供热工程复习题

(答案页数默认为新书第四版

)

几个图太难画了，直接复印课本吧，我把页数写上了。因为没人校对，可能有错误。不喜欢这东西的人可

以不看，没人强制你看。 有错误请在群里提醒。谢谢！

一、选择题

1．供暖系统的主要组成部分是

( B )P1

A、热水系统、通风空调系统、工艺用热系统等。

B、热媒制备、热媒输送、热媒利用等

C、热水系统、蒸汽系统等。

D、局部供暖系统、集中供热系统。

2．供暖系统设计热负荷是指

( A )P10

A、在某一室外温度 tw 下，为了达到要求的室内温度，供暖系统在单位

时间内向建筑物供给的热量。

B、在设计室外温度 tw 下，为了达到要求的室内温度，供暖系统在单位

时间内向建筑物供给的热量。

C、在规定室外温度 tw 下，为了达到要求的室内温度，供暖系统在单位

时间内向建筑物供给的热量。

D、在任何室外温度 tw 下，为了达到要求的室内温度，供暖系统在单位

时间内向建筑物供给的热量。

3．附加耗热量包括

（ D ） P11

A、风力附加、风向附加、朝向附加。B、风力附加、高度附加、设备附加

C、高度附加、设备附加、朝向附加。D、风力附加、高度附加、朝向附加。

4.《暖通规范》规定：民用建筑的室内计算温度宜采用

B、不应低于 12°C。

D、不应低于 10°C。

（ C ）P12

A、不应低于 15°C。

C、16 — 20°C。

5．《暖通规范》规定，我国北方城市的供暖室外计算温度值是 （ A ） P13

A、采用历年平均不保证 5 天的日平均温度。

B、采用历年平均不保证 4 天的日平均温度。

C、采用历年平均不保证 3 天的日平均温度。

D、采用历年平均不保证 2 天的日平均温度。

6、围护结构表面换热过程是

（ D ）P14

A、传导、辐射、对流。 B、传导、辐射 。

C、传导、对流。 D、对流、辐射

7、关于地面的传热系数在工程上采用近似方法计算将地面沿外墙（ D ） P16

A、沿平行方向分一个地带。

C、沿平行方向分三个地带。

B、沿平行方向分二个地带。

D、沿平行方向分四个地带。

8、围护结构的最小传热阻是

A、围护结构的经济传热阻。

（ B ）P25

B、围护结构内表面温度满足不结露的要求所对应的传热阻。

C、使围护结构内表面温度波动最小的传热阻。

D、使建筑物建造费用和经营费用最小的传热阻。

9、计算冷风渗透热量的常用方法有

A、缝隙法、换气次数法、百分数法

B、当量长度法、当量阻力法、缝隙法

C、当量长度法、换气次数法、百分数法。

D、缝隙法、当量长度法、换气次数法

10、高层建筑物冷风渗透量的计算

（ A ）P19

（ C ）P29

（ C ）P66

A、仅考虑热压

B、仅考虑风压

C、要考虑热压和风压

D、都可以不考虑

11、热水供暖系统中，其双管系统就是指

A、有两根供水管

B、有两根回水管

C、供水立管或水平供水管平行地分配给多组散热器

D、多组散热器全部回至两根回水管

12、供暖系统主要指 （ D ）P2

A、对流供暖系统 B、辐射供暖系统 C、热风供暖系统 D、A+B+C

13、民用室内供暖系统一般是用_____作为热媒

A、蒸汽 B、热水

（ B ）P66

D、木炭

C、电源

14、双管系统的垂直失调的原因是

A、各层散热器进出口水温不相同

B、各层散热器的传热系数不相同

C、由于通过各层的循环作用压力不同

D、由于供水温度或流量不符合设计要求

（ C ）P71

15、单管系统与双管系统比较，单管系统在各层散热器的进出水温度

（ A ）P71

A、是不相同的 B、是相同的 C、越在下层，进水温度越高 D、都有可能

16、单管系统运行期间出现垂直失调现象是由于——而引起 （B ）P71

A、各层作用压力不同

B、各层散热器的传热系数 K 随其平均计算温度差的变化程度不同

C、水在管路中的沿途冷却 D、管路布置的不合理

17、在机械循环系统中，供水管按水流方向设上升坡度主要是为了（B）

A、使系统水能顺利排出 B、使空气能顺利排出

C、为末端用户提供一定压力能 D、A+B+C

18、单管跨越式系统与顺流式比较，在相同散热量的情况下，__.（A ）P74

A、跨越式系统散热器面积较大 B、顺流式散热器面积较大

C、跨越式系统不能进行局部调节 D、没有什么特别的差异

19、机械循环下供上回式系统可通过——排除空气

（D ）P75

D、膨胀水箱

（ D ）P76

A、冷风阀

20、异程式系统是指

A、换热器形式不一样

B、集气罐 C、排气管

B、下供下回式系统

C、上供下回式系统

D、通过各个立管的循环环路的总长度不一样

21、为消除或减轻系统的水平失调，在供回水干管走向布置方面可采用（B）P76

A、异程式系统。B、同程式系统。C、垂直式系统。D、水平式系统

22、高层建筑的热水供暖系统可采用分层式（外网供水温度不低的情况），其上、

下层系统与外网的连接方式为

A、上层直接连接、下层间接连接

C、上下层均采用直接连接

（B ） P83

B、下层直接连接、上层间接连接

D、上下层均采用间接连接

23、供暖系统的引入口一般宜设在建筑物的

（ B ）P77

D、偏左

（ C ）P86

B、储存膨胀水量、排气。

D、储存膨胀水量、溢流、恒压。

（ D ） P87

B、回水干管始端的最高处

D、供水干管末端的最高处

（A ）P87

A、上部。

24、膨胀水箱的作用是

B、中部。

C、下部。

A、储存膨胀水量、溢流。

C、储存膨胀水量、排气、恒压、溢流

25、在机械循环上供下回式系统中，集气罐应设在各分环环路的

A、供水干管始端的最高处

C、回水干管末端的最高处

26、热水供暖系统常见的排气设备有

A、集气罐、自动排气阀、冷风阀。

C、排气阀、放气管。

B、自动排气阀、受动排气阀。

D、放气阀、冷风阀。

27、《暖通规范》规定：热水供暖系统最不利循环环路与各并联环路之间的计算

（D ）P98

压力损失相对误差不大于

A、12% B、13%

C、14%

D、15%

28、在热水供暖的水力计算中，当量长度法是指

A、将管段的沿程损失按局部损失来计算

B、将管段局部损失按沿程损失来计算

C、直接按管段长度计算

（ B ）P94

D、忽略局部阻力损失

29、热水在室内系统管路内的流动状态和在室外热水网路中的流动状态分

（ A ）P92

B、层流区和过渡区。

D、都在过渡区。

A、过渡区和阻力平方区。

C、层流区和阻力平方区。

30、在实际工程设计中，为简化管路的水力计算。常采用

A、估算法 B、当量局部阻力法

（D ）P93

C、当量长度法 D、当量局部阻力法和当量长度法

31、对大型的室内热水供暖系统，宜采用____.

A、异程式系统 B、同程式系统 C、单管系统

32、热水供暖系统中，散热设备内热媒的温度是

A、流入散热设备的热水温度 B、流出散热设备的热水温度

（ B ）P76

D、双管系统

（D ）P127

C、热水网路的供水温度

33、疏水器的作用是

D、流入散热设备和流出散热设备的平均温度

（C ）P134

A、阻止凝水逸漏

B、阻止蒸汽逸漏，并排除凝水

C、阻止蒸汽逸漏，并排除凝水和系统中的空气及其它不凝性气体

D、阻止空气和其它不凝性气体。

34、系统各立管之间的水力计算可按___原理进行计算

（ A ）P101

B、串联环路节点压力叠加

C、当量长度法

A、并联环路节点压力平衡

C、比摩阻

35、为防止或减轻系统的水平失调现象，对采用异程式的系统，其水力计算方法

可采用

（ D ）P107

D、不等温降法

（ A ）

A、当量长度法

B、局部阻力法

C、等温降法

36、蒸汽供热系统与热水供热系统比较，在相同的热负荷下

A、散热设备面积小 B、散热设备面积大 C、供热温度低 D、有加热滞后现象

37、蒸汽干管汽、水同向流动时，其坡度必须不能小于 （ B ）P130

A、0．001 B、0.002 C、0.003 D、0.004

38、在室内高压蒸汽供热系统中，为使两股不同压力的凝水顺利合流可将高压凝

水管。

A、压力降低

（ C ）P132

B、直接插入压力低的凝水管路中

C、做成喷嘴或多孔的形式，插入压力低的凝水管路中

D、和低压凝水管隔开。

39、关于疏水器和管路的连接。

（ A ）P139

A、冲洗管应位于疏水器前阀门的前面，检查管位于疏水器与后阀门之间

B、与 A 相反 C、A、B 都行 D、仅接旁通管

40、蒸汽压力减压阀是____. ( B )P139

A、稳定阀前的压力 B、稳定阀后的压力 C、不可调节 D、阀后无安全阀

41、二次蒸发箱的作用是

( A )P141

B、通过节流产生二次蒸汽

D、收集凝水

A、产生较低压力的二次蒸汽，并排出凝水

C、作为蒸汽系统的一个缓冲装置

42、蒸汽供暖系统的水平失调

A、较严重，必须考虑减轻。

(C )P146

B、不存在。

C、有自调性和周期性。

43、室内蒸汽供暖管路的水力计算任务是

D、和热水供暖系统情况一样

(A )P146

A、选择管径和计算其压力损失

C、选择管径和确定温降

B、选择管径和确定流量

D、确定热负荷和流速

44、室内蒸汽供暖管路的水力计算常采用

A、限制平均比摩阻法

(B )P146

B、平均比摩阻法或流速法

D、当量阻力法。

C、当量长度法

45、季节性热负荷有

( D )P152

A、供暖、通风、生活用热。

C、供暖、通风、生产工艺用热。

46、常年性热负荷有

B、供暖、通风、热水供应。

D、供暖、通风、空气调节。

( C )P152

A、供暖、通风、生产工艺用热

C、生活用热和生产工艺用热

B、通风、热水供应。

D、生活用热

47、采用体积热指标法或面积热指标法可概算

A、供暖设计热负荷。

(A )P152

B、通风设计热负荷。

D、生产工艺热负荷

C、生活用热设计热负荷。

48、对生产工艺热负荷，为了给设计集中供热系统提供基础数据，必须绘制

( A )P157

A、全日热负荷图。 B、全月热负荷图。 C、全年热负荷图。 D、A + B +C。

49、《暖通规范》规定，各城市开始和停止供暖温度都定为

A、1°C B、3°C C、5°C

50、对热水供热系统的集中供热调节的方法主要有

( C )P160

D、7°C

( D )P279-284

A、质调节、量调节、综合调节 B、质调节、局部调节、集中调节

C、集中调节、局部调节、从和调节

D、质调节、分阶段改变流量的质调节、间歇调节。

51、当集中供热系统采用高温水供热，且网路设计供水温度超过供暖卫生标准时，

可采用___连接方式

A、简单直接连接 B、带喷水器的直接连接或带混水泵的直接连接

C、间接连接 D、都可以

（ B ）P225

52、当热水网路和热用户的压力状况不相适应时可采用_____. （ B ）P227

A、直接连接 B、间接连接 C、带喷射器连接 D、带混水泵连接

53、对热电厂供热系统来说，可以利用低位能的热用户应首先考虑的热媒是A

A、热水

B蒸汽

C、地热

D、太阳能

54、《热网规范》规定，输送干线每隔—— 需装设一个分段发阀门( B )

A、1000-2000 B、2000-3000 C、3000-4000 D、4000-5000

55、在网路供水温度过低时，宜采用的调节方式为

( D )

A、集中质调节 B、局部质调节 C、分段改变流量的质调节 D、间歇调节

56、在具有多种热负荷的热水供热系统中，是根据__来进行集中调节，而其他热

负荷则在热力站或用户处进行局部调节

A、供暖热负荷 B、热水热负荷 C、通风热负荷 D、生产工艺热负荷

57、蒸汽供暖系统，从用热设备到疏水器入口的管段为__. ( A )

( A )

A、干式凝水管 B、湿式凝水管 C、两者交替出现 D、满管流动状态

58、热水网路计算管段的总设计流量是以____作为计算该管段的总设计流量

(C )P245

A、各种热负荷最大时的网路水流量叠加

B、各种热负荷平均值所对应的网路水流量叠加

C、由供热综合调节曲线找出在某一室外温度下，各种热负荷的网路水流量曲

线叠加的最大值

D、以供暖热负荷最大时，对应的网路水流量

59、通常在用户引入口或热力站处安装调压板、调压阀门或流量调节器是为了C

A、调整压力适应工况变化 B、改变流量 C、消除剩余压头 D、稳定压力

60、热水管的水力曲线就是

A、将离基准面高度 Z 的测点连接起来的曲线

B、将测点测压管水柱高度连接起来的曲线

(C )

C、将管路各节点测压管水头高度连接起来的曲线 D、或A或BC

61、在水压曲线上，任意两点的高度差表示这两点管段的

A、压力损失值 B、静压差 C、安装高度差 D、总水头差

62、在热水供热系统中，最常见的定压方式是

(A )P249

(D )P258

A、恒压器 B、高位水箱 C、补给水泵 D、高位水箱和补给水泵

63、膨胀水箱的安装高度应保证系统无论在运行还是停止时都 ( A )

A、不会出现负压和热水汽化

C、可以处理系统热水

B、随时排气

D、压力恒定

64、在机械循环热水供暖系统中，膨胀水箱的膨胀管应连接在 ( A )

A、循环水泵吸入侧的回水管路上 B、循环水泵的排出口端

C、热用户的进水管端

65、补给水泵定压方式主要有

D、都可以

( D )P259

A、补给水泵连续补水

C、补给水泵补水定压点设在旁通管处

66、热水供热系统中，热用户的水力失调度定义为

B、补给水泵间歇补水

D、A+B+C

(B )P265

A、热用户的最大流量与规定流量之比 B、热用户的实际流量与规定流量之比

D、规定流量与实际流量之比

(A )P269

C、规定流量与最大流量之比

67、一致失调包括

A、等比失调和不等比失调

C、等差失调和不等比失调

68、为提高热水网路的水力稳定性可以

A、降低用户系统的压降

B、等比失调和等差失调

D、等比失调

(B ) P276

B、增大用户系统的压降

D、A或B或C

C、减少靠近热源的网路干管的直径

69、蒸汽与凝水在管内形成的两相流动的形式有

A、乳状混合 B、汽水分层 C、水膜

70、闭式凝水箱上安全水封的作用是

(D ) P316

D 、A+B+C

(D ) P199

A、防止水箱压力过高 B、防止空气进入水箱 C、溢流 D、A + B + C

71、凝水箱回形管顶与外网凝水管敷设的最高点之间应有一定的标高差，以避免

产生

A、过压现象

72、凝结水回收设备包括

A、凝结水箱 B、疏水器

(B ) P319

D、A或B或C

(D )

D、A+B+C

B、虹吸现象

B、空气进入

C、安全水封

73、采用蒸汽喷射器的热水供暖系统，取代了

A、表面式汽水换热器 B、循环水泵 C、节流装置

74、供热管线的敷设有

(D )

D、A+B

(D )P327

A、地上敷设

B、地下敷设 C、地沟敷设 D、地上敷设和地下敷设

75、供热管网的布置形式有

A、枝状管网

(D )P326

D、A+B

B、环状管网

B、机械通风

C、带状管网

C、A或B

76、通行地沟应设置

A、自然通风

(C ) P329

D、不用通风

(D ) P335

77、补偿器的作用原理是

A、利用材料的变形来吸收热伸长。

C、利用弹簧来吸收热伸长。

B、利用管道的位移来吸收热伸长。

D、A + B。

78、二次蒸发箱的高度应较凝水箱上水封的高度

(A ) P319

D、看具体情况而定

(A )

B、防止管道横向失稳 C、A+B D、导向作用

(A ) P199

A、压力表、温度计、安全阀 B、A + 水封箱 C、A + 真空表 D、A + 流量计

A、略高 B、略低

79、管道导向支座的作用的

A、防止管道纵向失稳

C、一样

80、工业热力站应设置必须的热工仪表，应在分汽缸上设置

二、简答题

1. 影响冷风渗透耗热量的因素有那些？其常用计算方法有那些？

（P19）

答：

因素：门窗构造、门窗朝向、室外风向和风速、室内外空气温差、建筑物高

低以及内部通道状况等。

方法：缝隙法、换气次数法、百分数法

何谓不等温降的水力计算？叙述其计算方法和步骤（三版书 85）

2.

答：

所谓不等温降的水力计算，就是在单管系统中各立管的温降各不相等的前提

下进行的水力计算。

方法和步骤：

1. 首先任意给定最远立管的温降；

2. 确定环路最末端的第二根立管的管径；

3. 按照上述方法，由远及近，一次确定出该环路上供、回水干管各管段的管

径及相应的压力损失以及各立管的管径，计算流量，计算温度降；

4. 系统中有多分支循环环路时，按上述方法计算各个分支循环环路。

3. 何谓蒸汽系统“水击”现象？如何将其减轻？（P130）

答：

在蒸汽供暖系统中，沿管壁凝结的沿途凝水可能被高速的蒸汽流裹带，形成

随蒸汽流动的告诉水滴；落在管底的沿途凝水也可能被高速蒸汽流重新掀起，形

成“水塞”，并随蒸汽一起高速流动，在遭到阀门、拐弯或向上的管段等使流动

方向改变时，水滴或水塞在高速下与管件撞进，就产生“水击”，出现噪声、振

动或者局部高压，严重时能破坏管件接口的严密性和管路支架。

减轻措施：水平铺设的管路，必须具有足够的坡度，并尽可能保持汽、水同

向流动，蒸汽干管汽水同向流动时，坡度 i 宜采用 0.003，不得小于 0.002。

4.

集中供热系统的热用户有那些？按其性质分几类？（P152）

答：

集中供热系统的热用户有供暖、通风、热水供应、空气调节、生产工

艺等热系统。

性质分类：

季节性热负荷：供暖、通风、空气调节系统的热负荷是季节性

的热负荷。特点：它与室外温度、湿度、风向、风速和太阳辐

射等气候条件密切相关，其中起决定性作用是室外温度，因而

全年中有很大的变化。

常年性热负荷：生活用热和生产工艺系统属于常年性热负荷。

特点：与气候条件关系不大，而且，它的用热状况在全日中变

化较大。

5. 在用户系统和热网连接方式的确定中，什么情况下考虑采用水喷

射器 的连接方式？画出系统图及相应的水压图。P256 和 P226

答：

通常只用在单幢建筑物的供暖系统上，需要分散管理.

6. 在热水网路中，当地形高差悬殊，而热源在低处时，为避免用户

系统内压力过高，如何设置中继加压泵站？请画出系统系统图及

相应水压图。P263

答：

7. 如何提高热水网路的水力稳定性？P276

答：

主要方法：相对的减少网络干管的压降或相对地增大用户系统的压降。

为了减少网管路干管的压降，就需要适当增大网络干管的管径，即在进行网

络水力计算时，选用较小的比摩阻 R 值，适当的增大靠近热源的网络干管直径。

增大用户系统的压降，可采用水喷射器、调节阀、安装高阻力小管径阀门等

措施。

8. 试叙述散热设备向房间传热的方式及具体的形式有那些？

答：

传热方式：（热传导、热辐射、热对流）

1、 暖系统的热媒 ( 蒸汽或热水 ) ，通过散热设备的壁面，主要以对流传热方

式 ( 对流传热量大于辐射传热量 ) 向房间传热。这种散热设备通称为散热

器。

2、 供暖系统的以低温热水加热热煤，以塑料盘管作为加热管，预埋在地面混凝

土层中并将其加热，向外辐射热量的采暖方式称为低温热水地面辐射采暖，

此时，建筑物部分围护结构，与散热设备合二为一；

3、 供暖系统的热媒 ( 蒸汽、热水、热空气、燃气或电热 ) ，通过散热设备的

壁面，主要以辐射方式向房间传热。散热设备可采用在建筑物的顶棚、墙面

或地板内埋设管道或风道的方式，也可采用在建筑物内悬挂金属辐射板的方

式。

4、 2 和 3 以辐射传热为主的供暖系统，称为辐射供暖系统。

5、 通过散热设备向房间输送比室内温度高的空气，直接向房间供热。利用热空

气向房间供热的系统，称为热风供暖系统。热风供暖系统既可以采用集中送

风的方式，也可以利用暖风机加热室内再循环空气的方式向房间供热。

9. 试叙热水供暖系统有那些基本类型？（三版书）

答：

1、 按系统循环动力不同，可分为重力（自然）循环系统和机械循环系统；

2、 按供、回水方式的不同，可分为单管系统和双管系统；

3、 按系统管道敷设方式的不同，可分为垂直式和水平式系统；

4、 按热媒温度的不同，可分为低温水供暖系统和高温水供暖系统。

10.如下图所示一个带有五个热用户的热水网路，假定各热用户的流

量已调整到规定值，现改变阀门 A 、B、C 的开启度（其中 C 关

闭时），试分析其各热用户所产生的水力失调状况，并用水压图

表示其变化

（参考书270-271区别就差一个阀门

）

C

1

2

3

4

5

11. 何谓围护结构的最小传热阻？何谓围护结构的经济传热阻？

答：

最小传热阻：满足以下温度要求：内表面不结霜、室内空气温度与围护结构

内表面温度的差值不过大的温度，所对应围护结构传热热阻成为最小传热阻。

经济传热阻：在一个规定年限内，使建筑物的建造费用和经营费用之和最小

的围护结构传热阻。