低压电工证复习资料覃瑞

（QQ 21267529）

单选题：

1  拉开闸刀时，出现电弧，应迅速拉开。

小负荷，小电弧，快速拉开，大电流，大电弧，用断路器。

2  绝缘棒可用于高压跌落式熔断器，单极隔离开关，装设临时接地线，测量和试验时。

绝缘手套，绝缘鞋是辅助安全工具。

3  万用表测量电容，指针摆动后，逐渐摆回。如摆动后，停止不动，小电阻，漏电或短路。

电阻档可测量5000PF以上的电容好坏，5000PF以下只能判断好坏。电容先放电，电阻量程最高档，连接电容两级，指针快速摆动后复原，反向连接电容两级，摆幅比第一次更大后复原，好电容。

测量二极管，1K档，换电极，测量两次阻值，相差很大，说明是好的，小阻值的黑笔是正极，

4  电机运行时，听，看，闻。发现不正常现象及时断电，排除故障。  内部赃物及灰尘清理采用压缩空气或干布擦

正常时声音：平稳、轻快、均匀、有节奏。  故障时：尖叫、沉闷、摩擦、震动、刺耳、

5  导线连接头电阻，不大于原导线的比是1。

导线连接头机械强度，不小于原导线的90%。

导线连接头绝缘强度应等于原导线绝缘强度。

导线接头应距绝缘子固定处0.5米以上，以免妨碍扎线 及 折断板用刀开关的选择。

6  降压启动，电压是加在定子上，启动后，恢复到额定电压。

直接启动线路压降超过15%时，需电机空载或者轻载，降压启动，小电流，小转矩。

转子串电阻启动是将外电阻串入转子绕组，随转速升高，逐渐减小电阻最后去除（短路电阻），小电流大转矩，启动困难的机械。

转子串频敏变阻器，电感中cos低，启动转矩不很大，适用于绕线式电机轻载启动，

星三角启动，启动电流1/3，启动力矩1/3，

多台电机时，启动顺序是从大到小，对变压器过载影响最小，

7  三相笼型异步电机，降压启动：星-三角降压启动，串自耦变压器降压启动，串电阻降压启动。

电阻降压启动，启动平稳，工作可靠，线路简单，启动功率因数大，功率损耗大，温升高，不宜频繁启动。

自耦变压器二次抽头，电压为一次的80%、60%、40%。

8  电动势在电源内部，从负极指向正极。电动势大小由电源决定。

9  3个等值电阻，串联是并联的9倍。       并联是各个支路电阻的倒数之和。

串3R，并R/3 。

10  交流接触器的额定电压是正常工作的最高电压。

普通场合常见交流接触器电压220--660V，1000V以上的特殊不常见场所，

11  电业安全作业规范：对地电压250V以下的是低压设备，250V以上是高压设备。

制造角度，低压设备，交流1000伏，直流1500伏，以下，

交流1KV--35KV为中压，   交流35KV--220KV为高压，    交流220KV--1000KV为超高压，

交流1000KV以上为特高压，

36伏以下安全电压，

25伏用作电击防护安全特低电压SELV，

当工频电压有效值时，特低电压SELV限值为33V。

1000V能击穿1厘米的空气，空气绝缘，

12  热继电器保护特性与电机过载特性接近，充分发挥电机的过载能力。

热继电器在电机短时过载和启动瞬间，不动作，双金属片（两种以上的复合材料或碾压而成）受热向上弯曲脱离半扣。

热继电器具有温度补偿功能，温度越高，动作越快。

热继电器的整定电流为电机额定电流的100%。一般为95--105%之间。

短时频繁操作的电机，要带速饱和电流互感器的热继电器。

13  3相4线制零线不小于相线50%以内。单相零线相线一样大。

14  熔断器的额定电流小于电机的启动电流。    熔断器从发热到熔断，有个过程。

照明线路，熔断器额定电流取线路的1.1倍。 配电线路中，过载保护，取线路电流的0.8倍。

熔断器串联在开关后，可以断电更换。

熔断器后级（上一级）为总保险，前级（下一级）为分保险，电源端为后端，负载是前端。

低压熔断器，主要用于短路保护，有时用于过载保护。

熔断器在电机电路中起短路保护作用。

熔断器不是在所有电路中，都能起到过载保护。

熔断器工作电压小于或等于额定电压，大于就会击穿，无法断开，380用于220是可以的。

熔断器的额定电压是从灭弧角度出发规定的。

熔断器额定电压低于工作电压，熔断时可能产生危险过压，由于电压超过熔断器设计，电路中的能量无法正常释放，从而可能引发危险的过电压现象。

15  石墨是导体，导电比钢高4倍，导热随温度升高而降低，极高温度下隔热。

16  低压控制电器用于电力传动，自动控制系统和用电设备中：接触器，启动器，电阻，变阻，电磁铁，主令电器，控制继电器等。

主令电器用来接通和分断控制电路以发布命令，或对生产过程作程序控制的开关电器。如：按钮、行程开关、接近开关、万能转换开关，主令控制器，

低压电器分为低压配电电器和低压控制电器。

低压配电电器：空气开关、漏电断路器、塑壳断路器、小型断路器、刀开关、熔断器、低压断路器。

低压控制电器：交流接触器、按钮开关、热继电器、

17  安全用具分为：绝缘安全用具、一般防护安全用具

基本绝缘安全用具长期承受电气设备的工作电压，可直接用于操作电气设备：绝缘杆、绝缘夹钳、验电器。

辅助绝缘安全用具不足以承受工作电压，只能加强安全：绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫、绝缘站台。

铁壳开关操作机构特点，铁盖打开时无法合闸操作，采用储能合分闸操作机构，一般配备机械联锁。

18  频敏变阻器与三相电抗相似，三个铁芯和三个绕组，绕组成星型，通过滑环和电刷与绕线式电机三相转子绕组连接。

19  电气作业工作票一式两份。一份工作现场，一份工作人员。

倒闸操作票：

第一种工作票：

第二种工作票：带电作业，带电设备外壳上作业，控制盘，低压配电盘，低压配电箱，低压电源干线，二次接线回路（高压设备无需停电），转动中的发电机、同步电机的励磁回路，高压电机转子电阻回路上，非当值值班员用绝缘棒和电压互感器定相，用钳型电流表测量高压回路电流，

20  禁止攀登，高压危险。   白底红边黑字

止步，高压危险         白底红边，红箭头

禁止合闸，有人工作     白底红字

对比色：  红、蓝、绿 对比 白色。              红白交替禁止

黄 对比 黑色。                      交替做警示

红色：禁止、停止、消防、危险、运行状态

黄色：注意、警告、当心触电、注意安全、

蓝色：指令、必须遵守、必须带安全帽、

绿色：通行、安全、工作、已接地、允许、运行准备状态

白色、黑色：对比色

21  三相异步电机，又称感应电动机，三相定子相差120度，通入相对交流电，定子产生一个旋转磁场，切割转子绕组，产生电流，产生磁场，形成转矩，电机旋转方向与旋转磁场方向相同。 启动电流是额定的4--7倍，

转子绕线型电机，启动电流小，可以控制，启动转矩大，经常检查电刷、集电环的接触、磨损、压力、火花情况。

笼型异步电机，转子铁芯一般采用斜槽结构，

改变磁极对数调速的电机：二三速鼠笼式异步电机，不是绕线型转子电机，

22  三相异步电动机的核心在于定子与转子的精妙配合：定子产生旋转磁场，转子结构分为：鼠笼型 和 绕线型

同步电机：转子通过永磁体或励磁绕组产生恒定磁场，与定子旋转磁场磁耦合同步转动。‌

异步电机：定子磁场切割转子导体（鼠笼式或绕线式）感应电流，电磁力驱动转子转动，转速必须低于磁场转速以维持感应。

23  具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和过载保护。

过流保护装置的短路电流与动作时间的关系曲线称为延时特性。延时特性分为定时限延时和反时限延时。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关，短路电流大，动作时间短，短路电流小，动作时间长。

14  楞次定律是感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。感应电流的磁场阻碍引起变化的磁通变化。

法拉第定律是导体与磁场相对运动引起磁通量的变化，将在导体上产生感应电动势，其方向与磁力线和导体运动方向有关。

第一定律即为在电极界面上发生化学变化物质的质量与通入的电量成正比。

第二定律即为通电于若干个电解池串联的线路中，当所取的基本粒子的荷电数相同时，在各个电极上发生反应的物质，其物质的量相同，析出物质的质量与其摩尔质量成正比。

特斯拉定律是描述交流电，电极与磁极 关系，发现 交流电机 比 直流电机 效率高，

全欧姆定律是电流与电源电动势成正比，与内外阻和成反比，

安培定律，右手螺旋法则，电流与电流之间磁相互作用的规律，判断产生电流的方向

通电直导线中的安培定则（安培定则一）：用右手握住通电直导线，让大拇指指向直导线中电流方向，那么四指指向就是通电导线周围磁场的方向；

通电螺线管中的安培定则（安培定则二）：用右手握住通电螺线管，让四指指向电流的方向，那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。

左手定则，通电导体在磁场中要受到电磁力作用，判断磁场力的方向

将左手的食指，中指和拇指伸直，使其在空间内相互垂直。食指方向代表磁场的方向（从N级到S级），中指代表电流的方向（从正极到负极），那拇指所指的方向就是受力的方向。使用时可以记住，中指，食指，拇指指代“电，磁，力”。

基尔霍夫定律，低频交流电的电磁波长远大于电路尺度，所以电路中每一瞬间的电流与电压都满足节点电流定律，    电路中任意一点上，流入和流出的电流相等，又称节点电流定律。

霍尔效应：磁场作用于载流金属导体、半导体中的载流子时，产生横向电位差的物理现象。

15

16  零线淡蓝色，A相黄色，B相绿色，C相红色，接地线黄绿双色，保护接零线为黑色。

17

18

19  铁壳开关在控制启动停止电机时，额定电流要大于或等于2倍电机额定电流。

铁壳开关外壳必须可靠接地。

组合开关直接控制电机，额定电流是电机的1.5--2.5倍，电机启动电流和堵转电流很大，

开启式负荷开关控制电机，不小于电机额定电流的1.1倍

20  电流从左手到双脚引起心室颤动，通电时间与电流乘积大于50mA.S时就有生命危险。

感知电流，男性1.1 mA      女性0.7 mA

摆脱电流，男性16 mA       女性10 mA

两相380触电，比单相危险，身亡1--2秒

人体细胞50--60HZ电流下极化最大，所以危险性最大。

高频电流 比 工频50电流更容易灼zhuo伤皮肤，高频电流在导体表面密度大，

接地电网的单相触电，短路电流很大，相电压--人体--大地，更危险。

不接地电网的单相触电，电流小，线电压--人体--电容--线电压，

同等电压，直流电弧 比 交流电弧烧伤更严重。

触电分为：电击（电流对人体内部组织伤害） 和 电伤（电流的热、机械、化学效应对人体伤害）， 热效应导致电烧伤（电流灼伤、电弧烧伤）

人工呼吸，每次吹入伤员的气量要达到800-1200ML才能保证足够的氧气。每分钟100次的挤压频率进行。心跳停止1分钟存活概率80%，8分钟为20%，4-6分钟不可逆损害，10分钟脑死亡。

21  日光灯是气体放电，汞蒸气释放紫外线，使银光粉发光。

22  交流接触器的电寿命为机械寿命的1/20。

机械寿命是不带负载，操作，一般达到600至1000万次。

23  直击雷：雷电直接击在物品上，电效应、热效应、机械效应、较大破坏作用，几万至几百万伏，几十KA至几百KA。    避雷装置：接闪器（避雷针、避雷带、避雷网、避雷线）、引下线、接地装置。

球形雷：

感应雷：雷电后，架空线路产生的高压。（静电感应和电磁感应）

24  照明系统，单相回路，灯具插座不超过25个。

每一照明（包括风扇）支路电流应为16A，不大于3KW，

25  顺磁材料：空气，

真空导磁率等于1，

反磁材料：银、铜、水，

26  电机绕组清洁，压缩空气吹，干布，棕刷，

27  低压断路器，又称自动空气开关，又称自动开关，作用：接触分断，过负荷，短路，欠压，漏电保护，

26  指针式万用表，电阻挡最右标度是0，摆动越大，电阻越小，

27  特种作业操作证每3年复审1次，有效期6年，10年无违规复审6年，

离开特征作业岗位6月以上，重新进行实际操作考试。

复审培训时间不少于8学时。  复审申请在期满前60日内。

特种作业类别11个。

28  瓷瓶，又称绝缘子，

29  避雷器：变压器、高压开关柜、电力设备、

避雷线：

避雷网：

避雷带：建筑物，屋角、屋脊、屋梁等突出部位，

保护间隙：用于低压小电流电网，

雷电流产生接触电压和跨步电压。   接触电压是距离事故点0.8米，手与脚之间的电压。

30  电气作业安全技术措施：停电、验电、接地（25线径）、标识标牌、遮栏、

电气作业安全组织措施：工作许可、工作票、工作监护、工作间断、转移、终结制度、

31  FU熔断器、SB按钮、KM接触器、K继电器、KT延时继电器、QS铁壳开关、FR热继电器、

32

33  热辐射照明：碘钨灯、白炽灯、

气体放电照明：日光灯、高压汞灯、高压钠灯、

34

35  人体电阻：体内电阻（500欧姆）、皮肤电阻（）。

220伏电压时，人体平均电阻1900欧姆。

380伏电压时，人体平均电阻1200欧姆。

220伏电压，一般人体电阻1000--2000欧。

36

37  万能转换开关由触点系统、操作机构、转轴、手柄、定位机构、

定位机构是多组结构相同的触点组件叠装而成，不是滚轮卡转轴辐射型结构。

38

39  磁电式：固定的永磁铁、可转动线圈、转轴、游丝、指针、机械调零机构、

电磁式：固定线圈、可转动铁芯、转轴、指针、机械调零机构。测量交直流电流（有效值、精度低），

电动式：固定线圈、可转动线圈、转轴、指针、机械调零机构。测量交直流电流（精度高）

万用表：表头、测量电路、转换开关。本质是带整流器的磁电式仪表。黑表笔接表内电池正极。

数字式仪表：测量线路、AD转换器、显示屏、电源、

单相电度表主要由可转动铝盘、绕在铁芯上的电压线圈和电流线圈组成。

兆欧表、摇表主要由手摇直流发电机、磁电式流比计。

接地电阻测量仪：手摇发电机、电流互感器、电位器、检流计、

钳形表电流表：电流互感器、带整流装置的磁电式表头、

整流器，交流AC转变直流DC，滤波后，供负责或者逆变器，

40  电光性眼炎的主要原因是紫外线导致，电焊，气焊，高原，雪地冰川，海面，沙漠，

41  高压验电器的发光电压不能高于额定电压的25%。

42  电力线路分为：配电线路、送电线路、

用电性质分：动力线路、照明线路、

43

44  行程开关，又称限位开关，又称位置开关，组成：反力系统、

限位开关，传送的是极限位置，而非长度。

45  易燃易爆场所，电气设备防爆类型：隔爆型、增安型、本质安全型、正压型、充油型、充砂型、无火花型、特殊型、

46  静电防护手段：环境危险控制、工艺控制、接地、增湿、抗静电添加剂、静电中和器、静电防护器具、静电安全管理、

50

51  断路器通过操作机构手动或自动合闸，通过脱扣装置自动跳闸，达到保护目的，

52  交流接触器：气动式、电磁式、液动式、

53  手持电工工具分类按：工作电压 和 触电防护方式

1类电动工具，基本绝缘，外加保护接零（地），三角插头，绝缘电阻不低于2M欧，漏电保护电流30mA，

11类电动工具，一般场所使用，基本绝缘，双重加强绝缘，标识“回”字，没有接地，电压超过50V，绝缘电阻不低于7M欧，

111类电动工具，安全电压工具，狭窄场所使用（锅炉、金属容器），50V供电，工具内不会产生高压，绝缘电阻不低于5M欧，漏电保护电流15mA，

安全特低电压电路SELV，任意两个可触点的电压不会超过安全电压，外露带电部分禁止与大地或保护导体相连（不接地），发生接地故障自动断电，

手持电动工具42V，

安全照明36V  24V，

医疗设备24伏，插入人体更低，

特别潮湿和金属容器内12V，

水下照明6V，

直接电击防护25V，

当工频电压有效值时，特低电压SELV限值为33V。

1类设备，交流有效25V，无波纹直流60V。

低压外壳防护等级：封闭式IP44，

54  漏电保护断路器，正常工作时电流向量和为零。漏电时零序CT电流互感器次级有电压，驱动电路脱扣，

55  心跳呼吸停止1分钟内CPR心腹复苏80%，4分钟60%，6分钟40%，8分钟20%，10分钟脑死亡，

触电，神志不清醒，有心跳，停止呼吸，马上进行人工口对口呼吸。

触电，神志不清醒，无心跳，有呼吸，立即胸外按压法急救。

触电，神志清醒，就地躺平、严密观察。

56  三相异步电机一般7KW以下，可以直接启动。

380V电机，3KW以下用星型，4KW以上用三角形，

3KW以上动力电路采用断路器控制，

胶壳开关用于5.5KW以下交流电机，

组合开关可直接启动5KW以下电机，

铁壳开关可用于28KW以下电机三相异步电机，

57  三相三相制10KV电压是线电压，相电压除根号3倍等于5.77KV，

线电压等于相电压乘以根号3倍1.732，220 * 1.732 = 380

有效值等于最大值乘以根号2倍，约0.707倍，220=根号2倍311，

三根相线中任意两根间的电压是线电压，任意一更的相线与零线间的电压是相电压，三相电压相位差120度，线电压是两个相的相电压的矢量和，

58  螺旋式熔断器，进线接下端，出线接上端，

59  电气线路安装时，最易引发火灾的连接工艺是铜线铝线绞接，铝失去电子为负极，铜难失去电子为正极，小电流，电化腐蚀铝线，增大接触电阻，而发热。

60  测量接地电阻时，电位探针距离接地端20米，电流探针40米，

61  正弦量的三要素：振幅（最大值）、初相角、角频率、

62  电容器组禁止带电荷合闸，否则电容承受2倍以上的额定电压峰值，损伤电容，

连接电容器的导线长期允许电流不应小于电容器额定电流的130%，因为电力电容器可在过载额定电流130%下长期运行，但过载发热会损伤设备。

电容器组三相间的容量误差不应超过一相总容量的5%，维持三相平衡。

63  不能切断电源时，500V低压配电柜灭火二氧化碳灭火器，   50 KV以下用干粉灭火器，

64  接地电阻：

10欧      防雷接地，重复接地，100KV以下工作接地，

4欧       独立安全保护接地，100KV以上工作接地，一般情况，

100欧     防静电接地（固体200KV以上、人体10KV以上）

1欧       公用接地，联合接地，

- -300欧    建筑物避雷针要单独接地极

绝缘电阻：

低压电气和线路    1K欧/V , 但最低是0.5 M欧

65  三相对称交流电源星型连接中，线电压超前与对应的相电压30度。

66  用500V兆欧表测量，380V电机绕组，绝缘电阻小于0.5M欧，一般是受潮，烘干处理，

L接电机的出线端子，E接电机的外壳，如果有屏蔽层的电缆G接屏蔽层，

电机绕组绝缘检查，每1KV工作电压，绝缘电阻1M欧，

单相电机，0.4--0.5M欧，就算合格，

67  穿管施工：

三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。    单芯电缆在电流运动时，电缆本身会产生电场，会将钢管当成铁芯，消耗电缆的电能。而且单根导线周围存在交变磁场，磁场和钢管会发生电磁感应，导致钢管发热，增大电缆的感抗性，甚至引起火灾。

不同回路，不同电压等级，交流与直流的电缆不能穿同一管内，

同一交流回路的电缆应穿于同一金属导管内，管内不能有接头，

68  电机额定功率，在额定电压，额定电流，额定负载条件下，转轴上输出的机械功率。

69  易燃易爆危险场所，供电线路，单相用三线制，三相用五线制，

70  有安全生产监督管理职责的部门：国务院安检部门、县级以上人民政府、

71  规定北极就是磁力线方向。

72  交流发电机原理是电磁感应。

73  正弦交流电周期与角频率的关系是ω=2π/T

74  对称的三相交流电源是同时产生振幅相同，初相依次相差120度的正弦交流电的电源。不是由三个独立的正弦交流电“连接”组成的。

75  视在功率是电压有效值与电流有效值的乘积值，称为"视在功率"，它不是实际做功的平均值，也不是交换能量的最大速率，只是在电机或电气设备设计计算较简便的方法。 关系:视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方

三相对称电路，总的有功功率等于线电压、线电流、功率因数三者相乘机根号3倍。

76  带电灭火，喷雾水枪应枪头接地，穿绝缘靴、绝缘手套。

77  电气火灾发生时，无法切断电源，用干粉(50kv)或二氧化碳（600V），严禁使用导电的灭火剂，如：水、泡沫灭火剂。

78  停电作业安全措施安作用分为：预见性措施、防护措施

79  隔离开关没有灭弧装置，断开无负荷电路，隔离电源，分闸状态时有明显断开点，保证电气设备的检修。可以接通电流，不能断开电流。

刀开关主要作用：分断小电流、隔离电路、

80  速度继电器主要用于电机的反接制动，也叫反接制动继电器。

速度继电器工作原理，定子绕组会切割由转子转动产生的旋转磁场从而产生力矩，且其轴与电机轴相连。定子受磁场力方向与原理无关

81  低压配电屏，又称低压配电柜是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来，每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案，从而简化工程设计。作用是电力分配，

82  日光灯点亮后，镇流器起降压限流作用。

电子镇流器功率因素比电感镇流器（线圈）高。

电子镇流器使日光灯获得高频交流电 和 瞬间高压。

83  汞灯按工作时蒸汽压力分：低压、高压、超高压、

84  灯具达不到最小高度2.4米时，采用36V以下电压。

灯具离地面距离，室内2.5米，室外3米，墙面2.5米，

儿童活动场所开关1.3米，

暗装盖板插座0.3米，特殊场所（儿童）暗装插座1.8米，明装插座1.8米，

吊灯离桌面，0.5米，危险场所距离地面2.5米。

插座孔右和上接火相线，

85  雷雨天气，即使在室内也不要检修电气设备，如果一定要修，总开关拉开，线路接地。

1  导体：金属、食盐溶液

半导体：

绝缘体：塑料、橡胶、玻璃、

3  电力线路敷设时严禁突然剪断导线，电杆是垂直支撑，导线在电杆两边形成对等的张力，剪断会打破平衡，引发事故。

4  三相四线制，零线严禁加装熔断器，

5  能耗制动，在电机脱离三相电源后，定子加一个直流电，转子感应电流与静止磁场作用达到制动的目的。

再生发电制动，用于电机转速大于同步转速的情况，起重机吊重物下降时，使下降平稳。

6  断路器的“通断能力”是极限分断能力，小于该电流时，都能断开，短路电流，保护设备，不是过载电流。

7  电机空载试验检查：自控操作控制准确性、继电保护值、励磁系统、电枢绕组联结、磁路饱和程度、

变压器空载试验，额定电压下：测量空载损耗、铁损耗

8

9  挂登高板，正钩，钩口向外并向上，防脱钩事故。

登高板和绳应承受2206N的拉力测试。

10  电气设备不便于绝缘或绝缘不足时，应有屏护装置，

11  电容在1伏特电压下，存储的电荷量，就是容量。避免阳光直射，良好通风，

发现电容温度过高时，检查电压，容量，包鼓，充放电，不仅仅是加强通风。

并联补偿电容采用三角形接法：提升系统电压、提高功率因素、降低线路损耗、

室外电容一般台架安装，室内电容一般分层安装，

补偿电容断电后，有残余电压，再次合闸应间隔3min分钟。 环境温度正负40度时退出运行。电容60度以内。

160KVA以上的高压供电用户，月平均功率因数为0.9.  普通为0.85。

12  保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中，设备金属外壳与零线可靠连接，

保护接地是将正常情况下不带电的金属部分，用导线与接地体可靠连接起来，不是接零，

13  额定电压就是允许的工作电压最大值。

14

15  绝缘老化是物理化学变化，致使电气，机械性能劣化。

16  时间继电器：通电时延 和 断电时延

电动式时间继电器，不受电源电压、环境温度的影响。

17  高压检修时，接地是防止突然送电，软铜线径不能小于25平方，

高压无遮拦作业，人体与带电导体安全距离0.4米， 10KV以下安全距离0.35米，10KV电压0.7米距离，20--35KV电压1米距离，

10KV高压架空线路，居民区高6.5米，非居民区5.5米，交通困难区4.5米，

1KV高压架空线路，居民区高6米，非居民区5米，交通困难区4米，

可能存在较高跨步电压的接地故障点检查时，室内不能接近4米，室外不能接近8米，

露天安装变压器与火灾危险场所距离，10KV 25米，35KV 50米，

电压等级在1K伏以下的安全距离1.5米，  电压等级在1--10K伏以下的安全距离2米，

电压等级在35K伏以下的安全距离4米，  电压等级在66--100K伏以下的安全距离5米，

电压等级在154--220K伏以下的安全距离6米， 电压等级在330K伏以下的安全距离7米，

电压等级在500K伏以下的安全距离9.5米，

外电线路电压为10KV安全距离6米，

架空线路与爆炸性气体，安全距离不得小于杆塔高度的1.5倍。

电力线路按架设方式分为：架空电力线路（空中敷设） 和 电力电缆线路（地下等隐蔽敷设）

18  中间继电器的动作值、释放值，不可调节。

电磁式继电器通电时线圈产生磁场，吸引衔铁带动触点闭合或断开，仅响应电流幅值，属于异步动作器件，不受电源周期同步控制。

19  并列安装的同型号的开关应该同等高度平行排列

同一建筑物，开关采用同一系列，开关的通断位置一致，操作灵活，接触可靠

相线经开关控制，

96年，民用住宅不能把软线引至床头，那时一般为软线开关，容易电气事故，现在是暗开关（需盖板），

20  过载起火，电流热量是直接原因，

21  线径选择：负荷，散热条件、电压损、电能损失，

22  PN结正向导通是在正偏这种连接方式上形成电流通路。当外界正向电压偏置时，外界电场和自建电场的互相抑消作用使权载流子的扩散电流增加引起了正向电流。所以内外电场方向不一致。

PN结加正向电压时，电阻小。反向电压，电阻高。单相导电性。

稳压二极管工作在反向击穿状态，

23  交流电弧具有动特性，因为交流电是变化的。所以胶壳开关不适合直接启动5.5KW以上的交流电机，时间久了会烧坏开关。

24  自动电器，按照输入信号或本身参数的变化而自动动作的电器，完成接通、分断、启动、停止动作。 如：接触器、继电器。

25  除避雷针外，其他的防雷接地装置可以和其他接地公用。

10KV以下，阀型避雷器，绝缘电阻一般6个月检查一次，复杂工况3个月，

26

27  接地电阻测试仪，接地电阻一般小于0.1欧，

绝缘电阻测试仪，兆欧表，测电气绝缘电阻，绝缘电阻一般1M欧以上，

28  有漏电开关，设备外壳不需接零（跳闸），必须接地。

RCD剩余电流装置是一种漏电保护装置，不可接地，会漏电，跳闸，

高灵敏度0.03A（保护人体），中灵敏度0.03--0.1A，低灵敏度大于0.1A，

29  电气设备日常保养有当班电工负责，“三知四会”：知结构、知原理、知性能、知安全保护原理、会维护、会保养、会操作、会排除故障、

30  不得从事电工作业：心脏病、癫痫、美尼尔氏症、眩晕、意病、震颤麻痹、精神病、痴呆、

电工资格： 18岁、县级以上健康、初中文化、安全技术知识和技能、

危险化学品资格：18岁、县级以上健康、高中文化、安全技术知识和技能、

31  路灯各回路应有保护（断路器），每一灯具宜设单独熔断器。

32  验电器（电笔60--500）发光电压60V，

氖泡启辉电压70V,交流50伏，峰值超过70伏，会亮； 直流50伏，不亮，

判断同相异相时，两脚与地面绝缘，双手各持验电笔，都不亮是同相，亮是异相。

33  移动电气采用铜芯橡皮护套软绝缘电缆。

移动电气电源一般采用架设 或 穿钢管保护。

34  相线碰地危险，检查地线连接情况用接地电阻测量仪，

36  易燃易爆物品不是分别隔离，而是接地，防止静电事故

37   接地类型：

工作接地，10欧，装设接地线，验明无电压后，立即将设备接地并三相短路，

防雷接地，

保护接地，

38  吸收比用2500V的摇表测得60s时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。 绝缘受潮时吸收比最小值为1，干燥时吸收比均大于1。

大容量兆欧表

39  一号电工刀比二号电工刀大，刀柄长。

40  三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结，两个PN结把整块半导体分成三部分，中间部分是基区，两侧部分是发射区和集电区，排列方式有PNP和NPN两种，三条引线分别称为发射极e (Emitter)、基极b (Base)和集电极c (Collector)。

当b点电位高于e点电位零点几伏时，发射结处于正偏状态，而C点电位高于b点电位几伏时，集电结处于反偏状态，

Ie=Ib+Ic，这就是说，在基极补充一个很小的Ib，就可以在集电极上得到一个较大的Ic，这就是所谓电流放大作用，Ic与Ib是维持一定的比例关系，即:β1=Ic/Ib

三极管工作状态：

饱和与截止状态，用作开关，

放大状态，用作放大器（外部条件：发射结正向电压正向偏置、集电结反向电压反向偏置，C 集> B基 > E发射，）

41  电气控制系统图： 电气原理图、电气安装图、电气元件布置图。

电气安装接线图，只表示位置、配线、接线，不表示原理。同一元器件的各部分必须画一起。

电气原理图：

同一电器元件的个部件分散在原理图中，必须标注：文字符号和顺序数字编号

原理图中，触点图形垂直时，左开右关，上开下关。

42  一般指针式万用表不能精确测量低阻值变压器线圈，

43  电工作业分为6个：低压、高压、防爆电气、电力电缆、电气试验、继电保护、

44  摇表使用前，开路电阻为无穷大，被测设备必须对地短路放电，

45  铜芯绝缘导线，穿管最小1mm2，  跨越公路铁路最小16mm2，

46  隔离变压器的一、二次接线端子应采用封闭措施或加护罩，

47  电流互感器二次侧，只有一个接地点，两个接地点会过“大地”形成回路，而不走负荷回路，

电压互感器二次侧，只有一个接地点，一次侧被击穿，电压会窜到二次侧，两个接地点形成大地回路，短路，烧毁互感器，

48  电力电缆的终端头金属外壳必须接地。金属铠甲接地是为避免出现零序电流时，外壳带电，不使用单芯金属外壳电缆也是这个原因，                       三相电流的相量和不等于零，所产生的电流即为零序电流

49  中性点不接地系统，发生单相接地时，应动作发出信号，

50  安装到配电盘控制盘上的电气仪表外壳不必接地，配电盘已经接地，防止形成回路，产生环流。

51  小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压升高为相电压，非接地两相对地电压为线电压。

52  绝缘电阻摇表，测量电缆，L接线芯，E接外壳，E与大地绝缘，

53  直接接触触电防护措施：绝缘、屏护、间距、安全电压、漏电保护、

间接接触触电防护措施：接地、接零、

54  低压配电装置巡视周期，有人值守每班一次，无人值守每周一次，

55  变压器材料确定后，铁芯损耗与励磁电流和频率有关，电流越高，频率越高，损耗越大，

感性负载 和 电阻负载 有去磁作用，如系统无功功率不变，一次侧电压降低，二次侧电压降低，要保持电压，必须提高励磁电流，增大磁通量。

电容性负载，有无工补偿作用，如果系统无工功率不变，一次侧电压升高，二次侧电压升高，要保持电压，必须降低励磁电流，

从空载到慢载，电流增加，变压器的铜耗和温度增加，一、二次绕组在铁芯合成磁通不变。

变压器空载损耗：铁损（电压决定）、铜损（电流越大，损耗越大）、

油浸式变压器防爆管上薄膜(防爆膜)破损，因为变压器没有电和油直接连接，所以修理防爆膜，不用停电。防爆管把油箱与大气联通，管口用薄膜玻璃或酚醛纸板封住，正常工作时，管内式空的，变压器故障时，有油气涌出。

变压器主绝缘击穿维修步骤：更换绝缘，烘干器身，灌入合格变压油，

变压器充油或从新灌油后，空气可能进入变压器壳内，为防止变压器重瓦斯动作可将重瓦斯保护切换至信号。

变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的25 %， 中性线电流不应大于变压器额定电流的25 %， 三相不平，就会有电流。

测量10KV变压器的绝缘电阻：1 2500V兆欧表摇表   2 放电    3 验表，摇动手柄，指针达到无穷大时，短接LE，指针为0,   4 测分别是，高压对低压，高压对地，低压对地，  5 如发现阻值明显不对，用屏蔽法测试，高低压桩头用铜线短接到摇表屏蔽桩头上，屏蔽线带电注意安全距离，如绝缘值上升不大，说明受潮，需干燥处理，   6 对变压器放电，才可接触桩头

56  带有额定负载转矩的三相异步电机，若电源电压小于额定电压，电流就会大于额定电流，

57  配电装置包括测量电器，包括电流电压表，不包括便携式电流电压表。

58  高压断路器的“跳跃”是合上又跳开，跳开又合上，控制开关未复位或控制开关触点、自动装置触点卡住，的保护动作。

59  大容量高压隔离开关，每极上都装有两片刀片，紧紧夹住触头，稳固和减小电阻，不至于故障大电流造成触头熔焊。 不是增大容量。

GN型隔离开关可动刀片进入插口的度不应小于80 %。

60  低压空气断路器：电磁脱扣器短路动作，热脱扣器过流动作，欠压脱扣器低压动作，分励脱扣器外部操作动作，复式脱扣器多种脱扣器的复合体，

61  电网中的电抗，无导磁的空心线圈，有水平，垂直，品字形三种装配形式，在出线断路器位置串联，增加短路阻抗，短路时限制短路电流，减小电压波动。

62  交流接触器，在铁心端面装一个非磁性材料，如铜的分磁环，又称短路环，消除衔铁产生的震动和噪音。直流接触器不需要。

63  更换熔断器时，断开电源，不是负载，

64  力偶作用于同一物体上的一对大小相等、方向相反、但不共线的一对平行力。力偶能使物体产生纯转动效应。

65  距离保护第1段是瞬时动作，保护范围本线路全长80--85%，

第11段与限时电流速断相似，保护范围不超出下一条线路距离第1段的保护范围，并带有高出一个Δt的时限以保证动作的选择性，

66  供人升降的超重钢丝的安全系数为14，

67  为避免电晕，220KV线径240mm2,110KV线径70mm2，  曲率半径小的导体电极对空气放电，便产生了电晕。

68  SW6-220型少油断路器三相底座中心线误差不大于5 mm ，

69 真空断路器大修后，必须检验合闸接触器是否动作灵活，动作电压是额定电压的110--85 %。

70  电容器安装时，三相电容量的差值应调配到最小，其最大与最小的差值不应超过平均值得5 %。

电容器安装时，必须保持电气回路 和 接地部分的接触良好。

71  直流电机换向器是整流的作用，与电刷接触，使电枢绕组电流产生的磁场转矩方向不变。

混响器表面的最大功率Pnx200--250W/cm2,

72  启动直流电机，开始不转动的，相当于短路，电流瞬间很大，所以串联电阻，限制大电流。

73  过载冲击时，有电枢反应引起主磁极下面的磁场畸变故障应采用补偿绕组方式处理。

补偿绕组的连接方式使其磁动势方向和电枢相反，补偿绕组与电枢绕组串联，磁动势与电流成正比，

电枢磁场对磁极磁场的影响叫做电枢反应，当电枢反应处于I比E0超前90度的情况时，磁场被加强。

74  15KV及以上全连式离相封闭母线在常温下分相绝缘电阻不小于50M欧，

6KV共箱封闭母线在常温下分相绝缘不小于6M欧，

一般母线绝缘不小于1M欧/KV,

直流小母线 和 控制盘的电压小母线，断开其他并联支路时不小于10M欧，

75  在变压器中性接地系统中，相线对地电压220，如出现漏电，人体接触设备外壳，就会有220电压，所以严禁采用接地保护，外壳不接地。电流，相线--人体--外壳--大地形成回路，

76  电压互感器为Y型接法，低压侧两相熔断器熔断，两断线相电压为零，健全相电压不变。感应到二次，两断线相的相电压为零，健全相的相电压不变，两断线相之间的线电压为零，健全相与断线相之间的线电压降为相电压。

77  电流互感器的二次侧短路额定电流一般是5A，严禁二次开路。 电压互感器二次电压一般是100V，严禁二次短路。

78  断路器内部的油是扑灭断路器闭合或中断操作室产生的火花，严重漏油时，采用禁止跳闸或手动分合闸的措施。

79  线路停电操作顺序，断路器--负荷侧隔离开关--母线侧隔离开关--

80  可控硅控制电机速度的系统中，可控硅的平均电流以电机的启动电流为依据。

81  一份操作票规定由一组人员操作，监护人手中只能持有一份操作票。倒闸操作一般设置一个监护。

82  TT系统是电源中性点直接接地，用电设备外露可导电部分（外壳）也直接接地的系统。通常将电源中性点的接地叫做工作接地，而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地。两个T分别表示中性点和外壳接地。

IT系统是电源中性点不接地，用电设备外露可导电部分（外壳）直接接地的系统。 不接地系统中发生单相接地,其他非故障相电压从相电压220升高至线电压380。

TN系统即电源中性点直接接地，设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接的系统。

TN-C-S系统干线部分前端保护零线与中性线公用，后端保护零线与中性线分开。

TN-S系统三相五线

TN-CTN-C-S系统三相五线制，中性线负责将三相不平衡的电流返回到电源，如中性线某处发生接地故障，电流非常大，加装熔断器保护设备人员。某些采用特殊接地方式时，有不需要加装熔断器。 所以是不一定加装熔断器。

220KV以上系统的中性点均采用直接接地方式，

经大电抗接地：

经消弧线接地：

83  单相220伏，应选用两极二线 或 单极二线 漏电保护装置。 380伏三相三线，应选用三极式漏电保护装置。 380伏三相四线，应选用三极四线 或 四极四线式 剩余电流保护装置。

84  按钮分类： 开启式、防水式、防腐式、保护式、

85  电网断电后，电机停转，来电后，电机不自动启动，称为失压保护。

86  采用霍尔电流传感器制作的数字钳形表可测量宽频交直流，  常见电磁式电流互感器制作的钳形表只能测量50HZ附近的交流，因为互感器只能通过交流，       有电磁检测机构的可测量交直流，

87  电机通电前（断电）的检查：1  外表裂纹、螺钉紧固、零件缺失、固定稳固、通风、轴承润滑、

2  传动机构是否可靠、

3  铭牌：电压、功率、频率、联结、转速、电源、负载

4  接地

5  扳动转轴： 杂音、能否转动

88  电机运行方式：连续S1  、短时S2  、 断续S3

89  直流放大器最大的特点直接耦合。  为实现能量和信号的传输，连接各个功能电路的方法即为耦合电路。

90  绝缘材料耐热温度：    Y级90度     A级105度    E级120度  B级130度    F级155度    H级180度    C级200度

绝缘导线的工作温度65度

91  直流电流表 和 电压表 指示的是平均值，

92  变压器半载左右，工作效率最高。

93  TTL 是 +5V等价于逻辑”1"，0V等价于逻辑”0”，信号传输距离可达150米，

HTL 是 电压为15V时，阙值电压达7-8V，信号传输距离可达300米，具有较强的抗干扰能力，缺点是工作速度比较低，

94  35KV铅套管式中间接头，由中间向两侧各200毫米距离作剖pou铅记号，

95  220KV架空线路，用铁塔架设，每个支点用9个以上悬式瓷瓶串联来支持导线，

96  交流电路中，纯电感会使电流滞后电压90度，纯电容会是电压滞后电流90度，一般不是纯电路达不到90度。

纯电容电路，电容电流超前电压90度，

交流电频率越高，感抗越大，容抗越小。

储能元件，低压用串白炽灯电阻放电，

1千伏以上的电容器组采用电压互感器接成三角形作为放电装置。

97  三相对称功率星型连接：

有功功率

平均功率

视在功率      无功功率

复数功率

三角连接是不同的：

98  （P=U·I）。对于纯电阻电路，计算电功率还可以用公式： 电流电阻功率P=I^2*R        电压电阻功率P=U^2 /R。

99  特种作业复审学时一般不低于8学时，煤矿不低于24学时。

100  10KV及以下三相供电电压偏差正负7%。

101  几种线路同杆假设时，高压距离低压1.2米，低压距离通信线路0.6米。

102  尖嘴钳150mm指的总长度。

103  HK系列刀型隔离开关，过载🔥短路保护， 采用铆mao钉铰接，发热溶蚀。

HD，HS刀型隔离开关，

HY122隔离开关，采用焊接，

螺栓连接，

104  电容器从电网断开后通过放电措施，30秒后电压不应高于65V。

105  电工仪表的精确度等级：0.1 ， 0.2 ， 0.5 ，1.0 ，1.5 ，2.5 ，5.0 ，

106  三相四线系统中，工作接地电阻2.8欧，设备保护接地电阻3.6欧，设备漏电对地电压为123.75V，

107  电桥是一种测量电路，应用场景包括电阻、电容、电感等参数的测量。

108   负载持续率是指在一定时间内，设备或系统承受负载的持续时间比例。负载持续率=实际工作时间/总时间×100%。 国标有多种，常见的15%。

手动电动工具安全使用规程：  1  空载运行，确认联动灵活无阻

2  作业时，加力平稳，不得用力过猛

3  注意响声、温升、发现异常立即停止使用

4  长时作业，超过60度，停止，自然冷却

5  转述急剧下降时，减小用力，防止电机过载

6  电钻和电锤，40%断续工作，不得连续使用

7  角磨机，砂轮片与工件面保持15—30度的倾斜位置

插座安装高度：大于0.3米，特殊场所大于0.15米。

儿童活动场所采用安全插座，普通插座大于1.8米。

高于暖气管道0.3米，或低于暖气管道0.2米。

距离弱电下路0.5米。

空调用16A插座。

易燃、易爆场所用专用插座。

潮湿场所采用防水防潮插座。

灯具安装高度：  隧道、人防、高温、导电灰尘、潮湿等危险室内场所不低于2.5米，电压不大于36V。

潮湿、易触电带电导体场所，电压不大于24V。

特别潮湿、导电良好地面、锅炉、金属容器内，电压不大于12V。

不可安装在可燃物附近，如果有采取隔热、散热措施。

变电所、高压、低压配电设备、母线的正上方，不能安装灯具。

室外灯具距地不小于3米。

桌子上方的吊灯，距离桌面不少于0.5米—2.2米。

民用住宅严禁装设床头开关。

路灯的各个回路应有保护，每一灯具宜设单独熔断器。

高压水银灯又称“高压汞灯”、UV灯。利用高压水银蒸气放电发光的一种气体放电灯。不是电压高。

每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A，光源不超过25个，

组合灯具时回路电流不宜超过25A，光源不超过60个，

高强度气体放电灯的单相分支回路电流不宜超过30A。

不同电压的插座应有明显区别

三相异步电机功率在7.5KW以下可以直接启动，常用电机启动瞬间造成电压波动超过10%，不常用电机启动超过15%。

电机各绕组的绝缘电阻每1KV工作电压，大于等于1兆欧。

新装和大修后的低压线路和设备，要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。

电机过载绕组温度过高，加速绕组老化，甚至烧毁绕组。

异步电机转动时，转子绕组中的感应电流会在定子绕组中感应出反电势，从而抑制定子电流的增加。当时启动瞬间，转子没有转动，没有抑制定子电流的增加，所以启动电流一般约为额定的4-7倍。

热继电器的整定电流为电机额定电流的120%。双金属片式、易熔合金式、利用材料磁导率或电阻值随温度变化、

电机异常转速下降，绕组电流大增，绕组会升温。过载时间短，电流不大时，温度不超过允许值是允许的。超过允许时间和电流，温度过高会加速老化绕组，或直接烧毁电机。

热继电器具有一定的温度自动调节补偿功能。  允许过载电流不大且过载时间短，电机绕组不超过允许温度。

热继电器的整定电流是动作电流，一般是被保护额定电流的0.95-1.05倍之间调节，超过过整定电流3-5秒会动作。

热继电器有两个热膨胀系数不同的金属片变形（具有不同膨胀系数的两种金属牢固轧焊在一起），变形达到一定距离，推动连杆动作，断开电路。利用电机过载能力。

若电流越大时间越长则可称正比时限特性。     电流越大时间越短是反比时限特性，热继电器。

三角形接法比星型接法电流和功率大3倍，4KW以上的三相异步电机大都采用三角形接法。

星、三角降压启动，电流与电压成正比，所以电流只有全电压的1/3，而力矩也只有全电压的1/3。根号3

三相异步电机按防护方式分为：开启式、防护式、封闭式、防水式、水密式、潜水式、防暴式。

HP是马力，1马力=0.735KW功率，

额定速度是指在额定电压、额点频率、额定负载时的转速。

三相电流按相序L1-L2-L3轮流达到最大值，合成磁场就顺着L1-L2-L3三相绕组排列的方向（顺时针）转动。

电机正常的声音是平稳、轻快、均匀、有节奏。

三相异步电机调速方法：改变磁极对数，改变电源频率，改变转差率。

4级电机转速1440每分钟，转差率4%。

磁极对数2，同步转速1500，转差率（1500-1440）/1500*100%=4%，

4极电动机转速为1440转每分钟，转差率是4%。定子磁场旋转的速度与转子旋转的速度之差与定子磁场的旋转速度之比，就是转差率又称滑差率。S=（n0-n）/n0。无外力影响的情况下，转子旋转的速度低于定子磁场旋转的速度。

两极三相异步电动机，三相交流电变化一周360度，定子产生的旋转磁场旋转360度，3000转/分=60*F1。

四极三相异步电动机，三相交流电变化一周360度，定子产生的旋转磁场旋转180度，1500转/分=60*F1/2。

380V电机绕组绝缘值低于0.5兆欧，初步判定为受潮，进行烘干处理。

再生发电制动仅适用于电动机转速大于同步转速时的情况，如：起重机吊重物下降时，可使平稳下降。

电机运行时闻到油漆味，说明内部温度过高。闻到焦臭味，绝缘层被击穿或绕组已经烧毁。

电机轴承检查是测量轴承游隙，每个型号都有标准，超过就要更换，不管是否灵活，是否异响。

组合开关控制电机时，额定电流一般取电机的1.5-2.5倍，控制正反转时，必须等电机停止转动后。 可直接启动5KW以下的电动机。一般用于交流500V直流500V以下。

胶壳开关不适合直接控制5.5KW以上的交流电动机。

5.5KW一下的电机可以直接启动

铁壳开关（额定60A一下）控制异步电机，通断能力为4倍额定电路，电机启动电流4-7倍额定电流，所以铁壳开关额定电流为电机的1.5-3倍以上。

能耗制动是当电机脱离三相交流电源后，给定子通直流电，转子绕组转动切割磁场，产生阻力，同时电能消耗在转子回路中。

绕线式电机，转子有绕组，将外电阻串入转子电路中，随转速升高减小电阻，叫转子串电阻启动。

绕线式异步电机检查：电刷与集电环的磨损、压力、火花。

改变转子电阻调速只适合绕线式异步电动机，在回路串入电阻或电抗后，启动转矩变大。

电机工作制是对电机承受负载的说明：启动、电制动、负载、空载、断能停转、各个阶段的持续时间、先后顺序。

分10类：   S1是连续工作制    S2是短时工作制     S3是断续周期工作制      S4是继续同期工作制    S5是断续周期工作制    S6是连续周期工作制

失压保护是突然断电恢复供电后，电机不能自动启动。

笼形异步电动机转子铁芯一般采用斜槽结构，不采用直槽结构。

三相电机接入三相交流电后，产生一个旋转磁场，切割转子绕组，转子绕组（闭合通路）产生感应电流，载流的转子在旋转磁场作用下转动，与磁场旋转方向相同，所以定子通电，转子不通电。

改变磁极对数来调速的电机有，二速、三速鼠笼异步电机，绕线电机不是。

电机在检修后，经各项检查合格后，就可以对电机进行 空载实验 和 短路实验。 （短路试验是用制动设备，将其电动机转子固定不转，将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高。当电流达到电动机的额定电流时即停止升压，这时的电压称为短路电压。   额定电压为380伏的电动机它的短路电压一般在75~90伏之间。   短路电压过高表示漏抗太大。   短路电压过低表示漏抗太小。这两者对电动机正常运行都是不利的。）

转子串频敏变阻器启动，转矩减小，只适合空载 和 轻载启动。（频敏变阻器由三个铁心柱和三个绕组组成，三个绕组接成星形，并通过滑环和电刷与绕线式电动机三相转子绕组相连，它的阻抗随着转子电流频率的变化而变化，所以叫频敏变阻器。刚开始启动时，电动机转速很低，转子的频率很大，随着电动机转速上升，变压器的阻抗随着转子电流频率的降低而自动减小，所以启动平稳性能好。启动结束后，把频敏变阻器从电路中切除。这种启动方法的优点是结构简单、成本较低、使用寿命长、维护方便，电动机平滑启动。主要不足之处是，功率因素很低，启动转矩并不很大，通常适用于轻载电动机的启动。）

电机内部清洁采用，2-3公厅/平方厘米的压缩空气吹 或 干抹布擦

摇表（兆欧表）在使用前需开路 和 短路实验。开路指针无求大，短路指针0。

摇表主要由：手摇直流发电机、磁电式流比计。

3相对称交流电源星形连接中，线电压超前相电压30度

交流发电机原理是电磁感应

吸收比是用兆欧表测量设备对地绝缘时60秒与15秒两个时刻绝缘阻值的比值，由于给设备加直流电压的时间长度不同，对设备的潮湿等状况的影响不同，因此比较2个时刻的比值，可以判断设备是否是因为潮湿的原因影响了绝缘电阻，绝缘受潮时吸收比最小值为1，干燥时吸收比均大于1。

稳压二极管工作在反向击穿状态，电流增加，但电压恒定。但电流增加过一定值后，会被击穿损毁。

接闪电杠，长度大于1米，直径大于25mm，防直击雷，保护高压变配电站。

接闪网，保护建筑物易受雷击部分或总店部位。

阀式避雷器，保护发变电设备。

接闪线主要用于保护高压输电线路。

避雷器，也称过压保护器，过电压限制器，保护电气设备，免受雷击高瞬态电压危害，并限制续流时间。

变压器 和 高压开关柜，防止雷电侵入产生破坏的主要措施：户外加装避雷针和避雷器，开关柜内加装避雷器。

阀型避雷器通常接于带电导线和地之间，与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷，限制过电压幅值，保护设备绝缘；当电压值正常后，避雷器又迅速恢复原状，以保证系统正常供电。

直击雷指带电的云层 与 大地上某一点之间发生迅猛的放电现象，有电、热、机械效应，有浪涌过压危险。破坏较大

感应雷击，在金属上产生的感应电压，间接损坏微电子设备。

球形雷，球形闪电，发光的火球，运动速度2米每秒，能进门、窗。

雷电后造成架空，线路产生高电压叫：“感应电压”，或者“雷电过电压”。

雷电冲击波指直击雷或感应雷在架空线路或在空中金属管道上产生沿线路或管道的两个方向迅速传播的高压冲击波。

防雷接地装置距离建筑物出入口和人行道最小距离不得小于3米，防止跨步电压伤害人体。

对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检查时，室内不得接近故障点4米以内，室外8米。

雷电流产生的接触电压和跨步电压可直接使人触电死亡。

雷电的传播方式：直击雷、侧击雷、球形雷、感应雷和雷电波这5种。

10KV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻每半年检测一次，复杂工况每3个月检测一次。大于2500兆欧，运行中应大于2000兆欧，

除独立避雷针以外，在接地电阻满足要求的前提下，防雷接地装置可以和其他接地装置公用。

在设备运行中，电流的热量、电流的火花、电弧是引起火灾爆炸的直接原因。

在有爆炸和火灾危险的场所，应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。

10KV以下带电灭火，如用二氧化碳灭火器距离不得小于0.4米

带电灭火不得使用水基灭火器。

带电灭火时，如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地，并穿上绝缘靴 和 绝缘手套，才可以进行灭火操作。

高压线路发生火灾时，应采用相应绝缘等级的工具，先断开断路器，再拉开隔离开关，采用二氧化碳或干粉灭火器。

电气火灾的引发是由于危险温度的存在，其中短路、设备故障、设备非正常运行、导线截面积不当都可能是引发危险温度的因素。

人体内阻500欧左右，人体内阻加皮肤接触220V电压是1900欧，380V电压时1200欧。一般按1000—2000欧计算。

电流从手到双脚引起心室颤动，一般通电时间与电流的乘积大于50mA.S就有生命危险。

一般接地电网的单相触电比不接地电网的危险性大。

电流频率越高，导体表面的电流越大，越容易皮肤灼zhuo伤。

脑细胞缺氧超过8min分钟就会导致脑死亡。

触电是电能以电流形式作用人体，分为 电击 和 电伤。

人体电阻因出汗而下降，流过人体电路增加

人体对通过自身电流的反应分：感知电流、摆脱电流、室颤电流。

相同条件下，交流电比直流电对人体危害较大。

脱离电源后，触电者神志清醒，不应让触电者来回走动

安全措施操作步骤：切断电源、验电、放电、短路接地、悬挂安全牌。

绝缘垫一般是橡胶制成，厚度不小于5mm，表面有防滑条纹，最小尺寸不小于0.8*0.8平方米，

带电作业最小安全距离：  绝缘杆作业时，人体与带电导体不应小于0.4米

斗臂车的臂与带电导体不应小于1米

带电导线之间的距离不应小于1米

绝缘工具最小长度：

绝缘杆不小于0.7米

起、吊、拉、支撑作用的杆、绳不小于0.7米

绝缘手套内外表明无针孔、裂纹、砂眼

绝缘服、袖套、披肩、手套、靴在20KV工频电压（3min）下应无击穿、无闪络、无发热。

遮蔽罩、绝缘毯、隔板在30KV工频电压（1min）下应？？

高压验电器不用直接接触带电导体，发光电压不应高于额定电压的25%，6KV  15CM，10KV  25CM，35KV  50CM，

安全生产法，在发生安全事故时，不立即组织抢救或者在调查处理期间擅离职守或者逃匿，降级或撤职，一年收入的60-100%罚款，15日拘留，构成犯罪的追究刑事责任。

登高板采用固定板和木螺丝，解决了绳索与木踏板上滑动、脱落的问题。使用注意：

1   使用前检查踏板、绳索

2   挂钩必须正勾、勾口朝外、向上，避免脱钩。

3   人体冲击载荷实验，检查下滑和可靠。

4   上杆时，必须左手扶住钩子下方绳索，必须使用右脚脚尖顶住水泥杆塔，上另一只脚，防止踏板晃动，左脚蹋到左边绳索前端。

5   两脚内侧加紧杆体，防止踏板晃动，使身体平稳

楼梯使用注意： 1   与地面60-70度，梯子平稳，

2   检查梯子牢固性

3   梯子防滑，无油污等

4   禁止穿皮底鞋，鞋底清洁无油污

5   体力充足、没有饮酒，服用药物等。

6   禁止超重、强风中使用、

7   金属梯子避开带电场所

8   人面向梯子，双手抓牢，重心保持在两梯中间

9   不要站在离梯子顶部1米范围内，保留保全保护高度。

10  手不要超过头顶，避免身体失去平衡

11  避免从梯子一侧直接跨越到另一侧。

脚扣登杆作业时，每一步必须使脚扣完全套入并可靠扣住电杆，才能移动身体。

特种作业单位未设立安全生产管理机构 和 作业人员未取得相应资格，追究单位有关责任人的责任，限期整改，责令停产整顿，并可2万一下罚款。

特种作业操作证每3年复审1次。10以上为发生未发生问题的，可以延长到每6年1次。

电工条件： 1   18岁。

2   身体健康，无先关疾病和生理缺陷。高血压、心脏病、癫痫病、眩晕症等。

3   初中文化以上。

4   通过安全技术理论和操作考试。

开关必须控制火线。

隔离开关是承担接通和断开电源任务，将电路与电源隔开。不能通断电流，没有灭弧装置。需断路器先断开电流。

断路器的额定分断能力（lcu）大于线路中预期最大短路电流。不是通断能力，也不是最大负载电流。通断能力一般指额定电流。

低压断路器按照结构型式分为：框架式 （敞开式结构）和 塑料外壳式，脱扣器主要：电磁脱扣器（用于短路保护）、热脱扣器（用于过载保护）、失压脱扣器、过励脱扣器

欠压保护主要任务是防止设备因过载而烧毁。

交流钳形表是铁芯+感应线圈的电磁感应原理。依据法拉电磁感应定律。

直流钳形表是利用霍尔元件的工作原理。根据磁场强度确定电流，电—磁—电。

直流电流表不可用于交流测量，表里一般都有整流部件，度数就不准了。

低压电工作业是对1000V一下的电气设备安装、调试、运行。带电作业时，既要绝缘手套，又要监护人。

电力系统中，低压是对地电压1000V以下，高压1000V以上。

控制电器 按工作电压高低，交流1200V、直流1500V为界，分为低压控制电气和高压控制电气。

低压绝缘材料的耐压等级一般是500V。

电工作业分为：高压电工、低压电工、防暴电气。

交流10KV母线电压是三相三线制的线电压。

TN-S系统，三相五线制，从变压器的中性点引两根线N线和PE线。

爆炸危险场所应采用3相5线制，采用防暴线路、防暴控制开关、防暴电气（灯具、电机、电动工具等）

设备保护接零就是将不带电的设备金属外壳与低压配电网的零线（中性线）连接。只适用与中性点直接接底的低压电网。借助零线使设备漏电形成单相短路，促使保护装置动作。保护接零电网一般还重复接地限制漏电时的对地电压。电网必须设工作零线，利用工作零线做接零保护。保护接零不应接开？？？

设备保护接地是限制设备漏电后的对地电压，不超过安全范围。某些情况还可以促使保护装置动作。一般适用于不接地的高低压电网和有漏电保护器的低压电网。电网可以无工作零线，只设保护接地线。

TT供电系统，也称保护接地系统，电力系统中性点 和 设备负载外壳 都直接与大地联接。

接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表，接地电阻都比较小10欧，绝缘电阻都是M欧，作用是： 测量接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗、场区地表电位梯度、接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压、转移电位、接地引下线导通电阻、土壤电阻率。

220V有效值的最大值为311V，220*根号2=311V。  220**根号3=线电压有效值380V。  线电压最大值537V。

三角形接法时，线电流=相电流*根号3 。

三相交流电源是同时产生振幅相同、初相依次相差120度的正弦交流电，不是3个初相相差120度的正弦交流电连接。

正弦交流电的角频率314弧度每秒、频率50赫兹、周期0.02秒  w = 2πf = 2π/T

断路器应先确定类型，在确定其他具体参数。

漏电时，漏电断路器零序互感器产生感应电流，经放大使脱口器动作，而截断电路

家用漏电保护器电路达到30mA动作，电阻值小于220/0.03=7333欧，直接接触保护 和 间接接触保护（正常不带电）

单相220V电源供电应选用二极二线 或 单极二线式漏电断路器

熔断器工作电压必须小于额定电压，380的额定可以用于220的工作电压

剩余电流装置Residual Current Device（RCD），必须考虑设备和电路的正常漏电，主要用于1000V以下的低压系统。

RCD后的中性线不可以接地。   （火线电流与零线电流相反，它们穿过漏电保护器中的一个电流互感器，不能在其磁环中产生磁场，二次线圈就无电流。如果电器漏电，或在电器零线端再接地，火线电流有部分由地回到变压器，火线电流与零线电流就不等，将在电流互感二次线圈中感生电流，这个电流信号经放大后用于跳闸。   对于这种保护，如果电器零线接地，则必然跳闸；若不跳闸则说明保护失灵。）

电力线路一般分为：输电线路 、 配电线路

低压电器可分为 配电电器 和 控制电器 。

交流接触器电压220、380、66、1140、3300、6000、10000V， 额定电压是正常工作最高电压，电压再高叫断路器

交流接触器的机械寿命是电寿命的20倍，机械寿命一般100万次，电寿命一般10万次。

永磁交流接触器不存在烧毁线圈的可能，合闸时间小于20ms、分闸小于25ms，传统交流接触器一般合闸在60ms、分闸80ms，

电动势的正方向是低电位指向高电位，负极指向正极。

并联电容器的联接应采用三角形联接。

电容器放电应该通过负载，电阻、灯泡。放电负载不可装设熔断器或开关。

电容（又称电容量）是给定电位差下的电荷储藏量记为C，单位法拉F

电容温度升高，导致内部电解液急速汽化膨胀，爆炸时：  1   切记立即检查

2   断路器断开，并接地

3   电容器切断5分钟以上

电力电容器爆炸原因：   1    电网谐波频率高，电容对其阻抗成倍降低，电流急剧增大。

2    电网电压偏高，无功补偿控制器没有及时退出电容，发生电流雪崩效应，电流急剧增大。

3    电容器质量问题。

电容器温度60度以内正常，如果通风良好，温度过高，需检查，电流是否大于额定电流，电流是否严重波动，说明电容对系统谐波放大，需停掉电容，重新设计电容及电抗器的匹配方式

交流滤波电容器与滤波电抗器组成滤波回路，滤除系统谐波。

电容器属于静止设备，因为充电时间极短，饱和后电阻无穷大，相当于断路。

并联电容器可以减少电压损失，用于无功补偿。

串联电容器用于电力系统可以改善线路电压分布，提高输电能力，降低功率损耗和电压损耗

电容式电压互感器能将高电压转换为低电压，用于电力系统电压的测量及保护。

1KV以上的电容器采用电压互感器接成三角形作为放电装置。

万用变检测电容，指针摆动后停在最大值，说明电容完好。指针摆动后停在较小只，电容漏电。不摆动接近零，短路。

电源整流滤波电容越大越好，高频干扰滤波电容过大就会滤掉一些信号。

电容器与母线相连时，‌不应采用硬母线连接的方式‌，而应使用软导线连接。这种做法是为了避免安装或运行过程中对电容器瓷套管产生机械应力，防止漏油或损坏。‌

导线接头的机械强度不低于原导线的90%，电阻不大于原导线的1.2倍。

导线的额定电压是允许长时间正常工作的电压，所以工作电压不能超过额定电压或低于额定电压。

螺口灯头的台灯应采用三孔插座，因为要确保螺纹口接在N线上。  插座左零右火。

电笔验电时，人体不必与大地接触，人体可视为一个大电容，火线与人体之间有不断改变方向的电压，从而不断充放电，氖泡中一直有感应电流，而发光。

电笔氖泡启辉交流电压50V（峰值70V），一般测量范围60—500V，超过500V伤人。

低压验电器（测电笔）一般能测出110-500V的常用电压，  电笔发光不一定有电，

按纽根据使用场所，可分为：开启式、防水式、防腐式、保护式。

电度表是测量一段时间内电能的装置，不测量功率。

单相电度表由一个可转动铝盘 和 分别绕在不同铁芯上的一个电压线圈 和一个电流线圈组成。

电气系统控制图一般有三种：电气原理图、电气布置图、电气安装接线图

电气安装接线图 和 原理图 需配合起来用。

电气安装图接线图原则：1   电气元件位置、符号必须和原理图一致

2   同一元件各部件必须画在一起

3   元件的位置与时间安装位置必须一致

4   不再同一安装板、电气柜上的电气连接应通过端子连接，并注明编号

5   走向相同、功能相同的多根导线可以用单线或线束表示，标明规格、颜色、数量等

电气原理图的元件是未通电 和 无外力作用的状态。

电气原理图，触点图形，左开右闭、上开下关。

中间继电器的动作值与释放值不可调。

通用继电器可以更换不同性质的线圈，从而制成各种继电器。

电动式时间继电器是利用卫星同步电动机带动减速齿轮系获得延时的。达到72小时，精准度1%，不受电压和环境温度影响。但结构复杂、体积大、寿命低、价格贵、准确度受电源频率影响。

继电器是一种根据外界输入信号（电或非电）来控制电路“接通”或“断开”的一种自动电器。

易产生静电场所：  保持地面潮湿 或安装抗静电地板

排除静电：  1  进出门前先放电，碰触铁门、手掌放墙和地面、

2  增加接触面积，减小静电带来的痛感

3  尽量用纯棉衣服，避免化纤塑料摩擦生电

4  原理电视、冰箱防止感应生电

5  增加湿度、洗手、洗澡放电

电工刀的手柄无绝缘保护，不能带电操作。

1号电工刀比2号电工刀大。

指针式万用表测量低于1.5欧电阻时不精确，所以不能测量小型变压器（电表）的次级线圈，因为电阻小于1欧。

指针式万用表电阻的最右侧是0.

遥测大容量设备吸收比是测量60秒时的绝缘电阻与15秒是的绝缘电阻之比。

刀开关隔离电源电压，不是电流。额定电流要大于或等于线路预计工作额定电流。

日光灯启动过程，启辉器通电，氖气发热，U型片伸长，整流器线圈通电，灯丝通电，启辉器氖气不发热，U型片冷却收缩，突然断电，自感电动势瞬间高压，灯管气体开始放电发光，灯管成为通路，交变电流通过整流器线圈，阻碍电流变化，起降压限流作用，保证日光灯正常工作。

并联电阻的倒数等于各个电阻的倒数和。1/R=1/R1+1/R2+1/R3+1/Rn

三极管处于放大状态，就是发射结正偏，极电结反偏，才具有放大作用。

电洛铁，锡焊弱电元件，一般30W，低温或散热块50W，

测量交流电路的有功电能，电压线圈、电流线圈不能任意接在线路上

自动切换电器是依靠本身参数的变化 或 外来讯号而自动进行工作的。

行程开关利用机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路，作用是实现顺序控制、定位控制和位置状态的检测，没有机械行走的长度用电信号传出。

微动式行程开关的优点是有储能动作机构

低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来，每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案，从而简化了工程设计。

不能用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。

零线不能加装 熔断器 或 开关，只能加到火相线上。

停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为 预见性措施 和 防护措施

多用螺钉旋具的规格是以它的全长（手柄加旋杆）表示

日常电气设备的维护和保养不是 设备管理人员 负责。

静电现象是很普遍的电现象，其危害不小，固体静电可达200KV以上，人体静电可达10KV以上。

万能转换开关由:操作机构、定位装置、触点、接触系统、转轴、手柄等部件组成。它的定位结构采用滚轮卡棘轮辐射形结构。操作时滚轮与棘轮之间的摩擦为滚动摩擦，

接了漏电开关后，设备外壳就不需要接地 或 接零了。  错，都不能接零。

在P型半导体和N型半导体结合后，由于N型区内自由电子为多子，空穴几乎为零称为少子，而P型区内空穴为多子，自由电子为少子，在它们的交界处就出现了电子和空穴的浓度差。内电场方向是从带正电的N区指向带负电的P区。    要想让PN结导通形成电流，必须消除其空间电荷区的内部电场的阻力。给它加一个反方向的更大的电场，即P区接外加电源的正极，N区接负极，正向电压就可以抵消其内部自建电场，使载流子可以继续运动，从而形成线性的正向电流。 P区接外加电源的负极，N区接正极，外加反向电压则相当于内建电场的阻力更大，PN结不能导通，仅有极微弱的反向电流（由少数载流子的漂移运动形成，因少子数量有限，电流饱和）。当反向电压增大至某一数值时，因少子的数量和能量都增大，会碰撞破坏内部的共价键，使原来被束缚的电子和空穴被释放出来，不断增大电流，最终PN结将被击穿（变为导体）损坏，反向电流急剧增大。

主令电器是用作闭合 或 断开 控制电路，以发出指令 或 做程序控制的开关电器。包括：按钮、凸轮开关、行程开关、指示灯、指示塔、脚踏开关、接近开关、倒顺开关、紧急开关、钮子开关等