电厂闸门安装施工方案

一、闸门、拦污栅系统安装

因闸门、拦污栅整体重量及外形尺寸较大，不能满足道路运输条件的要求, 所以按设计将其分解成假设干安装单元，在制作厂生产完成并整体预组装检查验收 合格后，然后解体运至电站施工现场，在安装现场完成闸门系统、拦污栅的分部 组装和各系统的总体安装及调试。

二、安装施工方案及现场布置

  - 电站闸门系统的安装施工，按其布置位置及相应的工期要求，分成三大 施工系统，即溢流坝检修、工作闸门系统埋件；进水口拦污栅、检修闸门及快速 事故闸门系统；厂房尾水检修闸门系统。各系统的安装施工，均在相应工作面的 土建工程主体碎施工完成后实施。

  - 各闸门系统在具备施工条件后，分别按相应的工艺程序在闸门孔口内同 时进行安装施工。进水口系统门式启闭机的安装可安排在门叶安装前进行安装施 工，并利用门机进行进水口拦污栅、检修闸门及溢洪道检修闸门的安装、下闸施 工工作。

  - 为减少闸门施工对土建工程施工的影响，在闸门系统的施工过程中，将 根据施工现场情况、土建单位的工程工期及对闸门安装现场的要求、闸门安装的 工艺程序，制定详细并切实可行的施工措施及计划，对直接影响土建施工的安装 时段，提前通告各有关施工单位做好该时段内的工作安排，同时对直接影响土建 施工的闸门施工工程，采取连续施工作业法，以尽量减少对土建工程的影响。

  - 对施工工期较短、施工难度相对较大、现场安装、运输条件较差的溢洪 道，实施土建施工与金结施工综合考虑,考虑将门槽埋件施工穿插在闸墩施工中, 同时充分利用其闸墩土建施工的起重机械、现场临时道路、施工用电系统、脚手 架等设施，为埋件的施工提供便利，并创造良好的施工条件。

  - 施工脚手架的搭设，布置在门槽两侧1.5米范围内，且在闸门孔口内 的脚手架顶部须高于底板5米，以便于土建单位机械设备的进出。

  - 为确保闸门系统安装工程的工期和优良工程的质量目标，工程部经理和 总工程师对闸门系统安装工程的施工过程、质量、平安、进度、外协、、劳动力和第1页共46页 合格后将其点焊固定，门槽埋件二期役完成并到达一定强度后，割除连接缝定位 块并清理焊缝，按底槛对接缝焊接工艺进行接缝的焊接施工。

14）门槽全部安装完毕后，对门槽尺寸进行复测并记录，合格后对门槽进行 清理并补刷涂层，会同监理工程师进行全面检查，而后拆出临时工装及脚手架。

3.2门叶安装

3. 2. 1安装工艺程序

3. 2.2门叶安装工艺

1）用门机将锁定梁分别吊放在锁定平台两端的锁定梁轨道上就位，检测锁 定梁高程值并将其移至工作位置，同时将4根临时锁定梁布置在闸门井出口平 台上。

2）检查、测试门机工作情况，正常后门机进入工作状态。用卸扣将吊索穿 入下节门叶（第一节）顶部的吊耳内，将吊索挂入门机吊钩，缓慢提升门叶，当第10页共46页 门叶刚脱离地面呈直立状态时，随即停止门叶的提升，检查门机的稳定及吊索可 靠情况，经检查确认正常后，将门叶吊离地面约400mll1,然后将门叶吊移至闸门 井口上随即下放门叶至底槛上，门叶在底槛上放置正确且平稳后，用千斤顶及撑 杆在门叶四周临时加固门叶，加固可靠后拆出门叶吊索并将吊耳割除、打磨平整。

3）清理下节门叶装配工作面，按上述门叶吊装工艺将第二节门叶吊至下节 门叶上，当距已就位门叶组装面约10mm时，随即停止门叶的下放，用千斤顶、 撬棍调整门叶中心、出厂装配标记及定位块与就位固定的门叶对齐，随后将门叶 下放在已就位门叶上。用千斤顶调整第二节门叶，使两门叶各中心线及装配标记 重合并临时固定，校核、调整门叶滑块面及水封座板面的直线度和平面度，合格 后对两门叶进行点固焊并加固上节门叶。

4）按上述门叶吊装就位及组装工艺，进行余下各节门叶的组装调整，门叶 组对完成后，对门叶的几何尺寸进行全面的检测，合格后定位焊门叶组装焊缝, 定位焊焊缝长度60mm,间距500mm,焊高6mm。

5）检查、清理组装焊缝，然后进行门叶组装焊缝的焊接施工。先焊接边纵 梁内焊缝，接着焊接门叶中间隔板及纵梁与主横梁间的焊缝，最后焊接面板的对 接焊缝，余下在门槽内不能焊接施工的局部焊缝，待门叶提出门槽后再进行焊接。 焊接施工由4〜6名焊工同步对称进行，焊缝的焊接采用由中间向两端分段退步 焊的焊接方法，同时采用小规范焊接工艺参数施焊。

6）焊缝全部焊接完成后，对焊缝进行全面检查及打磨修整，合格后将门叶 用门机吊至孔口锁定层锁定，补焊未焊的局部焊缝，然后复测门叶几何尺寸，清 理水封座板面及螺栓孔。检查、清理水封及压板等部件，核对门叶水封座面与压 板的位置标号及预组装标记，将水封按位置标号临时固定在门叶水封座板上，按 顶水封一侧水封一底水封的顺序装配水封两侧的压板及水封，并调整定位。水封 压板在装配位置吊装就位，通过撬棍调整，使压板螺栓孔对齐水封及水封座板螺 栓孔，随后装入紧固螺栓压住水封，调整水封中心线尺寸及直线度，合格后由顶 水封中间向两端、侧水封由上至下的顺序紧固水封，顶、侧水封全部紧固完毕后， 检测水封的直线度、平面度、中心线尺寸及水封顶面至滑块面尺寸，合格后紧固 水封装置。

7）清理、打磨修整门体外表，进行焊缝区及涂层损坏部位的防腐施工，完第11页共46页 成后对门体各项尺寸进行全面的检测并记录。

3.3平板闸门的吊装及运输

1）平板闸门门叶的卸车及施工吊装均由汽车吊并配合已安装好的门式启闭 机进行吊装作业共同实施，施工现场配备一台20吨汽车吊。

2）卸车采用水平吊装作业，两根等长吊索通过卸扣挂装在吊耳上，随后将 汽车吊吊钩移至门叶中心并挂入吊索，稍提起门叶检测汽车吊的稳定情况，正确 无误后提起门叶并吊至堆放地点，用枕木垫放在闸门井工作平台上。

3）吊装时均配备经验丰富的专业人员指挥吊装作业。

4）门叶的运输采用平板车公路运输的方案，门叶卧放在平板车上，同时用 枕木将门叶垫离车板外表，然后用链子葫芦将门叶固定在拖板上。

五、闸门系统安装工程的吊装施工

4.1为确保闸门系统安装工程的顺利实施，并结合闸门系统的安装现场条件, 各部件的外形尺寸和单件最大重量，在电站工地现场配备起重量为20吨、8吨 的液压汽车吊各一台、5吨慢速卷扬机6台、。

4.2汽车吊主要用于闸门系统各部件的卸车，溢流坝埋件、进水口闸门（拦 污栅）启闭机、尾水闸门启闭机的吊装作业；卷扬机主要用于进水口门（栅）槽、 尾水门槽的吊装作业。

4. 3部件的卸车均采用水平吊装作业，用等长的吊索通过卸扣连接在工件吊 耳上或将吊索通过卸扣捆绑在工件两端（小型工件），随后将吊车吊钩移至工件 中心上方并挂装吊索进行吊装。对大型部件的吊装，当工件起升将离开搁置面时， 随即检查吊车的稳定情况、工件的水平、吊具的稳定和可靠，确认无误后方能正 式开始吊装作业。

4.4用汽车吊进行工件的吊装就位作业时，应根据工件的安装位置，外形尺 寸、单重、相应工件重量下的吊车作业范围、安装作业区条件，在工件安装位置 附近布置汽车吊。

4. 5用于进水口、尾水门（栅）槽埋件吊装的卷扬机布置在门（栅）槽口左、 右两侧，同时在每一孔门（栅）槽口两侧设置吊装装置。

- 6进水口闸门门叶和拦污栅叶的吊装作业用已安装完成的门式启闭机直第12页共46页 接实施；尾水闸门门叶的吊装就位由20吨汽车吊配合启闭机共同实施，吊车布 置在闸门井口 一侧。

  - 启闭机的安装均在安装现场设置汽车吊进行吊装作业。

  - 现场吊装作业根据工件的安装位置，采用水平吊装或竖向垂直吊装。工 件吊装就位作业时，均在工件下端捆绑牵溜绳，以调整工件位置及吊装过程中工 件的稳定。

- 9工件吊装就位施工过程中，当工件快接近安装位置时，应缓慢吊放工件, 就位后应确认工件已平安平稳放置后，方能松吊钩并撤除吊具。

4.10吊装作业由专业人员实施，并由施工经验丰富的人员负责吊装过程的 指挥及各环节的监督、检查。

六、闸门门体拼接焊缝的焊接工艺

焊接是保证闸门质量的一个重要环节。因此，必须制定出合理可行的焊接工 艺，以保证焊接质量。

- 1焊接材料的管理：

(1)焊接施工用的各类焊接材料，应符合相应的标准及技术要求，且应有生 产厂家的材料质检单及质量合格证，符合要求方可入库。

(2)入库的焊接材料实行一、二级库管理，焊接材料的存放、保管及干燥按 相应规范执行。

(3)焊接材料的干燥、发放及回收，焊接材料的再干燥由二级库的专职人员 负责。

(4)焊接材料的发放实行工作票制度，施焊人员须持由焊接工程师签署的工 作票，方能在二级库领取相应型号及规格、数量的焊接材料。

(5)为保证焊材在使用过程中不吸潮，领出的焊材必须放置在专用焊条筒或 焊剂桶内，以防止焊材在使用过程中受潮。

(6)每次领取的焊接材料数量，应控制在3小时内使用完，超过使用时间及 施焊完毕余留的焊接材料，操作者应及时交回二级库，由二级库专职人员按回收 焊接材料的型号、规格进行堆放及再干燥。

  - 焊工的管理第13页共46页

(1)参加闸门焊接施工的所有焊工，正式上岗应持有按劳动部门颁发的《锅 炉压力容器焊工考试合格证》，且全位置合格者方能具备参加闸门焊接施工的资 格。

(2)对己取得上岗资格的焊工，在正式上岗前，由焊接工程师及有关技术人 员进行焊接工艺交底及上岗前的专业技术培训I,经考核达标者才能正式参加闸门 的焊接施工。

(3)焊工在实施各类焊缝焊接时应严格按照编制的“闸门焊接工艺规程”或 焊接工程师指定的焊接工艺施焊，施焊过程由技术人员及质检人员进行工艺规范 检测。

  - 门叶的焊接：

(1)焊接前必须对坡口两侧30mm内进行清扫，不得有油污、水份和氧化物 等。

(2)焊接时，应根据门叶梁格的数量，按均匀对称的原那么，由4至8名焊工 按相同的焊接规范，相同对称的部位，同时、同向进行门叶的焊接施工。各部位 焊缝的焊接须采取分段跳焊、分段退步焊的工艺方法施焊。

(3)为减少焊接变形和剩余应力集中，门叶节间连接缝的焊接按从下至上的 顺序逐条进行，且施焊过程中由专人对门叶外形尺寸的变化情况进行监测，发现 偏差过大时，及时调整焊接工艺程序，以利用相对应的焊接变形校正尺寸偏差过 大部位，从而确保门叶的总体尺寸在允许误差内。

(4)门叶焊接施工的顺序为：两边梁腹板一两边梁翼缘一纵梁腹板、翼缘板 一门叶尺寸检查f面板焊缝一附件焊缝一局部补焊。

(5)整个焊接过程应力求加热均匀，以防止由于局部不均匀加热而造成冷却 后门叶的变形。

  - 4焊缝返修与处理

(1)焊缝发现有不允许的缺陷时，应进行分析，找出原因，制定返修工艺后 方可返修处理。

(2)焊缝缺陷应根据钢材种类选用碳弧气刨或砂轮机进行清除，返修前要认 真检测缺陷性质，如缺陷为裂纹，清根后那么应用磁粉或着色探伤，确认裂纹已经 消除方可返修。

第14页共46页

(3)当返修时的焊缝需要预热、后热，那么返修时按相应的要求进行预热、后热。

(4)焊缝同一部位的返修次数超过两次以上时，应查明原因，制定可靠的返 修工艺措施，经主管技术负责人及监理工程师批准后，方可进行返修处理。返修 的焊缝，应严格进行无损探伤检查。

(5)在母材上严禁有电弧擦伤，如有擦伤应用砂轮机打磨处理，并检查有无 裂纹。

5.5闸门安装焊缝的防腐工艺

5. 5. 1预处理前，应将闸门外表整修完毕，并将金属外表铁锈、氧化皮、油 污、焊渣、灰尘、水分等污物清除干净。

5. 5.2对工件外表焊缝两侧用钢丝刷、钢丝轮、纸砂轮片进行打磨处理。表 面粗糙度及清洁度应到达相应的设计要求。

5. 5.3打磨全部完成后，将灰尘清理干净，然后按标准要求对其清洁度及粗 糙度进行检查，合格后方能进入下道工序。

5. 5.4原涂层的过渡外表打磨成45。毛面并清理干净，先进行锌层的热喷涂, 完成后对喷锌层进行检查，合格后接着进行铝层的热喷涂，完成后检查防腐金属 厚度，合格后涂刷封闭层底漆。热喷锌、铝施工中，应严格掌握喷涂前的预热温 度及喷涂中的喷涂温度。

5. 5. 5闸门整体安装完毕后封闭层面漆的涂装施工采用高压无气喷涂机实 施，涂料的配制、喷涂层数、层厚、层间喷涂时间间隔应根据涂料的技术要求和 施工说明对闸门整体进行喷涂。

七、启闭机安装

6. 1固定式启闭机安装工艺

(1)根据设计位置将启闭机基础的中心、高程、桩号测放于相应的位置， 并要求和相应的闸门槽位置的中心、高程、桩号贯通，作出明显的标记。

(2)根据启闭机的中心、高程测放启闭机基础位置于启闭机平台上。

(3)安装基础螺栓及基础板，用水平仪精确测量调整基础板的水平度，同 时调整基础板位置，基础螺栓应调整垂直。

第15页共46页

（4）检查合格后进行加固，加固时应将整个基础螺栓连接成整体，加固完 后复测，复测合格后将基础螺栓涂上油脂并进行保护、浇筑碎。

（5）清理启闭机安装基础面，将实际的门槽安装中心及基础中心在安装面 划出，用测量仪器及线锤对中心线及高程进行复核，正确后将中心线及高程值标 出。

（6）检查、清洗启闭机部件，核对各部件的出厂预组装标记及拼装编号。

（7）在尾水工作平台门槽侧面用工字钢搭设一简易机架组装平台，平台表 面用水平仪测量并调整在同一高程。用汽车吊将启闭机机架分别吊装在组装平台 上基本对齐，用定位块固定一组机架，用千斤顶平移另一组机架，使两机架接口 对齐。在固定好的机架侧装入连接板，然后用千斤顶调整未固定的机架，使其螺 栓孔与连接板螺栓孔对齐，随即装配紧固螺栓。检测机架组装尺寸及平面度，合 格后拧紧全部联结螺栓，将吊索挂装在机架吊耳上，同时在机架两侧底部各捆绑 一牵溜绳，并将地脚螺栓装置穿入机架地脚螺栓孔临时紧固在机架上。

（8）用汽车吊缓慢提升机架至离开平台时，随即停止机架的提升，检查吊 车的稳定情况和机架是否水平，吊索是否牢固可靠，确认无误后将机架提升至超 过启闭机室安装平台约300mm的高度并吊移至安装位置上方。牵引机架上的牵 溜绳来调正机架安装位置，缓慢下放机架至离基础板约20mm的高度，调整机 架中心线与基础面上标注的安装中心线重合，随后缓慢下放机架至安装基础板上, 放稳后将吊具拆出。

（9）用千斤顶平移机架，调整机架中心与安装中心线重合，各中心调整合 格后在机架底部的基础上搭焊定位块，以防止机架在其他工程调整时位移。

然后用千斤顶在机架四个角上的基础板位置，综合调整机架高程及水平，同 时用水平仪对调整尺寸进行检测，调整完成后用成组的楔子板垫在机架底部的地 脚螺栓底板位置及卷筒支座位置，将机架垫牢并点焊固定地脚螺栓底板，固定已 调整好的机架。复测机架各安装尺寸，无误后将地脚螺栓底板与基础板焊接固定， 并拧紧地脚螺栓紧固螺母。

（10）根据卷筒重心位置将吊索对称捆绑在卷筒上，吊索一端挂入吊钩。卷 筒吊离地面，检查吊车的稳定情况、吊具的牢固、卷筒的水平，确认无误后将卷 筒提升至超过机架上平面的高度，并将其吊移在安装位置上方。

第16页共46页

核对卷筒支座与机架座板上的装配标记和编号，对正卷筒支座与机架对应的 装配位置，缓慢下放卷筒使其在机架上就位。卷筒下放过程中，应随时调整卷筒 位置，并使其支座就位在机架底板上预组装设置的定位挡块内。用千斤顶在卷筒 两端支座位置调整卷筒的轴线中心及水平，先用千斤顶平

移卷筒支座调整支座中心与机架座板上的中心重合且螺栓孔对齐，装配支座 紧固螺栓,然后调整卷筒的高程及水平，并用钢垫片垫紧支座与座板的调整间隙。 复测卷筒安装尺寸并核对预组装标记的对位情况，合格后拧紧支座紧固螺栓固定 卷筒。

(11)将减速器吊装就位在机架上相应的安装位置，调整减速器安装尺寸， 使其底座上的预组装标记与座板上的标记重合，完成后紧固联结螺栓固定减速器。 在减速器输入端装设联轴器制动轮局部，在减速器输出端齿轮面涂抹印油，旋转 减速器输出端,检查减速器输出端齿轮与卷筒齿轮的啮合情况,合格后将制动器、 电动机、定滑轮组及其他附件装配在机架上，装配尺寸按出厂预组装标记装配调 整。

(12)将启闭机电气部件吊装就位，调整固定后按图纸装配接入各电气部件。 电气系统安装完成后，检查所有动力回路和操作、保护控制系统的接线，并用仪 表检测各局部的绝缘情况。正确无误后接入工作电源，进行电气系统各局部的模 拟操作试验，其动作应正确无误。

(13)通电试验各电动机的旋转方向，有误时调换电源接线。正、反转点动 启闭机数次，检查、试验各系统的工作情况，并及时对不合格部位进行调整。

(14)启动两启闭机连续运转15分钟，检查各系统的工作情况、测量各部 位的振动值及温度。合格后连接两启闭机同步轴进行启闭机滑轮组及钢丝绳的安 装，然后进行空载运行试验。

(15)按上述方法进行启闭机的空载运行试验，合格后清理启闭机外表并涂 刷油漆。

(16)启闭机安装过程中需严格按照制造厂家的安装、调试程序及技术要求 执行。

6.2门式启闭机安装第17页共46页

6.2. 1门式启闭机安装工艺程序门式启闭机安装工艺

第18页共46页

(1)清理基础及安装现场，将门槽实际安装中心线放划在基础平台上，并 作出明显标记。以实际中心线为基准在安装位置放划出基础板和轨道的纵、横轴 向中心线。

(2)检查、修整预埋锚筋，利用预埋锚筋焊接启闭机基础板安装支架及轨 道两端的测量线架。

(3)轨道垫板穿入地脚螺栓，在轨道两端的测量线架上装入测量钢丝线， 调整、校核钢丝线中心、高程，轨道垫板在安装位置就位后，粗调轨道垫板中心 和高程，将地脚螺栓搭焊在锚筋上并加固，利用垫板下的螺母调整其高程及平面 度，随后调整垫板中心与基准线中心重合，完成后将上螺母拧紧固定垫板。垫板 全部调整完成后，用测量仪器及钢尺检测垫板的高程、直线度及跨距，合格后进 行二期碎回填施工。

(4)清理轨道安装基础面并将轨道就位，测量钢丝线装入测量架并校核正 确无误，以轨道的一端两侧同步进行轨道的安装调整，调整轨道中心线与基准中 心线基本重合，装入轨道压板并拧入螺母，按压板间距一段一段地按顺序进行调 整，先调整轨道高程，然后调整轨道中心，并用钢尺检测两轨道的跨距，尺寸正 确后将螺母拧紧固定轨道压板。高程的调整采用在垫板轨道下增减钢垫板的方法 调整，全部完成后，对其安装尺寸进行全面检测并记录。

(5)清洗、检查启闭机部件，核对各部件的出厂预组装标记及拼装编号， 对各接头及腹板的组合面进行清理、修整。

(6)在已铺设好的轨道上划出启闭机行走轮距及跨距中心线，将汽车吊布 置在安装现场。

(7)吊索用卸扣与启闭机行走梁上端面的吊耳连接，将上、下游行走梁用 吊车分别吊装就位在轨道上，用线锤测量、调整其中一根行走梁的垂直度并使行 走轮踏面中心与轨道中心重合，合格后将行走梁用20#工字钢临时点焊固定，然 后用同样的方法调整另一根行走梁，合格后用20#工字钢将两根行走梁连接固定 成一整体。检测行走梁上支腿装配面中心的间距及对角线尺寸，合格后进行启闭 机支腿的安装。

(8)用卸扣将吊索连接在启闭机支腿上端的吊耳上，按组装编号分别将四 根支腿竖起并吊装就位至行走梁上支腿安装位置，穿入并紧固联结螺栓，挂线锤第19页共46页 设备资源的调配进行全面的管理。

1. 7工程部主要管理人员及主要施工人员，均从具有丰富大型闸门安装施工 经验的管理人员、技术人员及技师中选取，并对所有参加施工的人员进行相应的 岗前培训。

  - 施工前针对各闸门系统的施工特点、技术要求、工期及现场条件，编制 相应的施工进度计划、施工质量目标、施工平安措施、现场文明施工措施实行以 安装单元为目标的考核及奖罚制度。对施工过程中出现的问题，由工程部经理及 有关部门及时进行协调、处理。

  - 闸门及拦污栅系统的安装采用两步法施工，即安装现场具备条件后，先 进行埋件的安装施工，然后进行启闭机的安装、调试，以利用启闭机进行门叶安 装施工过程中的吊装作业。

1. 10在电站工地现场配备起重量为20吨、8吨的汽车吊各一台，主要用 于闸门系统部件的卸车及尾水闸门系统、进水口闸门门叶、启闭机的吊装作业。

  - 进水口门（栅）槽埋件及尾水门槽埋件的安装，均在门（栅）槽出口 平台上各设置2〜4台5吨卷扬机及相应的吊装装置，实施闸门埋件吊装施工。

  - 在闸门施工过程中，由一名工程部副经理负责施工现场的对外协调联 系工作，在确保施工进度、质量和平安的前提下，尽力向现场各施工对外提供良 好的现场作业环境及施工上的便利，以确保电站建设工程的工期及发电目标的实 现。

  - 各闸门系统的施工用电均利用土建布置的工地供电系统就近接入安装 位置。

三、拦污栅安装

2.1埋件安装（1）埋件安装工艺程序

第2页共46页 测量调整支腿的垂直度，同时用钢尺检测支腿上端面的间距及对角线尺寸，尺寸 调整合格后，用型钢将支腿临时点焊固定。分别将主梁按拼装编号吊装在支腿装 配面板上就位，对准预组装标记后穿入并紧固联结螺栓，然后将端梁按拼装编号 分别吊装在主梁上相应的安装位置，对准预组装标记后，穿入并紧固联结螺栓。 全面检查门架的几何尺寸，核对各部位预组装标记的对位情况，对局部不合格部 位，要稍微松开联结螺栓进行调整。门架组合尺寸全部调整合格后，将所有的联 结螺栓重新紧固一遍，割除所有吊耳及临时固定用型钢，并用角向磨光机将焊疤 打磨平整，然后铺设门架平台面板并清理卷扬机构安装位置的座板面。

（9）用四根等长的吊索通过卸扣对称连接在启闭机卷扬机构四个角的吊耳 上，将汽车吊吊钩移至工件中心并挂装吊索，提升工件至刚离开地面，检查吊车 稳定情况、工件的水平及吊具的平安牢固情况，确认无误后将工件提升至超过门 架顶约300mm的高度，随后将工件吊移在安装位置上方。缓慢下放工件，当工 件底部距安装面20~30nlm时停止下放，调正工件的组装位置，使其预组装标记 与座板面上的标记对齐，而后再次缓慢下放工件在门架安装位置就位。用千斤顶 平移卷扬机构，使其预组装标记对准门架上安装座板上的相应标记，穿入联结螺 栓。检查、调整卷扬机构水平，并用钢垫板垫紧机架与卷扬机构座板的间隙，卷 扬机构调整合格后，拧紧联结螺栓并用电焊将垫板点焊牢。

（10）将电气部件吊装在安装位置，调整固定后进行各局部的接线，检查、 试验各系统及元件的工作状态、绝缘情况，合格后启闭机进入试验工作状态。

（11）分别将启闭机上机罩及顶盖吊装就位并调整装配，完成后清理启闭机 外表，涂刷油漆，对启闭机安装尺寸及外观进行全面的检测并记录。

（12）启闭机安装过程中需严格按照部颁规范、制造厂家的安装调试程序及 技术要求执行。

八、闸门（拦污栅）、启闭机系统运行试验

7. 1运行试验应具备的条件

（1）闸门（拦污栅）、启闭机全部安装完毕，且各部安装尺寸均在规范允 许范围内。闸门（拦污栅）系统允许运行工作区全部清理、修整并检查验收，闸 门系统处于工作状态。

第20页共46页

（2）查对所有动力回路及操作系统的接线，且用仪表检测电气系统绝缘情 况。接入工作电源，进行各电气部件的模拟操作试验，其动作应正确无误。

（3）检查启闭机制动器的调整间隙及工作的可靠性，然后分别手动翻开各 传动系统的制动器，手工转动电动机轴，使传动系统终端至少旋转一周，以鉴定 传动系统工作的可靠性和灵活性。

（4）检查钢丝绳在卷筒及滑轮组上缠绕的正确性及绳头固定的牢靠程度。

（5）检查减速器润滑油面高度及油质，同时检查各润滑点的润滑可靠性。

- .2固定式（门式）启闭机及闸门系统运行试验. 2. 1启闭机空载试验

（1）接通启闭机电源，检查工作电源电压，其值不小于额定工作电压的95虬（2）通电试验各电动机的旋转方向，如有错误时应立即更正接线。

（3）正、反转点动行走机构和卷扬机构，检查各系统的工作情况，并对工 作异常部位和元器件进行调整。

（4）分别操作行走机构及卷扬机构，使其在各自的工作范围内往返行走和 上、下升降三次，检查、测试以下工程：

1）整定限位开关、联锁开关、主令控制器及高度指示器、排绳器机构等动 作应正确可靠。

2）电缆收、放装置工作正常，并与行走机构工作同步。

3）电动机及其传动系统动作平稳，无冲击嘈杂声响，开式齿轮啮合良好。

4）传动轴及制动轮工作面径向跳动不大于规范允许值。

5）各轴承温度不大于700C。

6）行走轮与轨道接触良好，轮缘无啃轨现象。

闸门（拦污栅）、启闭机系统静载运行试验（1）闸门（拦污栅）、启闭机系统静载运行试验在无水条件下进行。

（2）启闭机的吊装悬挂装置分别装配连接在闸门门叶吊耳和拦污栅的吊耳 上，正确装配连接并检杳合格后，将悬挂装置锁定在吊耳上。

（3）操作启闭机将自动抓梁由门槽下放至闸门，直至抓钩碰到门体上的吊 耳，使其吊耳插入自动抓梁抓钩内，然后提升自动抓梁，使其自动抓梁吊梁上的 抓钩自动挂在门体的吊耳上。

第21页共46页

（4）操作启闭机将闸门（拦污栅）从放置（锁定）位置提升约1m高，然 后将其下降约0.6m,以检查启闭机传动系统及制动器的工作可靠性，同时检验 启闭机卷扬机构制动时，闸门（拦污栅）体连续下降距离，当下降距离大于规范 及设计要求时，对制动器进行调整。

（5）移开锁定装置，操作启闭机将闸门下放至底槛，检查闸门门叶止水装 置、主、反向滑块和侧轮的运行情况，确认各部运行正常、无卡阻及损坏后，将 门叶置于底槛工作位置，用透光法检查水封的压缩情况。试验时在水封部位要浇 水润滑，以减少摩擦防止水封面的损坏。

（6）闸门（拦污栅）各部工作正常后，对闸门、拦污栅系统全行程启闭运 行三次，同时检查各系统的工作情况及电动机的启动和工作电流，启动和工作电 流值不得超过额定容量的允许值。

（7）完成后进行闸门、启闭机自动抓梁的挂装试验，自动抓梁松开、挂装 工作正常，应无异常情况产生。

7. 2.3闸门（拦污栅）、启闭机系统动载试验

（1）动载试验在闸门、拦污栅系统静载试验合格完成，且电站工程下闸蓄 水至设计的各试验水位时进行。

（2）闸门、拦污栅系统工作正常，工作电源电压不低于额定电压的95%, 然后操作各系统全行程往返三次，对各传动系统运行工作状态、电动机的启动和 工作电流进行检测、调试。

（3）调整制动器间隙（制动力矩），使其升降制动时，闸门（拦污栅）继 续下降的距离不大于v/100, （ v ：工作速度）。

（4）检查、调整、校正开度指示仪及荷重系统，使其工作正常、显示正常。

（5）试验完成后，将各系统平安锁定就位，并处于正常的工作状态。

九、施工机械设备第22页共46页

| 序 号 | 设备名称 | 型号 | 数量 （台） | 主要技术性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流弧焊机 | A X8-500 | 2 | 焊接I=500A U=380v |

| 2 | 交流电焊机 | BX1-500 | 4 | 焊接I=500A U=380v |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 直流电焊机 | AX-320 | 2 | 焊接I=300A U=380v |
| 4 | 硅整流电焊机 | ZX5-400 | 6 | 1=40-400 (A )PW=30( KVA |
| 5 | 电焊条烘箱 | HH300-2A | 2 | G=300 (kg) T=450° C |
| 6 | 汽车起重机 | 20t、 | 1 | 20/5T |
| 7 | 汽车起重机 | 8t | 2 | 8T |
| 8 | 卷扬机 | 5t | 6 | 5T |
| 9 | 载重汽车 | EQ153 | 4 | 8T |
| 10 | 载重汽车 | 奔驰 | 1 | 18T |
| 11 | 水平仪 | S3 | 4 |  |
| 12 | 全站仪 | SET2110 | 2 | 全站仪 |
| 13 | 空压机 |  | 4台 | 6 /min |
| 14 | 超声波探伤仪 | CTS-22 | 2 |  |

安装工程质量保证措施（二）

（一）、质量职责及奖罚

工程经理全面负责工程工程的施工工作，组织工程全体员工贯彻承包商的质 量方针，对各种技术、质量问题进行协调和处理。

工程部技术主管负责工程工程的技术质量，对工程的施工质量进行筹划，主 持编制工程质量计划，组织编制施工方案、关键工序作业指导书。

工程物资部依据设计图纸和合同规定的技术、质量要求，向合格分供方采购 相应的材料设备，在采购约定的主要设备和材料时，必须邀请业主现场代表、监 理工程师和相关专业工程师参加主要设备、材料招标会。

工程质检部具体负责各质量要素的控制，对整个过程进行控制，对不合格进第23页共46页

行控制，对工程进行最终检验和试验。

工程技术部具体负责施工准备和施工过程的技术管理，即进行图纸会审、编 制各技术交底书、确认有关工程工程类别的划分、确认有关施工规范验收标准、 贯彻实施已准备的技术文件、及时施工技术资料、解决施工过程中出现 的技术问题，为竣工验收作准备。

制定质量奖罚规定，对各分局部项各专业中的施工作业、上下工序交接、试 压调试、材料设备的检验、违章操作等与经济利益联系挂钩，实行综合评分奖罚， 评分由各班组长、施工员、质安员、工程管理领导共同打分，获前三名及最后名 和有明显质量问题的均给予奖罚。以此提高质量意识，规范质量行为，确保工程 质量。详细的质量奖罚规定将在开工时制定。

(二)、质量过程管理(1)、质量管理的基本要求

根据承包商岗位责任制，工程经理部把质量责任分解到相关人员，把各质量 控制点落实到人，及时考核各专业工作质量和工程质量。

开工前，对参与本工程施工的全体员工，进行有针对性的平安、质量培训教 育，培训完后进行考试，不合格者不予上岗。

工程经理部定期和不定期地进行平安、质量检查。

隐蔽工程的检查验收要积极主动配合监理工程师的工作，保证提前48小时 通知监理工程师到现场检查确认，并对施工安装记录予以签认，以保证工程的可 追溯性。

制定全面质量管理工作规划，充分发挥全体职工的积极性和创造性，开展群 众性的QC活动，强化全员质量意识，超前探索和解决施工中的关键质量问题， 消除质量通病。用工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。把全面质 量管理的方法切实应用到施工生产的全员、全过程。正确处理好“进度和质量、 进度与平安生产、质量与平安生产”之间的关系，真正做到“平安为天，质量为 本”。

坚持以自检、互检、专业检查相结合的质量“三检”制度和工前试验、工中 检查、工后检验的工作制度。每一分项、分部工程均由班组自检，工序间互检, 工程部质量工程师专检后报请监理工程师验收、签认，确保各工序、各分部、各第24页共46页

分项工程质量达标。

实行“三个服从、五个不施工、二个坚持”制度。

三个服从：进度服从计划，计量支付服从工程质量，质量否决服从监理工程 师。

五个不施工：施工图没有会审不施工；现场没有技术交底、重难点工程没有 《作业指导书》不施工；施工方案和质量保证措施未完善不施工；施工准备不充 分不施工；监理工程师未下达指令不施工。

二个坚持：坚持质量一票否决制；坚持不合格工程坚决返工。

(2)、落实管理职责，强化基础管理

承包商将充分发挥专业施工队伍的技术优势，实行规范化、程序化、标准化 施工，创立优质工程。工程经理、工程总工程师和各专业工程师一级抓一级，一 级保一级，逐级责任到人。

逐级作好施工技术交底工作，特别是各作业队的技术交底要具体详细。定期 检查各作业队对操作工艺及技术标准的执行情况，及时解决施工中存在的技术问 题。

严格执行《文件和资料控制程序》和《质量记录控制程序》，做好施工现场 技术资料的收集、整理、保管工作。其中，施工合同期内的影像资料、摄像资料 应满足工程的相关要求.

(3)、做到“五个清楚”、把好“三检”关

在每道工序施工前，使作业人员做到“五个清楚”：作业内容清楚；分工清 楚；施工流程清楚；施工配合清楚；操作平安考前须知清楚

重点、难点工序施工前，要编制《作业指导书》，并组织技术交底和样板施 工，然后全面施工。

施工工程中，严格实行上道工序、本道工序、下道工序的“三检”制度，每 道工序必须经监理工程师检验签证后，才能进行下道工序的施工。

(4)、推广“四新”、抓好三个“中心”与一个“制度”

施工中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备要按《培训工作程序》搞好 培训，做好专门的技术交底工作。所有涉及新技术、新工艺、新材料、新设备的 工程工程都必须做好样板示范后，再全面展开施工。

第25页共46页

推广应用现代化管理技术。应用"PROJECT或P3”等进行工程的网络计划管 理，根据工程实际，对工程进行动态的、最优化的管理；应用“速达系统软件” 对工程量及材料设备进、存、发进行管理；应用CAD软件进行施工图纸的编制及 管理。

施工前期以施工技术准备为中心，抓好各项准备工作，保证施工顺利进行, 做到“开工必优”。

施工中以施工进度和网络计划为中心，抓好进度和网络计划的落实，重点抓 住工序间的衔接和相关专业间的配合，以保证施工进度计划的实现。

施工后期以设备电气测试、系统试验、交验及整改为中心，抓好收尾工程和 工程缺陷的修复，作好各专业最终检验和试验前的准备工作，保证系统试验和交 验工作顺利进行，以确保工程按期完工。

各专业严格执行“首件定标、样板引路”制度。对开工后的每个工程，班组 要严格按工艺标准组织样板示范，做到“项项有示范，件件有样板”。

(5)、物资采购和管理

建立完善的物资采购和管理措施。自购材料、零配件及设备要保证符合规定 要求。对有特殊仓储或保养要求的设备，必须按产品规定的条件妥善管理。

(6)、样品审批与过程检验和试验

承包单签定合约后一个月内，提交一份具体的样品清单给工程师审批。清单 内包括设备及材料的名称、制造商名称、产地、型号、预算呈交的日期等。

送审的样品按照业主指定的统一模式制造。有关材料及工艺的样品先获得业 主工程师的书面批准才可施工。

在每一个样品上附有说明，清楚标注有关承包单位名称、合约名称、制造商 名称及将应用的系统等资料。

由工程质量总监负责按承包商《检验和试验控制程序》及施工图和相关规范 的要求编制工程检测大纲，并组织实施。

按承包商《过程检验和试验程序》和国家质量对工程进行检杳验收，并及时 填写分项、分部、单位工程质量记录表。

对不合格品，平安质量工程师严格执行《不合格品控制程序》，填写不合格 品报告通知单和纠正预防措施，并催促各专业作业队和施工班组及时予以纠正。

第26页共46页

(7)、设备及配件的质量保证措施

在设备配件订货时，安设计规定和业主要求明确规格型号及防火、防噪、减 振、节能等技术性能参数。

设备配件厂家或供应商的选择，按公司合格供名录中选取，甲方指定的不在 承包商合格名录中的，及时进行评审，选定最优单位供货。

主要设备配件生产时，承包商派驻代表到厂家监督生产工艺、质量检验等工 作，其中生点对原材料检查、加工工艺、加工精度、工序交接、过程检验及最终 成品的验收进行监督。

对于供货商的已生产的现有标准设备、配件，在进货前于供货商设备材料的 堆放点地行检查、验收合格后才签订订货合同。

设备配件在运输中采取保护措施，防止振动、弯曲、日晒雨淋的损坏。

设备的吊装就位过程中，特别是有特殊要求的设备，要采取固定、防绕曲变 形、防滑等措施，以确保施工的平安可靠，配管时要防止来自管道的作用力。安 装后做好成品保护，防止交叉作业及其它专业施工时的损坏。

(8)、关键工序质量控制

设立关键工序质量控制点，把关键过程的质量责任、检测手段、质量标准、 见证纪录落实到人。

每一个关键工序开工之前，工程总工程师组织专业技术人员进行图纸会审， 力求将问题解决在开工之前。

编制主要分项工程的作业指导书。

做好关键工序的技术交底工作，使作业班组充分掌握设计意图与操作要求。

质检员重点抓关键工序的过程质量控制，以过程质量来保证工程的总体质量, 确保质量计划的实现。

(9)、工程完工后的质量控制工程竣工后，向建设单位代表提出竣工报告。

积极配合建设单位组织的工程质量检验及质量评定工作，对工程检测中出现 的问题及时整改，将整改结果上报验收小组。

(三)、安装设备及成品保护措施见“第十一章成品管理与交付”内容。

第27页共46页

(四)、主要分部工程工序质量控制点(1)、主要分部工程工序质量控制点表见下页:

| 序号 | 环节名 称 | 责任人 | 控制点 性质 | 控制内容 | 检查者 | 工作见 证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准 备 | 总工程师 |  |  |  |  |
| (1) | 审核图 纸 设计文 件 | 总工程师 | W | 设计图纸是否符合规范要求，是否与现场实际 情况相符，各专业图纸间是否协调 | 专业主管 | 图纸会 审记录 |
| (2) | 审定施 工 组织设 计 | 总工程师 | H | 采用的施工验收规范，工艺技术要求，质量安 全保证措施，工期保证措施。 | 专业主管 | 施工组 织设计 |
| (3) | 技术交 底 | 空调工程师 | W | 施工验收规范，质量验评标准，施工方案，作 业指导书，关键工序，施工记录、表格的填写 | 专业主管 | 技术交 底记录 |
| 2 | 物资验 | 质量总监 |  |  |  |  |
| (1) | 设备开 箱检查 | 施工员 | W | 按设备出厂包装箱清单点明件数，核对设备名 称、规格、型号、制造商，电机与设备主要参 数是否一致，设备外观是否完好无损，设备安 装尺寸与施工图纸或土建是否相符。风机盘管、 空调器还需有技术性能测试报告。 | 施工员 质量员 钳工班长 | 开箱记 录 |
| (2) | 部件验 收 | 施工员 | W | 连接严密、牢固，活动件灵活可靠、松紧适度; 格、孔、片、扩散圈间距一致，边框和叶片平 直整齐；阀柄与手柄方向一致，启闭方向明确; 多叶阀叶片贴合，搭接一致，轴间距偏差不大 于1mm；防火、防烟阀应逐个检查，产品有消防 部门批准的生产许可证；消声器内消声材料与 壳体连接牢固，无脱落现象 | 空调工程 师 质量员 材料员 | 手动、尺 量、 观察 |

第28页共46页

| (3) | 材料验 收 | 材料员 | W | 镀锌板卷材无吊装伤痕，板厚符合设计要求， 板材、型材材质证书齐全有效 | 材料员， | 那么厚仪 险查材 质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 制作 | 空调工程师 |  |  |  |  |
| (1) | 风管制 作 | 施工员 | H | 镀锌风管：风管的规格、尺寸必须符合设计要 求；风管咬缝必须紧密、宽度均匀，无孔洞、 半咬口和胀裂等缺陷，直管纵向咬缝必须错开。 加固牢固可靠、整齐、间距适宜、均匀对称； 风管与法兰连接牢固；风管导流片弧度应与弯 管角度一致；静压箱密封严密可靠。风管分系 统编号、码堆，运输时，编号人员按施工员要 求，指挥装车。 玻璃棉板风管:开槽后的板材,应留有大于25mm 的铝箔贴面边作搭接片；风管两端应齐平和雌 雄口吻合良好；风管需经按压使管面倾斜30度 后，在纵向搭接片打钉固定（钉距不大于50mm, 钉与边距应大于10mm）；胶带应对中密封搭接 片，保持25mm以上的封边。 | 空调工程 师 质量员 编号员 | 拉线、尺 量 观察检 查 发货记 录 |
| (2) | 支、吊、 托架制 作 |  | H | 支、吊、托架的形式、规格必须符合设计和规 范要求，焊接牢固可靠，螺栓定位孔必须为机 械钻孔，切断面整齐，安装前刷防锈底漆二遍; 支、吊、托架分系统编号、码堆，运输时，编 号人员按施工员要求，指挥装车。 | 质量员 编号员 | 外观检 查 发货记 录 |
| 4 | 设备安 装 | 机械工程师 |  |  |  |  |
| (1) | 设备基 础验收 | 施工员 | W | 纵向、横向中心线、标高蕨线，清扫地脚螺栓 孔杂物。 | 机械工程 师 | 基础验 收记录 |
| (2) | 设备安 装 | 专业工程师 | W | 安装标高，中心线位移允差应符合要求，设备 吊装、安装、减振装置设置、检查，设备安装 | 质量员 机械工程 | 隐蔽记 录 |

第29页共46页

(2)埋件安装工艺

1)清理栅槽及进水口工作平台安装施工作业区，同时检查栅槽碎外表凿毛 情况、一期插筋及尺寸是否满足要求，然后在栅槽两侧搭设施工脚手架，并布置 卷扬机及吊装装置。

2)以进水口施工测量网基准点为基准，用测量仪器在栅槽底部和出口放出第3页共46页

|  |  |  |  | 后的保护措施 | 师 | 安装记 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 试运转 | 施工员 | W | 设备试运转、旋转方向正确、运转时最高温度 符合要求。 | 质量员 机械工程 师 | 设备试 运转记 录 |
| 5 | 风管及 部件安 装 | 工程经理 |  |  |  |  |
| (1) | 风管安 装 | 施工员 | W | 安装必须牢固，位置、标高和走向符合设计要 求，水平度允许误差3mm/川，总偏差小于20mm,； 支、吊、托架的位置、间距及固定必须符合设 计和规范要求，严禁设在风口、阀门及检视门 处。风口安装前，支管接口封闭。与管道上设 备连接的玻璃棉板风管必须加一对金属套管 （带法兰）装入风管，金属套管镶入风管100伽】 以上， | 空调工程 师 质量员 | 风管安 装记录 |
| (2) | 部件安 装 | 施工员 | W | 部件方向正确，操作方便；防火阀检查孔位置 必须设在便于操作的部位；风口安装必须与装 饰工程配合协调，安装位置正确，同一平面内 标高一致，排列整齐，外露局部平整美观，水 平度允许误差5mni,垂直度，允许误差2mm；柔 性短管松紧适度，无扭曲现象 | 空调工程 师 质量员 | 部件安 装记录 |
| 6 | 系统测 定与调 整 | 专业工程师 | H |  |  |  |
|  | 测定 | 施工员 | W | 实测总风量漏风率，符合设计要求或施工验收 规范要求；系统与风口的风量必须经过调整达 到平衡，各风口风量实测值与设计偏差不应大 于 15%。 | 质量员’ | 测定报 告 |

第30页共46页

| 7 | 防腐保 温工作 | 防腐施工员 | H | 防腐：支架的油漆应均匀，颜色一致；涂层完 整，无损害，无流敞；漆膜附着牢固，无剥落、 皱纹、气泡、针孔等缺陷。 保温：保温层厚度应符合设计要求，保温壳连 接处应粘结牢固，保护层搭接长度应符合设计 要求。 | 质量员 | 防腐及 保温记 录资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 工程验 收 | 工程经理 技术主管 | W | 管道竣工后，应配合业主按设计文件和有关规 范的要求，对工程质量进行全面检查和验收， 并及时提交竣工资料。 | 总工程 师、质量 总监、业 主及监理 | 竣工资 料 |

(2)、空调水管道安装工程主要质量控制点

第31页共46页

| 序号 | 环节名称 | 责任人 | 控制点 性质 | 控制内容 | 检查者 | 工作见 证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备 | 总工程师 |  |  |  |  |
| (1) | 审核图纸 设计文件 | 总工程师 | W | 设计图纸是否符合规范要求，是否与现场实际 情况相符。 | 专业主 管 | 图纸会 审记录 |
| (2) | 审定施工 组织设计 | 总工程师 | H | 采用的施工验收规范，工艺技术要求，质量安 全保证措施，工期保证措施。 | 专业主 管 | 施工组 织设计 |
| (3) | 技术交底 | 工艺工程 师 | W | 施工验收规范，质量验评标准，施工方案，作 业指导书，关键工序，施工记录、表格的填写 | 专业 主管 | 技术交 底记录 |
| 2 | 材料验收 | 总工程师 | W |  |  |  |
| (1) | 材质证书 | 材料员 | W | 管材、管件及管道支承件应具有质量合格证书, 当无质量合格证书或对质量合格证书有疑问 时，应进行复验，合格后方能使用。 | 质量员 | 材料验 收单 |
| (2) | 外观质量 | 材料员 | W | 钢管应按国家现行标准分批验收C 阀门应按国家现行标准规定的抽样率进行壳体 压力试验和密封试验。 其它管件的尺寸偏差及外表质量应符合国家现 | 质量员 | 材料验 收单 |

第32页共46页

|  |  |  |  | 行标准的规定。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 管道加工 | 工程经理 |  |  |  |  |
| (1) | 切割 | 施工员 | W | 管道用机械或氧-乙快焰方法切割。管子切口表 面应平整，无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、 熔渣、氧化物、铁屑等，切口端面倾斜偏差不 应大于管子外径的1%,且不得超过3nm1。 | 空调工 程师 | 检验 外观 质量 |
| 4 | 管道安装 | 工程经理 |  |  |  |  |
| (1) | 管道安装 | 管道工程 师 | W | 管道对口时应在距接口中心200mm处测量平直 度，当管径VlOOmm时，允许偏差不应>lmm； 当管径NlOOmm时丁允差不应大于〉2mm,但全 长允差均不应超过lOmnio 管道安装允差：座标允差为15mm；标高允差为 ±15mm；水平管道平直度，当DN^ 100mm,当 DN>100mni时、允差为3L%。，最大80；管道铅 垂度允差为5L%。，最大30；成排管道间距允差 为15mm；交叉管的外壁或绝热层间距允差为 20mmo管道焊缝位置应符合国家现行标准规定。 在管道与机器连接前，应在自由状态下，检验 法兰的平行度和同轴度，允许偏差应符合国家 现行规范的要求。 | 质量员 | 管道安 装记录 |
| (2) | 阀门安装 | 施工员 | H | 应按设计文件核对其型号，按介质流向确定其 安装方向，并在关闭状态下安装；阀门的操作 机构和传动装置应动作灵活，指小准确。 | 空调工 程师 质量员 | 阀门安 装记录 |
| (3) | 支、吊架安 装 | 施工员 | H | 支吊安装位置应正确、平整牢固、与管子接触 良好。 支架焊接由合格焊工施焊，并不得有漏焊、欠 焊或焊接裂纹等缺陷。 冷冻水管与支吊架之间必须垫以经过沥青蒸煮 过的硬垫木，垫木厚度与保温厚度相同。 | 空调工 程师 质量员 | 支架安 装记录 |

| 5 | 焊接 | 焊接工程 师 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 一般规定 | 焊接工程 师 | W | 焊工应按指定的焊接作业指导书进行焊接。 | 质量员 |  |
| (2) | 坡口加工 及焊接方 法 | 施工员 | W | 采用热加工方法加工坡口后，必须去除坡口表 面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的外表层， 并将凹凸不平处打磨平整。 组对应做到内壁齐平，内壁错边量不宜超过壁 厚的10%,且不应大于2mmo 对于大口径管道宜采用对称施焊法。 | 质量员 | 焊接顺 序记录 |
| (3) | 外观检查 | 施工员 | H | 焊缝外表及热影响区不得有裂纹、气孔、夹渣、 凹陷及熔合性飞溅等缺陷；焊缝咬边深度不得 大于0. 5mm,连续长度不得大于100mm,两侧咬 边总长度不得超过该焊缝长度的10%；焊缝余高 We + 0. 20b,且最大为 5mm。 | 质量员 | 焊缝外 观检测 记录 |
| 6 | 强度试验 | 总工程师 | H |  |  |  |
| (1) | 一般要求 | 空调工程 师 | W | 充水试验前，所有附件应全部完工；充水试验 前，所有与严密性试验有关的焊缝均不得涂刷 油漆或保温；充水试验应采用淡水，水温不低 于5℃； | 质量员 | 检查报 告 |
| (2) | 液压强度 试验 | 空调工程 师 | H | 管道系统安装后必须进行水压试验，其试验压 力为工作压力的1. 25倍，最低不小于0. 6Mpao 试验时，应缓慢升压，待到达试验压力后，稳 压lOmin后，压力下降不大于0. 02Mpa,且外观 检查不漏为合格。 | 质量员 | 强度及 严密性 试验报 告 |
| 7 | 吹扫清洗 | 总工程师 | H |  |  |  |

第33页共46页
（3）、电气安装工程质量控制点

| (1) | 一般要求 | 总工程师 | W | 吹洗准备工作已完毕；吹扫和冲洗方案已编制; 不允许吹洗的设备和管道已与吹洗系统隔离； 孔板、节流阀、仪表等重要设备已撤除并已安 装替管；管道支、吊架已安装牢固；临时吹排 管道已安装完毕。 | 总工程 师 工程师 质量员 | 检查现 场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 管道系统 水冲洗 | 空调工程 师 | H | 管道强度试验合格后，严密性试验前，应分段 吹洗，以保其内部清洁。液体介质的管道宜用 水冲洗，如水冲洗不能满足要求时，可用空气 吹扫；冲洗用水量尽可能使管内到达最大流量。 合格标准：目测出口水与入口水的透明度一致 为合格。冲洗后，应尽量排尽管内积水，必要 时可用压缩空气吹干。 | 总工程 师 工程师 质量员 | 冲洗记 录 |
| 8 | 防腐保温 | 防腐施工 员 | H | 防腐：冷冻水管及支架的油漆应均匀，颜色一 致；涂层完整，无损害，无流敞；漆膜附着牢 固，无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。 保温：保温层厚度应符合设计要求，保温壳连 接处应粘结牢固，保护层搭接长度应符合设计 要求。 | 质量员 | 防腐及 保温记 录资料 |
| 9 | 工程验收 | 工程经理 总工程师 | W | 管道竣工后，应配合业主按设计文件和有关规 范的要求，对工程质量进行全面检查和验收， 并及时提交竣工资料。 | 总工程 师、质量 总监、业 主及监 理 | 竣工资 料 |

| 序 号 | 环节名称 | 责 任 人 | 控制 点 性质 | 控制内容 | 检查 者 | 工作 见证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电缆敷设 | 总 工 |  |  |  |  |

第34页共46页

|  |  | 程 师 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘测试 | 电 气 工 程 师 | H | 1KV以下电缆敷设前用1000V的兆欧表分别对电缆 芯线的相间、对地的绝缘性能进行测试，其绝缘 电阻值不小于1MQ； 10KV电缆敷设前进行直流耐 压试验。 | 电气 工程 师 质量 员 | 检查记 录 绝缘记 录 试验记 录 |
| 2 | 电缆敷设 | 电 气 工 程 师 | W | 按回路用途分层敷设电缆，电缆应无绞拧、压扁、 护层断裂和外表严重划伤等缺陷，不交叉，电缆 敷设后必须再进行一次绝缘测试。 | 电气 工程 师 质量 度贝 | 检查记 录 敷设记 录 隐蔽记 录 |
| 3 | 电缆头制 作 | 施 工 员 | W | 交联聚乙烯电缆头的半导体带、屏蔽带包缠不超 过应力锥中间最大处，锥体坡度匀称，外表光滑。 | 电气 工程 师 质量 员 | 检查记 录 |
| 4 | 电缆头安 装 | 施 工 员 | W | 电缆头安装、固定牢靠，相序正确。电缆芯线不 外露，接线端子应连接可靠。 | 电气 工程 师 质量 员 | 检查记 录 |
| 5 | 电缆支架 安装 | 施 工 员 | W | 位置正确，间距均匀，排列整齐，连接可靠，固 定牢靠，油漆完整、色泽均匀，水平标高点误差 均要求控制在±2mm内。 | 电气 工程 师 质量 员 | 检查记 录 |

第35页共46页

| 6 | 电缆保护 管安装 | 施 工 员 | W | 管口光滑，无毛刺，固定牢靠，防腐良好。弯曲 处无弯扁现象，其弯曲半径不小于电缆的最小允 许值。出入地沟、建筑物的保护管口封闭严密。 | 电气 工程 师 质量 员 | 检查记 录 隐蔽记 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 配管及管 内穿线 | 专 业 工 程 师 |  |  |  |  |
| 1 | 管子敷设 | 施 X 员 | W | 连接紧密，护口齐全；明配管及支架平直牢固， 排列整齐，管子弯曲处无明显折皱，油漆防腐完 整；暗配管保护层大于15mm。 管子进入盒处顺直，在盒内露出的长度小于5mm； 用锁紧螺母固定的管口，管子露出锁紧螺母的螺 纹为2〜4扣。 | 电气 工程 师 质量 员 | 检查记 录 |
| 2 | 管路的保 护 | 施 X 员 | W | 穿过变形缝处有补偿装置，补偿装置能活动自如； 穿过建筑物和基础处加套保护管。补偿装置平稳 管口光滑，护口牢固，与管子连接可靠。加套的 保护管在隐蔽工程记录中标示正确。 | 电气 工程 师 质量 员 | 检查记 录 |
| 3 | 管内穿线 | 施 工 员 | W | 在盒内导线有适当余量；导线在管子内无接头； 不进入盒的垂直管子的上口穿线后密封处理良 好；导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤 芯线。 | 电气 工程 师 质量 员 | 检查记 录 |

第36页共46页

| —■ | 插接母线 安装 | 专 业 工 程 师 | H | 母线间绝缘不小于1兆欧，安装固定支架间隔为 不大于2m,安装平直整齐，两节插接母线间电阻 符合规范要求，外壳保护地线连接可靠 | 电气 工程 师 质量 员 | 安装记 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 低压电器 安装 | 专 业 工 程 师 |  |  |  |  |
| 1 | 电器安装 | 施 工 员 | W | 部件完整，安装牢靠，绝缘器件无裂纹缺损；电 器的活动接触导电局部接触良好，触头压力符合 电器技术条件；电刷在刷握内能上、下活动；集 电环外表平整、清洁； 电磁铁的外表无锈斑及油垢，吸合、释放正常， 通电后无异常噪声；注油的电器，油位正确，指 示清晰，油试验合格，贮油局部无渗油现象。 电器外表整洁，固定电器的支架或盘、板平整， 电器的引出导线整齐、固定可靠，电器及其支架 油漆完整。 | 电气 工程 师 质量 员 | 检查记 录 安装记 录 |
| 2 | 电器引线 的焊接 | 施 工 员 | W | 焊缝饱满，外表光滑，焊药清除干净，锡焊焊药 无腐蚀性。 焊接处防腐和绝缘处理良好，引线绑扎整齐，固 定可靠。 | 电气 工程 师 质量 员 | 检查记 录 |
| 五 | 电气照明 | 专 业 工 程 |  |  |  |  |

第37页共46页

|  |  | 师 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 器具安装 | 施 工 员 | W | 器具及其支架牢固端正，位置正确，暗插座、暗 开关的盖板紧贴墙面，四周无缝隙；电铃、光字 号牌等讯响显示装置部件完整，动作正确，讯响 显示清晰；灯具及其控制开关工作正常。 器具外表清洁，灯具内外干净明亮，吊杆垂直， 双链平行。 | 电气 工程 师 质量 员 | 检查记 录 |
| 2 | 配电箱 （盘、板） 安装 | 施 工 员 | W | 位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐； 暗式配电箱箱盖紧贴墙面；零线经汇流排连接， 无绞接现象；箱体油漆完整。 箱体内外清洁，箱盖开闭灵活，箱内结线整齐， 回路编号齐全、正确；管子与箱体连接有专用锁 紧螺栓。 | 电气 工程 师 质量 员 | 检查记 录 安装记 录 |
| 3 | 导线与器 具连接 | 施 工 员 | W | 连接牢固，不伤芯线。压板连接时压紧无松动； 螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根，防 松垫圈等配件齐全； 开关切断相线，螺口灯头相线在中心触点的端子 上；同样用途的三相插座接线，相序排列一致； 单相插座的接线，面对插座，右极接相线；左极 接零线；单相三孔、三相四孔插座的接地（接零） 线接在正上方；插座的接地（接零）线单独敷设， 不与工作零线混合。 导线进入器具的绝缘保护良好，在器具、盒（箱） 内的余量适当。 | 电气 工程 师 质量 员 | 检查记 录 |
| 六 | 接地装置 安装 | 专 业 |  |  |  |  |

第38页共46页

|  |  | 工 程 师 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持件安 装 | 施 工 员 | W | 位置正确，固定牢靠，防腐良好；避雷网规格尺 寸和弯曲半径正确； | 电气 工程 师 质量 员 | 检查记 录 |
| 2 | 接地(零) 线敷设 | 施 工 员 | W | 平直、牢固点间距均匀，跨越建筑物变形缝的补 偿装置，穿墙有保护管，油漆防腐完整。 焊接连接的焊缝平整，饱满、无明显气孔、咬肉 等缺陷；螺栓连接紧密、牢固，有防松动措施。 防雷接地引线的保护管固定牢靠，断线卡设置便 于检测，接触面镀锌或镀锡等紧固件齐全。 防腐均匀，无污染建筑物。 | 电气 工程 师 质量 员 | 安装记 录 |
| 3 | 接地体安 装 | 施 工 员 | W | 位置正确，连接牢固，接地体埋设深度距地面不 小于0. 6mo 隐蔽工程记录齐全、准确。 | 电气 工程 师 质量 员 | 隐蔽记 录 |
| 七 | 测试、调 试 | 总 工 程 师 | H | 单元件必须测试完毕后方可进行安装，调试：回 路供电正确，电源质量高，切换可靠，延时符合 要求 | 专业 主管 质量 总监 | 试验报 告 |

(4)、给排水安装工程主要质量控制点

第39页共46页

| 序号 | 环节名称 | 责任人 | 控制点 性质 | 控制内容 | 检查者 | 工作见证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备 | 总工程 师 |  |  |  |  |

栅槽的纵、横轴向中心线及高程基准点，并在固定可靠部位作明显标记。

3）检查、校正预埋锚筋，缺损部位用引筋法补齐。同时根据单节埋件长度， 在距端槛埋件两端200mm的相应锚筋位置及端槛上、下端，焊接一横向钢筋， 以便于埋件的就位、搁放。

4）下段栅槽安装时，吊车布置在进水口底板施工栅槽的相应位置。先将端 槛吊装就位，然后粗调端槛的中心及高程。

5）在端槛两端各穿入两颗地脚螺栓，并与锚筋可靠焊接。通过地脚螺栓上、 下螺母的调整，将端槛的高程及平面度调整在规范的允许范围内，同时用千斤顶 调整端槛中心与设置的中心线重合，然后紧固地脚螺栓上的螺母将端槛固定。

6）按顺序用千斤顶调整端槛尺寸，合格后将搭接锚筋分别与工件锚筋及预 埋锚筋搭接、焊牢固定端槛。

7）用测量仪器校核端槛各项安装尺寸，合格后进行二期碎回填施工。

8）清理二期砂回填施工后的端槛外表，校核端槛安装尺寸，同时将主、反 轨安装位置线在端槛外表划出。然后在端槛上及栅槽出口设置主、反轨钢丝测量 线架，将主、反轨安装中心线在距主轨外表100mm的位置放出。

9）测量钢丝线穿入并定位，然后校核其测量基准钢丝线，合格后在线架上 将定位点固定，并作出明显标记，然后将钢丝线收回。

10）用吊车将栅槽底部第一节主、反轨吊运至相应的安装位置就位，挂装测 量钢丝基准线，然后用千斤顶粗调主、反轨安装尺寸。

11）在主、反轨两端及中间位置穿入调整螺杆，调整螺杆要与锚筋及埋件搭 接并焊牢。通过调节螺杆及千斤顶，调整主、反轨中心、间距和平面度，合格后 紧固调整螺杆上的螺母，将主、反轨固定，然后复测主、反轨中心、跨距、间距、 两主轨平面度。

12）按从下到上的顺序进行安装尺寸的调整，合格后将主、反轨锚筋与预埋 锚筋用钢筋搭接焊牢以加固主、反轨，加固过程中，采用千斤顶及调整螺杆调节 的操作方法，同时用钢尺检测轨道面至基准测量线的尺寸，以防止工件加固过程 中的位移和变形。对局部尺寸不合格部位，可先将不合格部位两端紧固，然后利 用千斤顶及调整螺杆予以调整至合格。

13）主、反轨加固完成后，对其中心、跨距、主反轨间距、两主轨平面度进第4页共46页

| (1) | 审核图纸设 计文件 | 总工程 师 | W | 设计图纸是否符合规范要求，是否与现场 实际情况相符。 | 专业 主管 | 图纸会审 记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 审定施工组 织设计 | 总工程 师 | II | 采用的施工验收规范，工艺技术要求，质 量平安保证措施，工期保证措施。 | 专业 主管 | 施工组织 设计 |
| (3) | 技术交底 | 工艺工 程师 | W | 施工验收规范，质量验评标准，施工方案, 作业指导书，关键工序，施工记录、表格 的填写 | 专业 主管 | 技术交底 记录 |
| 2 | 材料验收 | 物资、质 量部长 | W |  |  |  |
| (1) | 材质证书 | 材料员 | W | 管材、管件、卫生器具、蝶阀、阐阀、冲 洗阀及其他材料均应具有质量合格证书， 当无质量合格证书或对质量合格证书有疑 问时，应进行复验，合格后方能使用。热 镀锌管镀锌层厚》80u。孔网钢带复合管、 PP-管及管件此有剪切强度、抗弯曲、抗压 缩等性能的国家或省、市有关部门检验合 格报告，其生产厂家应通过ISO质量体系 认证。UPVC管胶粘剂应为管材同一生产厂 家产品。 | 质量员 | 材料验收 单 |
| (2) | 外观质量 | 材料员 | W | 管材及卫生器具等应按国家现行标准分批 验收。 阀门应按国家现行标准规定的抽样率进行 壳体压力试验和密封试验。 其它管件的尺寸偏差及外表质量应符合国 家现行标准的规定和设计要求。 | 质量员 | 材料验收 单 |
| 3 | 管道加工 | 工程经 理 |  |  |  |  |
| (1) | 切割 | 施工员 | W | 镀锌管材、型材一律用电动切割刀或砂轮 | 给排水工 | 检验 |

第40页共46页

|  |  |  |  | 机切割。孔网钢带复合管、PP切管、UPVC 管使用专用工具或锯弓切割， DN250—DN450不锈钢管采用等离子气割。 管子切口外表应平整，无裂纹、重皮、毛 刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等, 切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的 1%,且不得超过3mmo | 程师 | 外观 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 弯箭蚱 | 施工员 | W | 弯管前、后的壁厚之差，不得超过弯管前 壁厚的15%,且不得小于设计壁厚；管端 中心偏差不得超过3mm/nio | 给排水工 程师 | 弯管预制 记录 |
| (3) | 管道预制 | 施工员 | W | 应合理的选定自由管段和封闭管段。自由 管段应按实测绘制的配管单线图规定的长 度加工，封闭管段应留有适当的裕度，按 现场安装实测后的长度加工。加工尺寸偏 差应符合国家现行标准规定。预制管段应 有足够的刚性，必要时，可进行加固，以 保证在存放、运输过程中不变形。 | 工程师 质量员 现场安装 人员 | 管道预制 记录 |
| 4 | 管道安装 | 工程经 理 |  |  |  |  |
| (1) | 给水管道安 装 | 给排水 工程师 | W | 管道对口时应在距接口中心200mm处测量 平直度，允许偏差不应咬肉深度W 0. 5mm； 管道安装允差：座标允差为10mm；标高允 差为土 10mm；有坡度要求的管道，坡度应 符合设计要求。 水平管道平直度，当DN^C 100mm,允差为 1L%O；当 DN>100mm 时,允差为 L5L%。, 最大20mni；管道铅垂度允差为2L%o,最大 15mm； | 质量员 | 管道安装 记录 |

第41页共46页

|  |  |  |  | 成排管道间距允差为5mm；交叉管的外壁 或绝热层间距允差为lOmmo管道上下平行 安装时，曲率半径应相等。。 弯管椭圆率、弯曲半径应符合相关规定。 管道焊缝位置及管道坡度应符合设计要求 及规范规定。 法兰安装应垂直于管子中心线，其外表应 相互平行。采用橡胶垫、连接螺栓均应符 合设计或相关标准规定。 在管道与机器连接前，应在自由状态下， 检验法兰的平行度和同轴度，允许偏差应 符合国家现行规范的要求。其它要求见前 面方案局部。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 排水管道安 装 | 给排水 工程师 | W | 管道安装允差：座标允差为15mm；标高允 差为± 15mm。 水平管道平直度，每米弯曲Wlmni,全长 （25m以上）弯曲不大于25mm。管道铅垂 度每米允差为3mm,最大15mm； 敷设在沟槽内管道安装允差：座标允差为 20mm；标高允差为± 10mm。水平管道平直 度，每米弯曲W2mni,全长（25m以上）弯 曲不大于50nllri。井盖标高允差为土 15mm。 排水和雨水管道的灌水试验结果、管道坡 度、排水系统竣工后的通水试验结果，承 压排水管的压力试验，都应符合设计要求 及规范规定C | 质量员 | 管道安装 记录 |

第42页共46页

| (3) | 水泵安装 | 给排水 工程师 | W | 泵体纵向水平度，每米偏差W0.1mm；横向 水平度，每米偏差W0.2mni。联轴器同心度 轴向倾斜允差为0. 8mm,径向位移允差为 0. 1mm； 轴承温升必须符合设计要求及规范规定； 底座安装尺寸及位置符合设计要求，埋设 平整牢固。垫铁组应放至平稳，位置正确, 每组不超过三块且垫铁之间应点焊，防止 滑动。 潜污泵投入水中的深度应符合设备技术规 定及设计要求。自动耦合装置中的两根导 轨应垂直安装并保持互相平行，固定水泵 的地脚螺栓或膨胀螺栓的大小、材质应符 合要求；垂直度应满足安装要求。导向挂 件上的两只挂耳应以导管为中心均匀放 置，防止偏向某一边。 | 质量员 | 水泵安装 记录，水泵 试运转记 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (4) | 阀门安装 | 施工员 | II | 应按设计文件核对其型号规格，按介质流 向确定其安装方向，并在关闭状态下安装; 阀门的操作机构和传动装置应动作灵活， 指示准确。阀门安装应与管中心线垂直， 不得有渗漏现象。 | 给排水工 程师 质量员 | 阀门安装 记录 |
| (5) | 波纹伸缩器 安装 | 施工员 | II | 按设计文件规定进行预拉伸（供货商在厂 已预拉伸的除外），应与管道保持同轴，不 得偏斜，且方向应正确。不锈钢与碳钢接 触部位应用绝缘橡胶垫片隔开。 | 给排水工 程师 质量员 | 补偿器安 装记录 |
| (6) | 支、吊架安 装 | 施工员 | H | 支吊架安装位置应正确、平整牢固、与管 子接触良好。 管道在试压前，固定支架已按设计文件规 定安装牢固可靠，导向支架或滑动支架的 | 给排水工 程师 质量员 | 支架安装 记录 |

第43页共46页

|  |  |  |  | 滑动面须洁净平整，不得有歪斜和卡涩现 象。管道水平管支架间距不得大于规范或 设计图中的规定。立管管卡安装，当层高 W5nl时，每层1个；层高＞5m时，每层不 少于2个，其安装高度应符合相关规定。 支吊架不得影响结构平安。选用膨胀螺栓 应满足平安要求。 支架焊接由合格焊工施焊，并不得有漏焊、 欠焊或焊接裂纹等缺陷。 管托无脱落现象，不锈钢管固定件与碳钢 之间应垫橡胶垫。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 焊接 | 焊接工 程师 |  |  |  |  |
| (1) | 一般规定 | 焊接工 程师 | W | 焊工应按指定的焊接作业指导书进行焊 接。 | 质量员 | 作业指导 书 |
| (2) | 焊接方法 | 施工员 |  | 环向焊缝距支架间距不应小于是100mm。 钢管组对尺寸应符合规定，焊接前必须去 除焊口处的氧化层及油污。 管道必须调正，组对应做到内壁齐平，内 壁错边量不宜超过壁厚的10%,且不应大 于 2 mm o | 质量员 | 焊接顺序 记录 |
| (3) | 外观检查 | 施工员 | H | 焊缝外表及热影响区不得有裂纹、气孔、 夹渣、凹陷及熔合性飞溅等缺陷；焊缝咬 边深度不得大于0. 5mm,连续长度不得大 于100mm,两侧咬边总长度不得超过该焊 缝长度的10%；焊缝余高＜e + 0.20b,且 最大为5mmo | 质量员 | 焊缝外观 检测记录 |
| 6 | 强度试验 | 总工程 师 | H |  |  |  |

第44页共46页

| (1) | 一般要求 | 给排水 工程师 | W | 充水试验前，所有附件应全部完工；试验 方案已编制并批准。 充水试验前，所有与严密性试验有关的焊 缝，均不得保温；充水试验应采用淡水， 水温不低于5℃； | 质量员 | 检查报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 强度试验 | 给排水 工程师 | II | 用水做试验介质，试验方法参见设计要求 及GB50235-97中的有关规定。试验时，应 缓慢升压，待到达强有力度试验压力后， 稳压lOmin后，再将试验压力降到严密性 试验压力，恒压2h,无渗漏为合格。 | 质量员 | 强度及严 密性试验 报告 |
| 7 | 吹扫清洗 | 总工程 师 | H |  |  |  |
| (1) | 一般要求 | 总工程 师 | W | 冲洗准备工作已完毕；冲洗方案已编制并 已批准；不允许吹洗的设备和管道已与吹 洗系统隔离；管道支、吊架已安装牢固； 临时冲洗排水管道已安装完毕。 | 总工程师 给排水工 程师 质量员 | 检查现场 |
| (2) | 管道系统水 冲洗 | 给排水 工程师 | H | 管道强度试验、严密性试验合格后，应分 段吹洗，以保其内部清洁。液体介质的管 道宜用洁净水冲洗，如水冲洗不能满足要 求时，可用空气吹扫；冲洗用水量尽可能 使管内到达最大流量。合格标准：目测出 口水与入口水的透明度一致为合格。冲洗 后，应尽量排尽管内积水，必要时可用压 缩空气吹干。然后，用氯离子含量为25Ppm 左右的洁净水进行消毒。最后，用生活饮 用水冲洗。 | 总工程师 给排水工 程师 质量员 | 检查现场 |
| 8 | 卫生器具 | 总工程 师 | H |  |  |  |
| (1) | 一般要求 | 总工程 | W | 大便器应在其台阶砌好后，连接卫生器具 | 总工程师 | 检查现场 |

第45页共46页

|  |  | 师 |  | 的给排水、热水等管道已敷好，再行安装。 应与土建镶贴瓷砖等工作配合进行。 | 给排水工 程师 质量员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 卫生器具 | 给排水 工程师 | H | 卫生器具排水的排出口与排水管承口的连 接处必须严密不漏，卫生器具排水管径和 最小坡度，必须符合设计要求和施工规范 规定。排水栓，地漏平正、牢固、低于排 水外表，无渗漏。卫生器具木砖和支、托 架防腐良好，埋设平整牢固，器具放置平 稳，器具洁净，支架与器具接触紧密。 | 质量员 | 卫生器具 检查记录 |
| 9 | 防腐保温工 作 | 防腐工 程师 | H | 钢管外表油漆应附着牢固，外表光滑无气 泡、皱纹等缺陷。 管支架除锈外刷两层防锈漆、两层灰色调 合漆，外表光滑，无气泡、皱纹等缺陷。 管外保温接触严密无气泡，外保护层密封 搭接，美观 镀锌管及二次镀锌效果（镀锌层厚80u） 满足设计要求。 | 质量员 | 防腐及保 温记录资 料 |
| 10 | 工程验收 | 工程经 理 总工程 师 | W | 给排水工程竣工后，应配合业主按设计文 件和有关规范的要求，对工程质量进行全 面检查和验收，并及时提交竣工资料。 | 总工程 师、质量 总监、业 主及监理 | 竣工资料 |

备注：1、H代表停止点，即该点必须停止施工或工作，由该点责任人会同

专业质检员检查，合格后方可继续施工。2、W代表见证点，即该点必须具备有 效的见证材料。

第46页共46页 行检测。合格后按上述工艺进行下一段主、反轨的安装，同时实施已安装完的主、 反轨二期碎回填。

14）相邻段主、反轨二期税回填完成后，清理埋件外表及安装尺寸复测，并 焊接主、反轨对接接头。

2. 2栅叶安装（1）栅叶安装工艺程序

（2）栅叶安装工艺

1）清理栅槽外表、割除栅槽内外露的钢筋头，埋件外表焊缝和焊疤全部打 磨平整。

2）栅叶运至进水口工作平台的安装现场，按组装顺序存放在即将进行栅叶 安装的栅槽两侧。

3）检查、清理栅叶和连接装置，核对工件的出厂组装标记及编号，在每一 节栅叶的边梁外侧装上连接板和销轴并临时固定。同时将锁定梁搁放在栅槽口两 侧。

4）准备工作完成后，启动门机运行至栅叶存放位置，用卸扣连接栅叶与吊 具，同时将吊具挂装在门机吊钩上，用门机将栅叶起吊至竖直状态，并吊运至栅第5页共46页 槽口上方，然后将栅叶落入栅槽内，当栅叶的锁定位置快接近栅槽口时一，将锁定 梁放置在工作位置。当栅叶下落至锁定位置后，检查栅叶是否放置平稳、平安, 确认后将吊具撤除进行下一节栅叶的吊装就位。

5）按上述吊装方法将相连接的另一节栅叶吊至已就位的栅叶上就位，调整 接口位置尺寸，正确后装配栅叶的节间连接装置，然后将已组装的栅叶顺栅槽下 落至上节的锁定位置并锁定。按上述工艺方法进行余下栅叶的安装。

6）栅叶全部拼装完成后，将组装完成的栅叶下放至栅槽底，对栅叶在栅槽 内的形位尺寸、工作状态做全面的检查，确认合格后逐孔进行拦污栅的全行程启 闭试验。

（3）拦污栅栅叶的吊装及运输

1）栅叶的卸车由汽车吊实施。

2）卸车采用水平吊装作业，四根等长吊索用卸扣挂装在栅叶两侧边梁的两 端。

3）现场安装施工由门机进行吊装作业，两等长吊具用卸扣挂装在栅叶横梁 上，挂装位置间距3. 65m。

4）栅叶安装施工过程中，在栅槽内的下放，由门机通过吊装装置实施，其 门机起吊中心须与栅槽孔口中心重合。

5）栅叶的运输使用平板载重汽车，装车时使用枕木将栅叶垫平，并用链子 葫芦将栅叶紧固在车体上。

四、平板闸门安装

- 1埋件安装（1）埋件安装工艺程序

第6页共46页I 埋件清点检查及门槽清理 I

▼ :

I门槽放线及测量控制点设点1
▼

I 底梯吊装就位、调整、加固 II 检查、验收—I
▼

▼

I孔口门槽吊装就位、调整、加固I

I 门楣吊装就位、调整、加固 I
▼
▼

I 孔口门槽、门楣、二期正回埴 + ~I脚手架塔接1
 ▼ ~
▼ ▼

I、以力吊装也位、让e、o语厂|। ggg ":「退］匕 如同

▼

I检查、验收1
▼

I主、反轨、值।轨二期的回忆|
▼

I埋件接头焊接、修整|

▼ ▼复检、测量।।门槽清理

▼▼ -

(2)埋件安装工艺

1)清理门槽及闸门井出口工作平台安装施工作业区，并检查底槛及门槽碎 外表凿毛情况。

2)以现场施工测量网基准点为测量基准，用测量仪器在门槽底部及闸门井 口处放出门槽的纵、横轴向中心线、安装尺寸控制线及高程基准点，在固定可靠 部位做出明显标记。

第7页共46页

3）在闸门工作平台门槽口两侧各布置一台5吨卷扬机，同时在门槽口埋件 安装中心设置吊装横梁并挂装吊装装置，用于门槽埋件的吊装就位。

4）检查、修整预埋锚筋，缺损部位用引筋法补齐，闸门孔口以上门槽各部 位缺损锚筋的修补在埋件安装时同步进行。同时在底槛锚筋上，距左、右边墙 300mm的位置及底槛中间位置，沿洞轴线方向各焊接一角钢作为底槛安装支架, 支架角钢面的高程小于底槛埋件底部设计高程约20mmo

5）底槛埋件吊运至孔口内，就位在安装位置的角钢上，先粗调底槛埋件桩 号尺寸与设置的安装基准中心重合，合格后在角钢上焊接定位挡块，然后从两侧 端槛到门槽中心用千斤顶对埋件高程进行调整及加固。安装施工过程中，用测量 仪器对埋件高程进行同步检测。安装完成后，检测、复测底槛的高程、桩号、中 心尺寸。合格后对加固情况进行全面检查并对接缝进行点固焊。

6）底槛安装施工完毕后，会同监理工程师对其进行复测，然后进行二期砂 回填施工。二期税回填完成并到达一定强度后，进行底槛尺寸复检及埋件对接焊 缝的焊接。首先用角向磨光机对焊缝及两侧进行清理，清理完成后对焊缝进行焊 接，焊缝的焊接施工采用小规范焊接工艺参数，以尽量减少焊缝应力。焊接施工 完成后，对焊缝进行打磨修整及检查，完成后涂刷防腐涂料

7）在门槽底槛上将主、反、侧轨的装配位置线及组对中心线划出并在装配 位置线内侧焊接定位挡块。

8）分别将门槽下段的主、反、侧轨吊装就位在安装施工位置，就位过程中 门槽下端落在底槛上时，应紧贴定位挡块并对准组对中心线和位置线。基本调正 后，在其上端穿入调节螺杆并与锚筋及埋件搭焊，焊接完毕后将吊钩拆出，同时 分别将两套钢丝线锤由井口的主轨中心及侧轨中心落至底槛，将线锤浸入机油桶 中，以减少线锤的摆动。在门槽埋件下端穿入地脚螺栓并与锚筋搭焊，核对下端 尺寸正确无误后，将螺母拧紧固定门槽埋件下端。

利用调节螺杆或千斤顶调整门槽埋件上端尺寸，使门槽埋件上、下端与测量 钢丝的间距相同，同时用框式水平仪及钢尺、拉力器、测量钢丝线测量埋件的垂 直度及两主轨间的平面度、间距，合格后拧紧调节螺杆螺母固定门槽埋件上端, 而后按从下至上的顺序用千斤顶及调节螺杆调整埋件安装尺寸，合格后用钢筋将 埋件锚筋与预埋锚筋搭焊，固定门槽埋件。紧固过程中采用边紧固边检测的方法,第8页共46页 以防止门槽埋件在加固过程中变形，对局部不合格部位可利用千斤顶局部调整。 两侧调整加固完成后，重新复测各部尺寸及加固情况,合格后将测量钢丝线收回。

9）在已安装好的埋件上端口内侧焊接定位挡块，同时分别将相临段的门槽 埋件吊运至安装工作面并就位，就位时应使上段门槽埋件下端口与下段门槽埋件 上端口重合并贴紧定位挡块。在接口处装入调节螺杆并与锚筋搭焊，然后拧紧螺 母紧固上一段门槽下端口，下端口固定后粗调门槽各埋件安装尺寸，完毕后在上 端穿入并搭焊调节螺杆，拧紧螺母固定门槽上端并拆出吊钩，按上述门槽埋件调 整加固工艺进行上一段门槽埋件的调整加固。

10）在门槽的主轨面划出门楣横向装配位置线及止水面中心线，并在装配位 置焊接定位块。将门楣吊运至安装工作面并就位，就位后在门楣两端及中间装入 调节螺杆，拧入螺母并临时固定门楣。松开临时固定螺母，调整门楣的装配位置， 使其两端搁放在主轨横向装配线的定位块上，调整两端的调节螺杆螺母，使其与 门槽主轨面平齐，控制错边尺寸在规范允许范围内，同时检查门楣止水面与门槽 止水面接口几何尺寸及中心，合格后将螺母拧紧以固定埋件两端。调整埋件中间 位置的调节螺杆螺母，以调整埋件的平直度。合格后用连接钢筋将门楣上的钢筋 与预埋锚筋搭焊，完成后检查止水面的平面度及中心尺寸，合格后进行二期碎施 工。

11）搭设脚手架至门叶锁定平台，脚手架留出施工门槽口空间，以便于埋件 的安装。

12）孔口以上主、反、侧轨按安装顺序吊装就位，在工件上端装入调节螺杆 临时固定挂装在锚筋上，按从下向上的顺序进行埋件的调整固定，先将主轨及侧 轨测量基准钢丝线锤由井口落至底槛的机油桶中，校核测量线准确无误后开始门 槽埋件的安装施工。调整固定工作从每一工件下端开始，逐步向上进行，利用千 斤顶或调整螺杆调整轨道安装尺寸，每隔500mm用钢尺测量轨道面中心与基准 钢丝的重合尺寸及轨道面和钢丝的距离，当上、下两端的读数相同时，表示轨道 尺寸调整正确。随即用钢筋将埋件锚筋与预埋锚筋搭焊以固定轨道。调整中在埋 件刚度较大位置，可用上、下端调整固定，再用千斤顶进行调整，直至符合要求。 每一段轨道调整完成后，复测其安装尺寸，合格进行二期税回填施工。

13）轨道调整时应严格控制工件间接缝的错边量小于0. 5mm,接缝尺寸调整第9页共46页