
设计依据和设计目标
依据国际电工委员会IEC标准和中国GB标准与部委颁发的设计规范的要求，该建筑物和大楼内之计算机房等设备都必须有完整完善之防护措施，保证该系统能正常运作。这包括电源供电系统、不间断供电系统，空调设备、电脑网络、微波通信设备等装置，均应有防护装置保护。

 1、GB50057-94（2000版）〈建筑物电涌设计规范〉
    为使建筑物电涌设计因地制宜的采用电涌措施，防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失，做到安全可靠，技术先进，经济合理。本规范不适用于天线塔，共用天线电视接收系统，化工厂户外装置的电涌设计。

2、GB50343-2004〈建筑物电子信息系统电涌技术规范〉

    本规范主要对建筑物电子信息系统综合电涌工程的设计、施工、验收、维护与管理做出规定和要求。

3、GB50174-93〈电子计算机机房安全设计规范〉
    本规范适用于陆地上新建、该建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140M2的电子计算机机房的设计。而本规范不适用于工业控制用计算机房和微型计算机机房。为了使电子计算机机房确保电脑网络系统稳定可靠运行和保障机房安全使用，应符合现行有关标准规范的规定。

4、GB2887-89 〈计算站场地技术文件〉
    本标准规定了计算场地技术要求与测试方法，并适用于各类地面计算站，依据计算站的性质、任务、工作量的大小，计算机类型的不同，计算机对供电、空调等的要求。至于测试方式从环境因素的不同采用合适测试仪表，这包括磁场干扰环境场强的测试和接地电阻测试。
5、GB9361-88 〈计算站场地安全要求〉
    本标准规定了计算站场地的安全要求，并适用于各类地面计算站，不建站的地面计算机机房，按本标准对计算机机房的有关要求执行；改建的或非地面计算机机房可参照本标准执行。
    至于计算机机房的安全分类为A、B、C三个基本类别，应根据实际设备和环境需求选择在安全机房下操作。
6、IEC61312〈雷击电磁脉冲的防护〉
    本标准为建筑物内或建筑物顶部信息系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护；并对装有这系统（如电子系统）的建筑物评估LEMP屏蔽措施的效率的方法。针对现有的电涌保护器（SPD）应用在电涌区概念安装上提出相关的要求。
7、IEC 61643 〈接至低压配电系统的电涌保护器〉
本标准对电源电涌保护器用于交直流电源电路和设备上，额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。电源电涌保护器分级分类测试和应用。
8、IEC 61644  〈SPD 通讯网络电涌保护器〉
本标准对通讯网络电涌保护器用于通信信号网络系统，这类电涌保护器内置过压过流元器件，额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。电源电涌保护器分级分类测试和应用。

电涌工程是一个系统工程，必须综合考虑，将外部电涌措施和内部电涌措施（接闪功能、分流影响、均衡电位、屏敝作用、合理布线、加装过电压保护器等多项重要因素）作为整体来统一考虑电涌措施。

本设计本着遵循“整体防御、综合治理、多重保护、层层设防”的方针，依据以上电涌规范，力求最大限度地避免由于雷击造成重要设备损害。

 雷电防护原理

雷击是年复一年的严重自然灾害之一。随着我国改革开放的深入，现代化建设的不断提高，我国的通信技术和计算机网络系统已具有了世界先进水平。通信设备越来越多，规模越来越大，避雷、过压防护已成为具有时代特点的一项迫切要求。随着设备的高度集成化和计算机网络的发展，一方面大型电子计算机网络、程控交换机组等系统设备富含大量的CMOS半导体集成模块，而耐过电流、耐雷电压的水平反而随之降低，另一方面由于信号来源路径增多，系统较以前更容易遭受雷电波的侵入，致使雷电灾害频频发生。

1.1   电涌过电压的分类

直击雷击――是指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上，由于电效应、热效应和机械效应等混合力作用，直接摧毁建筑物，构筑物以及引起人员伤亡等，由于直击雷的电效应，有可能使机房微电子设备遭受电涌过电压的危害。

雷击电磁脉冲击――（又称二次雷击）是指雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空线路、埋地线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压，该电压通过传导体传送至设备，间接摧毁微电子设备。雷击电磁脉冲击对微电子设备，特别是通讯设备和电子计算机网络系统的危害最大，据资料显示，微电子设备遭雷击损坏，80%以上是由雷击电磁脉冲引起的，

操作过电压――是指当电流在导体上流动时，会产生磁场储存能量，电流越大，导线越长，储能越多，所以当负载（特别是电感性大负载）电器设备开关时，会产生瞬时过电压，操作过电压同雷击电磁脉冲击一样，可以间接损坏微电子设备。

雷击属于电涌的一种，电涌也叫突波，顾名思义超出正常工作电压的瞬间过电压。
 雷电过电压对大搂内部电子设备的损害主要有以下途径：
[image: image1.png]



网络数据线路在远端遭受直接或雷击电磁脉冲击，沿网络线路进入设备 

有线通讯线路在远端遭受直接或雷击电磁脉冲击，沿通讯线路进入设备 

建筑物内部的各种线路，雷击电磁脉冲击电磁脉冲辐射，进入设备 

电源供电线路在远端遭受直接或雷击电磁脉冲击，沿供电线路进入设备 

地电压过高，反击进入设备 

天线遭受直接雷击 或 接收雷击电磁脉冲击 

避雷针引下线，在避雷针接闪泄放雷电流时，产生的LEMP电磁脉冲辐射 

临近建筑物或附近地面、树木等遭受雷击，同时带来LEMP 和 附近地面的跨步电压（地电压反击） 

95%的闪电发生在云对云之间，可以产生几百千安培的电流和极强的LEMP 

1.3  对以上途径入侵的雷电压及过电流进行防护手段

大楼通过建筑物主钢筋，上端与接闪器，下端与地网连接，中间与各层均压网或环形均压带连接，对进入建筑物的各种金属管线实施均压等电位连接，具有特殊要求的各种不同地线进行等电位处理。

应符合下列要求：

a.安装的避雷针或避雷线（网）应使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器保护范围内。

b.所有避雷针应采用避雷带互相连接。

C.建筑物应装设均压环。

d.防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环型接地体，每根引下线的冲击接地电阻不应大于10欧姆。

（2）对计算机通信网络系统在建筑物楼内的布线和接地方式有如下要求：

通信电缆以及地线的布放应尽量集中在建筑物的中部。

通信电缆线槽以及地线线槽的布放应尽量避免紧靠建筑物立柱或横粱并沿建筑物立柱或横梁布线较长的距离，通信电缆线槽以及地线线槽的设计应尽可能位于距离建筑物立柱或横梁较远的位置。
（3）根据雷电保护区的划分要求，建筑物大楼外部是直击雷的区域，在这个区域内的设备最容易遭受损害，危险性量高，为暴露区，为0区；建筑物内部及计算机房所处的位置为非暴露区，可将其分为1区、2区，越往内部，危险程度越低，电涌对内部电子设备的损害主要是沿线路引入。保护区的界面通过外部的电涌保护系统、建筑物的钢筋混凝土及金属外壳等构成的屏蔽层而形成。电气通道以及金属管则通过这些界面，穿过各级雷电保护区的金属构件必须在每一穿过点做等电位连接。

进入建筑物大搂的电源线和通讯线应在LPZ0与LP1、 LPZ1与LPZ2区交界处，以及终端设备的前端根据IEC1312——雷电电磁脉冲防护标准，安装上电源类SPD，以及通讯网络类SPD（如图）。SPD是用以防护电子设备遭受雷电闪击及其它干扰造成的传导电涌的有效手段。

[image: image3]
1.4有外部雷击保护措施更需要内部电涌保护措施  

我们知道外部雷电保护措施中避雷设施的引下线在避雷设施接闪以后，会有很大的瞬变电流通过，也就是说在周围会产生很大的瞬变电磁场（LEMP）。因此，安装了外部避雷措施不能代替内部电涌保护措施。再者，我们都知道，避雷针的工作原理是引雷，所以在概率上来说，安装了避雷针以后，建筑物的避雷系统遭受雷击的可能性会增大，也就是说LEMP发生的几率会变大和产生点的距离会缩短（引下线处），所以安装了外部避雷措施的含有电脑网络等系统的大厦更加需要内部电涌保护措施
1.5电源系统保护

为尽量降低侵入电源的过电压，可如图一样在电力线上分区加装电涌保护器，
通过多级避雷措施后可将侵入设备的残压限制到一个合理的水平。
进行三级电涌过电压保护是因为能量需要逐级泄放和传输线路会感应LEMP（雷击电磁脉冲辐射）  

第一级电涌保护的目的： 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区，将上万至数十万付的电涌电压限制到2500-3000伏 

第二级电涌保护的目的： 进一步将通过第一级电涌保护器的残余电涌电压或限制到1500-2000伏，对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 

第三级电涌保护的目的： 最终保护设备的手段，将残余电涌电压的值降低到1000伏以内，使电涌的能量不致损坏设备。


[image: image2.emf] 

或在中间加级间

协调电感器

或在中间加级间

协调电感器

或在设备前增

加一级防雷器


1.6  网络通讯系统的保护

信息传输线的雷电防护原理与电源线是基本相同的，只不过通过信息传输线的雷电流和工作电流均较小，这样放电器、耦合阻抗的体积都较小，可以在一个电涌保护器内实现多级电涌过电压保护措施。另外无线传输网络的天线工作在LPZ0A区，电磁环境恶劣，应加装天线电涌保护器。为方便安装和保证网络信息传送通畅，应根据网络的工作参数和连接方式选用合适的网络电涌保护器。
总的来说，采用电涌保护器还应注意：

电涌保护保护器必须经过接地端以尽可能短的路径接地

各种接地尽可能统一，构成等电位，防止地电流反击

信号电涌保护器连接必须与数据进线方向一致

不同类型的数据传输线应选用不同类型的保护器

电源、信号多级保护（在进线处、户内线距较长、线与线间的反串）

1.7 等电位连接

在IEC标准中指出等电位连接是内部电涌保护措施的一部分，其目的在于减少雷电流所引起的电位差。等电位，是用连接导线或电涌保护器，将处在需要电涌保护空间内的电涌过电压保护装置和建筑物的金属构架、金属装置、外来导线、电气装置、电信装置等连接起来，形成一个等电位连接网络，以实现均压等电位。

所有从室外进入的金属导体（包括水管、气管，电缆屏蔽层或电缆屏蔽管）应在进入电涌过电压保护区的交界处就近直接接地，不能直接接地的导体（如电力线、传输线等）应通过电涌保护器接地，电力、通信电缆应穿金属管并埋地进入机房，穿管埋地的距离应大于25米。室内设备的金属部分应可靠接地，所有的接地必须实在同一个接地基准点上，这个基准点在工程上称为汇流排或均压环，这样就能保证室内设备不会因为地电位升高而产生电位差。
实行等电位连接的主体应为：

设备所在建筑物的主要金属构件和进入建筑物的金属管道；

供电线路含外露可导电部分；

电涌保护装置；

由电子设备构成的信息系统。
信息系统的等电位连接：

当采用S型等电位连接网络时，该信息系统的所有金属组件，除等电位连接点外，应与共用接地系统的各组件有足够的绝缘（＞10kV 1.2/50μs）。本网络应仅通过唯一的一点(即接地基准点 ERP)组合到共用接地系统中去。在此情况下，在各设备之间的所有线路和电缆应按照星形结构与各等电位连接线平行敷设，以避免产生感应环路。由于采用唯一的一点进行等电位连接，故不会有与雷电有关联的低频电流进入信息系统，而信息系统内的低频干扰源也不会产生大地电流。做等电位连接的这唯一的点也是接电涌保护器以限制传导来的过电压的理想连接点。

[image: image4]如果采用M型等电位连接网络，则该信息系统的各金属组件不应与共用接地系统各组件绝缘。M型等电位连接网络应通过多点组合到共用接地系统中去。通常，本网络用于延伸较大和开环的系统，而且在设备之间敷设许多线路和电缆，服务性设施和电缆在几个点进入该信息系统。本网络用于各种高频也能得到一个低阻抗网络。这种网络所具有的多重短路环路对磁场将起到衰减环路的作用，从而在信息系统的邻近区使初始磁场减弱。

在复杂系统中，两种型式(M型和 S型)的优点可组合在一起。

接地系统规划

3.1
接地装置的构成

接地装置是由接地线和接地体两部分构成的。

接地线：是指从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体。分：接地干线（也称母线）和接地分支线


接地体：是指埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。有人工接地体和自然接地体两种，有些自然接地体埋入地中或水中，能够很好地起到降低接地电阻，均衡电位的作用，且能节约钢材，能提高电气设备运行的可靠性，还有一种是接地网性能较好。


接地网：是把需要接地的各系统，统一接到一个地网上或者把各系统原来的接地网通过底下或者地上用金属连接起来，使它们之间成为电气相通的统一接地网。接地网又分共用接地网和独立接地网两类。但最终独立接地网会被共用接地网所取代。

3.2
接地线

制作接地线，在地下不得用裸铝导体、蛇皮管（金属软管）、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆金属护层，因为这些材质的强度差又易腐蚀，作接地线很不可靠，故不能用作接地线。接地线应与水平接地体的截面相同。其规格如下表：

钢接地体和接地线的最小规格

	种类、规格及单位
	地上
	地下

	
	室内
	室外
	交流电回路
	直流电回路

	园钢直径（mm）
	6
	8
	10
	12

	扁钢
	截面（mm）2
厚度（mm）
	60

3
	100

4
	100

4
	100

6

	角钢厚度（mm）

钢管管壁厚度(mm)
	2

2.5
	2.5

2.5
	4

3.5
	6

4.5


接地母线：也称接地连接线，即从引下线断线卡或换线处至接地体和连接垂直接地体之间的连接线。

接地母线一般使用-40mm(4mm的镀锌扁钢。

接地母线之间的连接应采用搭接焊接。

《见建筑电气安装工程实用技术手册下册第七篇建筑电涌及接地装置安装》。

3.3
人工接地体


人工接地体分钢材制品和铜板制品。在钢材制品中又分垂直安装接地体和水平安装接地体两种。现分类介绍如下：

[image: image5]垂直接地体：长度不小于2.5M的L50(50的角钢、DN50钢管或(20的圆钢，圆钢、钢管的端部加工成斜口或锻造成锥形；角钢的一端应锯成尖头形状，尖点应保持在角钢的角脊线上并使两斜边对称。

接地体的安装：在接地极沟内放在沟的中心线上，垂直打入地下，顶部距地面不小于0.6m，间距不小于两根接地体长度之和（即不小于5M），当受地方限制时，可适当减少一些距离，但不小于接地体的本身长度。接地体与地面保持垂直，防止接地体与土壤间产生缝隙，增加接触影响散流效果。附设在腐蚀性较强的场所或土壤电阻率大于100(.m潮湿土壤中的接地装置，应适当加大截面或热镀锌。

水平接地体：水平接地体多用于环绕建筑物四周的联合接地，常用-40mm(4mm镀锌扁钢，最小截面不应小于100mm2,厚度不应小于4mm。当接地体沟挖好后应垂直附设在地沟内（不应平放），垂直放置时，散流电阻较小。顶部埋设深度距地面不应小于0.6m，如图所示。水平接地体多根平行附设时水平间距不小于5m。

沿建筑物外面四周附设成闭合环状的水平接地体，可埋设在建筑物散水及灰土基础以外的基础槽边。不要把水平地体直接埋在建筑物基础坑的土壤里，因为接地体受土壤的腐蚀早晚会损坏的，被建筑物压在下边，日后也无法维修。

铜板接地体：铜板接地体一般使用900mm(900mm(1.5mm的铜板，安装形成如图所示。铜板与接地线的连接有四种形式：

在接地铜板上打孔，用单股(1.3-2.5铜线将铜接地线（绞线）绑扎在铜板上，在铜绞线的两侧用气焊焊接。

在接地铜板上打孔，将铜接地绞线分开拉直、搪锡后分四处用单股(1.3-2.5铜线绑扎在铜板上，用锡逐根与铜板焊好。

在接线端部，铜端子与铜接地板的接触面处搪锡，用(5(6的铜铆钉将端子与铜板铆紧，在接线端子周围进行锡焊。铜端子规格为-30(1.5L=750mm。

使用-25(1.5的扁钢板进行铜焊固定连接。

见《建筑电气安装工程实用技术手册下册第七篇建筑电涌及接地装置安装》

3.4
雷电保护接地


接地是避雷技术最重要的环节，不管是直击雷、感应雷或其他形式的雷，避雷工作的最终都是把雷电流送入大地。储存雷能量为人类造福，目前科技还达不到，因此没有合理而良好的接地装置是不可能谈及电涌的。所以说设计、施工好高标准的接地系统是电涌工作的重中之重。


过去讨论接地的时候，总是把讨论的焦点放在要求接地电阻小于多少欧姆上。长期以来，人们有一个错觉，认为接地电阻越小避雷效果就越好，被保护的对象就安全。当然电阻越小散流越快，雷击的高电位保留时间越短，危险性越小，其跨步电压、接触电压产生的机遇也就越小。但是，近十几年来的实践证明，与其说接地电阻值重要，不如说接地装置的结构更合理、重要。


　现在的城市，在一座建筑物内有许多不同性质的电气设备，需要多种接地装置，如避雷接地、电气安全接地、交流电源工作接地、通信及计算机系统接地（也叫直流接地，在数字逻辑系统中叫逻辑接地）等，这么多系统的接地到底采用哪重好呢？现一一解释如下：根据实践证明，共用接地是应用最为广泛的接地方式。

独立接地：如上面所谈到的需要接地的部分，都分别独立地建立自己的接地系统，这种接地方式称为独立接地。它的好处是各系统之间不会造成互相干扰，这对通信系统尤其重要。但网络容易被雷击坏，故除有防爆炸要求的危险环境必须要采用独立的避雷方式外，一般不主张采用独立接地的方式。这种独立接地在六、七十年代以前采用比较多，现在多被共用接地所取代。

共用接地：也叫统一接地。它是把需要接地的各个系统统一接到一个接地装置上，或者把各系统原来的接地装置通过地下或者地上用金属导体连接起来，使它们之间成为畅通的电气接地统一地网，这样的接地方式为共用接地。共用接地是目前应用最广泛的接地方式。

一点接地：把各系统的接地线接到接地母线同一点或同一金属平面上，这样的方法叫“一点接地”法。一点接地法能解决各系统接地线的等电位问题，所以能够降低各系统之间的干扰程度，尤其是50HZ工频信号对系统的干扰基本上得以消除，所以一点接地法在工程上得到广泛应用。

一点接地消除了公共阻抗耦合和低频接地环路引起的干扰。能很好地工作于1MHZ及以上的额定频率，当整个系统的尺寸较小时（最大尺寸小于( /20，(为干扰信号的波长）可以应用到10MHZ。

多点接地：各系统的接地线采用多点短连线的接地方式，称作多点接地。

当信号或电磁干扰的频率相当高或采用快速逻辑时，电容耦合效应将会产生某种干扰耦合，这时引线长度成为主要矛盾，必须采用多点接地使串联阻抗减至最小，并将驻波减至最小。多点接地方式应用于高频电路（f(10MHZ）。


在二三十年以前，干扰被称为无线电频率干扰，因为绝大多数的噪音和干扰信号出自无线电频率。现今电子计算机、数字技术和逻辑电路不断扩大应用领域，现在的干扰被称为电磁干扰。电磁干扰包括导电性电磁干扰，其干扰能量通过导线或电缆从一电路传送到另一电路。减少导电性电磁干扰是通过电路的合理设计，采用滤波器和电路的合理接地来实现的；辐射性电磁干扰其能量是通过空气中的电磁场传送的。在设计外壳和箱体时，通过选用合理的屏蔽材料，构造技术和设备布置以及采用合理的接地技术等等来减少辐射性电磁干扰。其中处理好接地工程是防电磁干扰最重要的技术措施。


低频率干扰绝大部分是通过线路互相耦合而来的，即前面所提到的共阻抗耦合。当两个电路电流流经同一个公共阻抗时一个电路上的电流在这个阻抗上形成的电压就会影响到另一个电路，这就是共阻抗耦合。


如果一个公用的接地网在不同的地方分别接上连线。由于共阻抗耦合关系，各连线之间将有Vg1和Vgz的电压，各连线的接地点电压不会一样。Vg1和Vgz就是干扰电压，经放大后就可能直接影响通信或控制信号。


多点接地的优点允许存在许多接地环路，这时同时使用低频率的电路是有害的，如有上述情况时，可考虑采用混合接地的方法。

混合接地：所谓混合接地是在一部设备内的各电路板以最短的导线与机壳连接，或者信号电路相关的几部设备，以最短的导线与同一个金属体连接接地，然后多合设备分别用金属线接到地网的同一点上。像这样的接地方式称为混合接地。

混合接地在工程上最简单的办法，是在交流电源送进房屋的总开关处，把零线重复接地（或把零线接到房屋的结构主钢筋上），然后在电源的零线处引出一条PE线连接所有应该接地的点。

环形接地多用于地网，就是把接地体沿建筑物周围围成一个闭合环。这样的接地网可以使到界面以内的电场分布比较均匀，减少跨步电压对人的危害，也减少室内在受雷击时，由于地面电位梯度大而产生对设备高压反击的危险。

基础接地体：利用建筑物基础内的钢筋，按“规范”要求连接制作的接地体称为基础接地体。有的人认为，在基础内的钢筋，被混凝土包住不可能与大地导通起到接地体的作用。事实上干燥的混凝土是很好的绝缘体，而含有水份的混凝土与含水份的土壤接触时，毛细管将水份吸收到混凝土里使混凝土保持较高的含水量，从而降低了混凝土的电阻率与大地通若一体。

3.5接地电阻


接地装置的接地电阻是包括接地体的对地电阻和接地线电阻的总和。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。


接地体的对地电阻又称为流散电阻它的数值比接地线的电阻大得多，所以接地电阻一般可认为等于流散电阻，大地的流散电阻是非线性电阻。


根据通过接地体流入地中的电流性质不同，又可将接地电阻分为工频接地电阻（流入地中的电流为工频电流时，求得的接地电阻）与冲击接地电阻（流入地中的电流为雷电流时，求得的接地电阻）两种。一般用R~表示工频接地电阻；Ri表示冲击接地电阻。








       R~

[image: image6]
换算系数A为二者的比值：A=
Ri
A的值与土壤成分的电阻率(有关，(大时相应A曲线就高。


不同的情况选用不同的A，A从《建筑物电涌设计规范》GB50057-94给出的曲线上可查。从这些曲线可看出A值恒大于1，即Ri值恒小于R~。如用摇表测阻仪测出R~值除以A就可得到Ri值。

现就有关规程对部分电气设备接地电阻的规定数值列入下表：

部分电气装置要求的接地电阻值

	电气装置名称
	接地的电气装置特点
	接地电阻(

	1KV以下中性点直接接地和不接地的系统
	与总容量在100KVA以上的发电机或变压器相联的接地装置。
	R ( 4

	
	同上装置的重复接地。
	R ( 10

	
	与总容量在100KVA及以下的发电机或变压器相联的接地装置。
	R (10

	
	同上装置的重复接地。
	R ( 30

	低压架空电力线路
	低压线路水泥杆、金属杆。
	R ( 30

	
	零线重复接地。
	R (10

	
	低压进户绝缘子铁脚。
	R ( 30

	建筑物电涌装置
	第一类电涌建筑物（防直击雷及雷电波侵入）
	R ( 10

	
	第一类电涌建筑物（防感应雷）
	R ( 10

	
	第二类电涌建筑物（防直击雷、感应雷及雷电波侵入）
	R ( 10

	
	第三类电涌建筑物（防直击雷）
	R ( 30

	
	烟囱、水塔接地
	R ( 30


3.6接零与其他有关接地的概念


　以上介绍了与电涌工程有关的各种接地，现把接零与有关接地的概念介绍如下：

接零：发电机、配电变压器的中性点叫做零点，由中性点引出的线叫做零线。用电设备的金属外壳接到零线上称为接零。

工作接地：供电系统变压器的中性点直接接地为工作接地，工作接地可以保证电器设备可靠地运行，降低人体接触电压。

保护接地：所有电器设备在正常工作情况下，不带电的金属部分作良好的接地为保护接地，保护接地主要保护人员的工作安全。

重复接地：将零线上的多点与大地多次作金属性连接称重复接地。

当中性点直接接地系统中发生碰壳或接地短路时，可以降低对地电压；当零线发生断裂时，可以使故障的危害程度减轻。

静电接地：设备移动或物体在管道中移动，因摩擦产生静电，它聚集在管道、容器和储罐或加工设备上，形成很高的电位对人身安全及对设备和建筑物都危险。作了静电接地，静电一旦产生就导入地中以消除其聚集的可能。油罐车后尾及轿车后尾拖一根接触地面的导电橡胶即属于静电接地。

直流工作接地（也称逻辑接地、信号接地）：计算机及一切微电子设备大部分采用中、大规模集成电路，具有同一“电位”参考点，将所有设备的“零”电位点接于同一接地装置上，这样它可以稳定电路的电位，防止外来干扰这种接地称为直流工作接地。

计算机房需设的接地：计算机房的接地问题是个很复杂的问题，目前它应设有四种接地：

直流逻辑接地：见上面介绍；

保护接地：机房应有良好的保护接地；

电涌接地：采用建筑物的电涌工程接地；

交流工作接地：为保护接零系统，地极与屏蔽接地可以共用。
3.7 等电位连接

在IEC标准中指出等电位连接是内部电涌措施的一部分，其目的在于减少雷电流所引起的电位差。等电位，是用连接导线或过电压（电涌）保护器，将处在需要电涌空间内的电涌装置和建筑物的金属构架、金属装置、外来导线、电气装置、电信装置等连接起来，形成一个等电位连接网络，以实现均压等电位。

所有从室外进入的金属导体（包括水管、气管，电缆屏蔽层或电缆屏蔽管）应在进入电涌区的交界处就近直接接地，不能直接接地的导体（如电力线、传输线等）应通过电涌保护器接地，电力、通信电缆应穿金属管并埋地进入机房，穿管埋地的距离应大于25米。室内设备的金属部分应可靠接地，所有的接地必须实在同一个接地基准点上，这个基准点在工程上称为汇流排或均压环，这样就能保证室内设备不会因为地电位升高而产生电位差。
实行等电位连接的主体应为：

设备所在建筑物的主要金属构件和进入建筑物的金属管道；

供电线路含外露可导电部分；

电涌装置；

由电子设备构成的信息系统。
信息系统的等电位连接：

当采用S型等电位连接网络时，该信息系统的所有金属组件，除等电位连接点外，应与共用接地系统的各组件有足够的绝缘（＞10kV 1.2/50μs）。本网络应仅通过唯一的一点(即接地基准点 ERP)组合到共用接地系统中去。在此情况下，在各设备之间的所有线路和电缆应按照星形结构与各等电位连接线平行敷设，以避免产生感应环路。由于采用唯一的一点进行等电位连接，故不会有与雷电有关联的低频电流进入信息系统，而信息系统内的低频干扰源也不会产生大地电流。做等电位连接的这唯一的点也是接电涌保护器以限制传导来的过电压的理想连接点。

[image: image7]如果采用M型等电位连接网络，则该信息系统的各金属组件不应与共用接地系统各组件绝缘。M型等电位连接网络应通过多点组合到共用接地系统中去。通常，本网络用于延伸较大和开环的系统，而且在设备之间敷设许多线路和电缆，服务性设施和电缆在几个点进入该信息系统。本网络用于各种高频也能得到一个低阻抗网络。这种网络所具有的多重短路环路对磁场将起到衰减环路的作用，从而在信息系统的邻近区使初始磁场减弱。

在复杂系统中，两种型式(M型和 S型)的优点可组合在一起。

                   雷电防护工程设计方案

1．机房等电位

各机房应在静电地板下敷设M型等电位均压网，并应和大楼的接地系统相连接。 

在各机房的静电地板下四周敷设一圈30mm*3mm铜排，用绝缘子支撑，离地面的距离约为100mm；在中间用200mm*0.3mm铜箔敷设M型等电位网格，铜带按间隔600mm*600mm铺设,压在静电地板的支架下。铜箔与铜排采用螺丝压接连接，铜箔之间采用焊接。各机柜均用16mm2的铜线就近与等电位网格相连接。各种金属导体用6mm2的铜线就近与等电位网格相连接。等电位网与已经引入机房的地线作好连接，在连接处进行热搪锡处理。
建筑物内的机房配电系统应采用TN-S系统，电子系统的接地应尽量采用共用接地系统，一般把大楼本身的钢筋基础接地作为共用接地系统，电子设备各类接地系统的地之间不用加装浪涌过压防护器，采用直接等电位连接。

若受设备或实际情况的限制，电子设备采用独立接地极，或者虽采用共用接地系统，但要求单点接地，设备处不同接地系统的地需要绝缘，不能作直接等电位连接时，为防止不同的地电位之间浪涌过电压造成对电子设备的损害，需在不同接地系统的接地端子间加装间隙型放电器，当有过电压产生时，放电器瞬间导通，以防止两地之间的地电位反击。

2．电源系统保护方案

电源部分采取三级防护，进行三级电涌是因为能量需要逐级泄放和传输线路会感应LEMP（雷击电磁脉冲辐射），通过多级避雷措施后可将侵入设备的残压限制到一个合理的水平。

◆ 第一级（B级）电涌：防止直接的传导雷进入 LPZ 1区，将上万至数十万伏的浪涌电压限制到4KV以下。B级电涌保护器可以对直接雷击电流进行泄放，B级电涌保护器响应时间低于100ns，电压保护水平不大于2.5KV。

◆ 第二级（C级）电涌的目的：进一步将通过第一级电涌保护器的残余浪涌电压限制到2KV以下，对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。C级电涌保护器响应时间应低于25ns，电压保护水平不大于2KV。

◆ 第三级（D级）电涌的目的： 作为最终保护设备的手段，将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内，雷器响应时间应低于25ns，使浪涌的能量不致损坏设备。
LPZ0B～LPZ1  电源一级电涌粗保护：在供给计算机及综合布线机房、有线电视机房和中央监控室的总电源出线侧安装型号为TPS B50 4P电涌保护器一套吸收高能雷电流；以实现电源一级电涌粗保护。TPS B50 4P电涌保护器为TPS B50四支（其闪电脉冲电流在10／350下可达50KA）组成；分别接在总电源交流配电屏输入端的三根相线及零线与地线之间，相线前端串接小型断路器。

LPZ1～LPZ2  电源二级电涌防过压细保护：在2个UPS分配电箱输入电源侧各安装型号为TPS C40 3P+N电涌保护器一套（共2套）吸收低能雷电流； TPS C40 3P+N电涌保护器为TPS C40三支（其最大放电电流在8／20下可达40KA）和TPS NPE一支组成；分别接在电源输入端的三根相线及零线与地线之间，相线前端串接小型断路器。

LPZ2～LPZ3 电源三级电涌防过压精细保护：在UPS分配电箱电源出线侧各安装型号为TPS D20 4P电涌保护器一套（共2套）吸收低能雷电流； TPS D20 4P电涌保护器为TPS D20四支（其最大放电电流在8／20下可达20KA）组成；分别接在电源输出端的三根相线及零线与地线之间，相线前端串接小型断路器。

说明：由于图纸中对于3个机房的具体供电方式没有详细阐述，在工程实施中三个机房有可能是从不同的配电间供电，按照电涌设计的相关要求，都需要安装独立的一级电涌保护器；每个机房也要安装相应的二级电涌保护器。由于UPS输出可能直接到各机柜插座，所以三级电涌保护器在实际应用中可能采用专用的19英寸机架式电涌保护转换器。

3．网络信号系统保护方案

对于网络信号系统的保护，由于传输线路的雷电流和工作电流均较小，这样放电器、耦合阻抗的体积都较小，可以在一个避雷器内实现多级电涌措施。信号电涌保护器安装在各类信号线入端，用于保护与通信网络、数据网络和计算机网络相连接的重要设备。所有信号电涌保护器都采用了无放射性三极放电管与快速箝位二极管相结合的两极保护技术，使得：
◆ 放电容量（非破坏性）在8/20微秒波下>5千安
◆ 响应时间<1ns

◆ 在持续性故障时具有失效保护短路功能。
由于采用三极放电管，三极同时放电特性保证即使在接地不良的情况下也能提供有效保护。信号线电涌保护器通常不需要任何维护，它们能够承受不断的浪涌冲击而不会损坏。在长时间持续过压及异常强烈的雷电冲击下，保护装置自动短路以保护设备。如出现线路不通、信号中断等异常情况时避雷器可能已经损坏，需重新更换。

视频信号保护：在每个视频接口接入1套TTS-CoaxB-TV电涌保护器（共35套），保护视频接口，接口为标准接口。

 数据信号保护：在2个数据端口各接入1套TTS-RJ45-E1000/8S（共2套），保护数据端口，接口为标准接口。
说明：1.按照电涌设计的相关标准，室外摄像机线路的两端均采取电涌保护措施，包括摄像机的电源、视频及控制线均应加装相应的电源保护器。室内摄像机的保护应根据其安装位置的危险性决定是否加装电源保护器。引入中央监控室的所有线路均应加装相应的电涌保护器。

     2.由于图纸中没有详细说明，本设计中的数据信号采取的是千兆网电涌保护器，实际中有可能是各种专线接入（如DDN、HDSL等），更换成相应的电涌保护器即可。

� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PowerPoint.Slide.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PowerPoint.Slide.8 \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
23
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                     　　　　北京同为基业科技发展有公司             010-51266558


[image: image8.png]TZEwe



[image: image9.png]() . 248 k. o

\ LPZO, M1 LPZ,

Q// i

BHUEER

e SL:8:

L.EZOA .O...'.Ooo

000..........»_'...... .‘!Zb

/ﬁmmmw L AmERER
[
1 |
o Lt CELE LPZ—B MK
LPZ2
E J W e 3 S
R L
L _ fS!’DZI (Qaﬁﬁﬁﬁ
Mﬁr | L |
- BN R )

H— W R4y g JLA B IR R0 G2 R i 2 o i T 4 0 S BRI I 0 B T



[image: image10.wmf]PAS

电源线

220/380

V AC

C&I

或

EDP

电缆

通讯电缆

水管

燃气管

阴级保护的输油管

基本接地极

电网部分保护器

信息处理网络保护器

放电器

Z

图

  3

M

M 

网型结构

M

m

S

s

M 

网型结构

S

s

S 

星型结构

基本的等

电位连接网

接至共用

接地系统

的等电位

连接

图

  4

[image: image11.wmf]水平接地体

垂直接地体

接地地网示意图

_1234567891.vsd
或在中间加级间协调电感器


或在中间加级间协调电感器


或在设备前增加一级防雷器



_1234567893.vsd
�����������

�����������

���������������


_1234567894.ppt






PAS

电源线

220/380V AC

C&I或EDP

电缆



通讯电缆



水管



燃气管



阴级保护的输油管

基本接地极

电网部分保护器

信息处理网络保护器

放电器

Z

图  3

M

M 网型结构

Mm

Ss

M 网型结构

Ss

S 星型结构

基本的等



电位连接网

接至共用

接地系统

的等电位

连接

图  4




































































_1234567892.ppt






PAS

电源线

220/380V AC

C&I或EDP

电缆



通讯电缆



水管



燃气管



阴级保护的输油管

基本接地极

电网部分保护器

信息处理网络保护器

放电器

Z

图  3

M

M 网型结构

Mm

Ss

M 网型结构

Ss

S 星型结构

基本的等



电位连接网

接至共用

接地系统

的等电位

连接

图  4




































































_1234567890.doc
[image: image1.png]() . 248 k. o

\ LPZO, M1 LPZ,

Q// i

BHUEER

e SL:8:

L.EZOA .O...'.Ooo

000..........»_'...... .‘!Zb

/ﬁmmmw L AmERER
[
1 |
o Lt CELE LPZ—B MK
LPZ2
E J W e 3 S
R L
L _ fS!’DZI (Qaﬁﬁﬁﬁ
Mﬁr | L |
- BN R )

H— W R4y g JLA B IR R0 G2 R i 2 o i T 4 0 S BRI I 0 B T







