北京同为基业科技发展有限公司                                                 ~ 13 ~

大兴区广播电视中心
综合雷电防护解决方案

[image: image8.png]TZEwe




[image: image1]
北京同为基业科技发展有限公司

地址ADD：北京市海淀区西三旗建材城西路2号A座一层

邮编Zip：100096

电话Tel：010-51266558  

传真Fax：010-82924577

网站：www.towe.com.cn
E-mail：tech@towe.com.cn
目   录
一、公司简介
2
二、防雷概述
3
三、设计依据
8
四、现场概况及设计方案
10
五、设备清单
17
六、防雷工程部分客户名录
18
第一章  公司简介
[image: image2.jpg]



北京同为基业科技发展有限公司位于北京海淀高科技园区，是专门从事雷电浪涌防护并经北京市科委认证的高新技术企业，公司引进雷电浪涌保护世界先进技术和产品，并凭借自身多年的雷电防护工程经验，专业从事防雷技术推广、地网设计施工、整体防雷工程设计施工、高品质防雷产品销售。业务涉及银行、证券、政府、教育、电力、电信、交通、工业制造等领域的几百家客户，积累了丰富的设计施工经验，同时也得到广大用户和社会各界的认可。
同为科技依托艰苦卓绝、勇于开拓的精神和魄力，在短短几年内迅猛发展壮大，业务延伸到全国，初步形成了一个跨行业、跨地域的立体营销网络，能向客户提供规模化、专业化、全方位的优质服务，在防雷领域享有较高的知名度和竞争力。公司注重技术开发及国外先进产品应用，同SIEMENS公司合作，负责其避雷产品和相关电气产品在中国的销售与维护，是西门子防雷产品北京服务中心；自主开发了ToweTech系列智能防雷箱和电涌保护器。

公司拥有一批高技术、高素质、富有创新精神的中青年科技人员，并有中科院专家担任公司常年技术顾问，公司还拥有一支由高级技工组成的专业施工队伍，这是先进的理念和技术得到贯彻与保障的基础，公司主要技术、管理人员已在防雷行业浸淫多年在雷电防护领域有关丰富的实践经验，且都取得了防雷工程专业设计、施工资格。能及时提供强大的技术支持和工程设计、施工，确保企业以一流的人才和技术，向广大用户及合作伙伴提供最高质量的产品和服务。
第二章  防雷概述
雷击是年复一年的严重自然灾害之一。随着我国改革开放的深入，现代化建设的不断提高，我国的通信技术和计算机网络系统已具有了世界先进水平。通信设备越来越多，规模越来越大，避雷、过压防护已成为具有时代特点的一项迫切要求。随着设备的高度集成化和计算机网络的发展，一方面大型电子计算机网络、程控交换机组等系统设备富含大量的CMOS半导体集成模块，而耐过电流、耐雷电压的水平反而随之降低，另一方面由于信号来源路径增多，系统较以前更容易遭受雷电波侵入，致使雷电灾害频频发生。

一、雷击的分类:

直击雷——是指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上，由于电效应、热效应和机械效应等混合力作用，直接摧毁建筑物，构筑物以及引起人员伤亡等，由于直击雷的电效应，有可能使机房微电子设备遭受浪涌过电压的危害。

感应雷LEMP——（又称二次雷击）是指雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空线路、埋地线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压，该电压通过传导体传送至设备，间接摧毁微电子设备。LEMP对微电子设备，特别是通讯设备和电子计算机网络系统的危害最大，据资料显示，微电子设备遭雷击损坏，80%以上是由感应雷引起的。
球形雷——是一种特殊的雷电现象，简称球雷。一般是以橙或红色，或似红色火焰地发光球体，（也有带黄色、绿色、蓝色或紫色的），直径一般约为10-20厘米，最大的直径可达一米，存在的时间大约为百分之几秒至几分钟，一般是3至5秒，其下降时有的无声，有的发出嘶嘶声，一旦遇到物体或电气设备时会产生燃烧或爆炸，其主要是沿建筑物的孔洞或开着的门窗进入室内，有的由烟囱或通气管道滚进楼房，多数沿带电体消失。

电磁脉冲——由于雷电电流有极大峰值和陡度，在它周围出现瞬变电磁场，处在这瞬变电磁场中的导体会感应出较大的电动势，而此瞬变电磁场，都会在空间一定的范围内产生电磁作用，也可以是脉冲电磁波辐射，而这种空间雷电电磁脉冲波（LEMP）是在三维空间范围里对一切电子设备发生作用。因瞬变时间极短或感应的电压很高，以致产生电火花，其电磁脉冲往往超过2.4高斯（约20KA/m）。依据GB/T 2887-2000《电子计算机场地通用规范》现代银行、邮电、证券机房或营业柜台普通应用微机进行货币存取、信息传递与交换，其对磁脉冲承受限度应小于800A/m，故在新机房建设或旧机房改造时应对防雷与磁屏蔽措施必须充分注意。

地电位反击——建筑物的外部防雷系统（如避雷针、避雷网等）遭受直接雷击，在接地电阻的两端就会产生危险的过电压，由设备的接地线、建筑物或附近的其他建筑物的外部防雷系统或其他自然接闪物（各种管道、电缆屏蔽管等）引入设备，造成设备的损坏。

二、雷电过电压对大搂内部电子设备的损害主要有以下途径：

网络数据线路在远端遭受直接或LEMP，沿网络线路进入设备 

有线通讯线路在远端遭受直接或LEMP，沿通讯线路进入设备 

建筑物内部的各种线路，雷击电磁脉冲辐射，进入设备 

电源供电线路在远端遭受直接或LEMP，沿供电线路进入设备 

地电压过高，反击进入设备 

天线遭受直接雷击 或 接收LEMP 

避雷针引下线，在避雷针接闪泄放雷电流时，产生的雷击电磁脉冲辐射 

临近建筑物或附近地面、树木等遭受雷击，同时带来LEMP 和 附近地面的跨步电压（地电压反击） 

95%的闪电发生在云对云之间，可以产生几百千安培的电流和极强的LEMP 
三、对以上途径入侵的雷电压及过电流进行防护手段:
（1）大楼通过建筑物主钢筋，上端与接闪器，下端与地网连接，中间与各层均压网或环形均压带连接，对进入建筑物的各种金属管线实施均压等电位连接，具有特殊要求的各种不同地线进行等电位处理。应符合下列要求：

· 安装的避雷针或避雷线（网）应使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器保护范围内。

· 所有避雷针应采用避雷带互相连接。

· 建筑物应装设均压环。

· 防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环型接地体，每根引下线的冲击接地电阻不应大于10欧姆。

（2）对计算机通信网络系统在建筑物楼内的布线和接地方式有如下要求：

· 通信电缆以及地线的布放应尽量集中在建筑物的中部。

· 通信电缆线槽以及地线线槽的布放应尽量避免紧靠建筑物立柱或横粱并沿建筑物立柱或横梁布线较长的距离，通信电缆线槽以及地线线槽的设计应尽可能位于距离建筑物立柱或横梁较远的位置。
（3）根据雷电保护区的划分要求，建筑物大楼外部是直击雷的区域，在这个区域内的设备最容易遭受损害，危险性量高，为暴露区，为0区；建筑物内部及计算机房所处的位置为非暴露区，可将其分为1区、2区，越往内部，危险程度越低，雷电过电压对内部电子设备的损害主要是沿线路引入。保护区的界面通过外部的防雷系统、建筑物的钢筋混凝土及金属外壳等构成的屏蔽层而形成。电气通道以及金属管则通过这些界面，穿过各级雷电保护区的金属构件必须在每一穿过点做等电位连接。

进入建筑物大搂的电源线和通讯线应在LPZ0与LP1、 LPZ1与LPZ2区交界处，以及终端设备的前端根据IEC1312——雷电电磁脉冲防护标准，安装上电源类SPD，以及通讯网络类SPD（如图）。（SPD瞬态过电压保护器），SPD是用以防护电子设备遭受雷电闪击及其它干扰造成的传导电涌过电压的有效手段。

1) 有外部防雷措施更需要内部防雷措施 

我们知道外部防雷措施中避雷设施的引下线在避雷设施接闪以后，会有很大的瞬变电流通过，也就是说在周围会产生很大的瞬变电磁场（LEMP）。因此，安装了外部避雷措施不能代替内部防雷措施。再者，我们都知道，避雷针的工作原理是引雷，所以在概率上来说，安装了避雷针以后，建筑物的避雷系统遭受雷击的可能性会增大，也就是说LEMP发生的几率会变大和产生点的距离会缩短（引下线处），所以安装了外部避雷措施的含有电脑网络等系统的大厦更加需要内部防雷措施
2) 电源系统保护

为尽量降低侵入电源的过电压，可如图一样在电力线上分区加装电涌保护器，通过多级避雷措施后可将侵入设备的残压限制到一个合理的水平。进行三级防雷是因为能量需要逐级泄放和传输线路会感应LEMP（雷击电磁脉冲辐射）
· 第一级防雷的目的： 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区，将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 

· 第二级防雷的目的： 进一步将通过第一级电涌保护器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏，对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 

· 第三级防雷的目的： 最终保护设备的手段，将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内，使浪涌的能量不致损坏设备。
3) 网络通讯系统的保护

信息传输线的雷电防护原理与电源线是基本相同的，只不过通过信息传输线的雷电流和工作电流均较小，这样放电器、耦合阻抗的体积都较小，可以在一个电涌保护器内实现多级防雷措施。另外无线传输网络的天线工作在LPZ0A区，电磁环境恶劣，应加装天线电涌保护器。为方便安装和保证网络信息传送通畅，应根据网络的工作参数和连接方式选用合适的网络电涌保护器。
4) 总的来说，采用电涌保护器还应注意：

· 防雷保护器必须经过接地端以尽可能短的路径接地

· 各种接地尽可能统一，构成等电位，防止地电流反击

· 信号电涌保护器连接必须与数据进线方向一致

· 不同类型的数据传输线应选用不同类型的保护器

· 电源、信号多级保护（在进线处、户内线距较长、线与线间的反串）

5) 等电位连接

在IEC标准中指出等电位连接是内部防雷措施的一部分，其目的在于减少雷电流所引起的电位差。等电位，是用连接导线或过电压（电涌）保护器，将处在需要防雷空间内的防雷装置和建筑物的金属构架、金属装置、外来导线、电气装置、电信装置等连接起来，形成一个等电位连接网络，以实现均压等电位。

所有从室外进入的金属导体（包括水管、气管，电缆屏蔽层或电缆屏蔽管）应在进入防雷区的交界处就近直接接地，不能直接接地的导体（如电力线、传输线等）应通过电涌保护器接地，电力、通信电缆应穿金属管并埋地进入机房，穿管埋地的距离应大于25米。室内设备的金属部分应可靠接地，所有的接地必须实在同一个接地基准点上，这个基准点在工程上称为汇流排或均压环，这样就能保证室内设备不会因为地电位升高而产生电位差。
6) 实行等电位连接的主体应为：

· 设备所在建筑物的主要金属构件和进入建筑物的金属管道；

· 供电线路含外露可导电部分；

· 防雷装置；

· 由电子设备构成的信息系统。

· 信息系统的等电位连接：

当采用S型等电位连接网络时，该信息系统的所有金属组件，除等电位连接点外，应与共用接地系统的各组件有足够的绝缘（＞10kV 1.2/50μs）。本网络应仅通过唯一的一点(即接地基准点 ERP)组合到共用接地系统中去。在此情况下，在各设备之间的所有线路和电缆应按照星形结构与各等电位连接线平行敷设，以避免产生感应环路。由于采用唯一的一点进行等电位连接，故不会有与雷电有关联的低频电流进入信息系统，而信息系统内的低频干扰源也不会产生大地电流。做等电位连接的这唯一的点也是接电涌保护器以限制传导来的过电压的理想连接点。

如果采用M型等电位连接网络，则该信息系统的各金属组件不应与共用接地系统各组件绝缘。M型等电位连接网络应通过多点组合到共用接地系统中去。通常，本网络用于延伸较大和开环的系统，而且在设备之间敷设许多线路和电缆，服务性设施和电缆在几个点进入该信息系统。本网络用于各种高频也能得到一个低阻抗网络。这种网络所具有的多重短路环路对磁场将起到衰减环路的作用，从而在信息系统的邻近区使初始磁场减弱。

[image: image3.jpg]



在复杂系统中，两种型式(M型和 S型)的优点可组合在一起。
第三章  设计依据
防雷保护要求如下：

A、 直击雷防护原则：
用导体将雷云中的电荷导入大地。简单地说是人为地给雷云创造一条放电通路，不让雷云中的电荷流过需要保护的物体。直接雷击的防护系统包括接闪器、引下线、地网三大部分。其中接闪器主要使用避雷针、避雷带、避雷网等。依据《建筑物防雷设计规范》(GB50057－94)，直接雷击防护系统的设计和施工必须遵从如下原则：

（1）、应安装避雷带、避雷针或避雷线（网），使被保护的建筑物及设备、设施等突出的物体均处于接闪器保护范围内。

（2）、独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。

（3）、独立避雷针和架空避雷线（网）的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道等金属物之间的距离不得小于3米。

（4）、架空避雷线至屋面和各种突出物体之间的距离不应小于3M。

（5）、独立避雷针，架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置，每一引下线的冲击接地电阻不得大于2Ω。

B、感应雷防护原则：
用导体将产生的静电感应和电磁感应所产生的电流在最短的时间内泄放入大地，及在导线上加装防电涌保护器截堵静电感应和电磁感应所产生的高电压。感应雷防护系统的设计和施工必须遵从如下原则：

（1）、建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮等较大的金属物和突出屋面的金属物，均应接到防雷电感的接地装置上。金属屋面周边每隔18-24M采用引下线接地一次。现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面，其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路，并应每隔18-24M采用引下线接地一次。

（2）、平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物，其净距小于100mm时应采用金属跨接，跨接点的间距不应大于30M，交叉净距小于100M时，其交叉处变应跨接。当长金属的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时，连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘，在非腐蚀环境下，可不跨接。

（3）、防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用，其工频接地电阻不得大于2Ω。屋内接地干线与防雷电感应接地装置的连接，不应少于两处。

（4）、低压线路宜全线采用金属铠装电缆或一般塑料外皮电缆穿金属管直接埋地敷设，在入户端应将电缆的金属外皮、钢管接到防雷电感应的接地装置上。当全线采用电缆有困难时，可采用钢筋混凝土杆和铁横担的架空线，并应使用一段金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引入，其埋地长度不应小于15M。在电缆与架空线连接处及电缆入井处须装设3-4级避雷器。避雷器、电缆金属外皮，钢管和绝缘子铁脚、金属等应连在一起接地，其冲击接地电阻不应大于2Ω。
（5）、直接进入建筑的钢缆、轨道及露天架空引入（出）的架空金属管道在入户端将金属体进行不少于2处的良好的集中接地，并应与防雷电感应的接地装置相连。距离建筑物100M内的管道，应每隔25M左右接地一次，其冲击接地电阻不应大于2Ω，并宜利用金属支架或钢筋混凝土支架的焊接、绑扎钢筋作为引下线，其钢筋混凝土基础宜作为接地装置。埋地或地沟内的金属管道，在进出建筑物处亦应与防雷电感应的接地装置相连。
（6）、信号线入户处加装电涌保护器。

依据国际电工委员会IEC标准、法国NFC标准、德国VDE标准和中国GB标准与部委颁发的设计规范的要求，该建筑物和大楼内之计算机房等设备都必须有完整完善之防护措施，保证该系统能正常运作。这包括电源供电系统、不间断供电系统，空调设备、电脑网络、微波通信设备等装置，均应有防护装置保护。
根据如上保护要求采取的标准规范如下：
GB 50057-94     《建筑物防雷设计规范》（2000版）

GB 50343-2004   《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GB50059-92      《35-110KV变电所设计规范》

DL/T621-97      《交流电气装置的接地》

GB 50169-92     《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

IEC 61312       《雷电电磁脉冲的防护》

GB 50054-95     《低压配电设计规范》

GBJ 64-83       《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》

99（03）D501-1  《建筑物防雷设施安装》
第四章  现场概况及设计方案
勘测报告：
大兴广播电视中心共有四栋建筑物需要安装防雷设施，分别是：办公楼、新办公楼、电视塔机房和食堂及多功能厅。

总配电室在东北角，双路低压配电输出。

新办公楼：

新办公楼共四层，楼内总配电在一楼，双路输入，楼层配电箱每层一个，一层机房内有一个电话交换机，共计200门电话接入到室内，机房内还有一台千兆24口网络交换机。一层还有一个录音棚，一层电子阅览室内共有16台电脑。
三层中心机房，机房内有2台服务器，核心交换机4台。分层交换机14台（24口1000M）信号线路为光纤入户。楼宇之间网络通信线路也为光纤连接。

三层两个小办公区，各有25台计算机。共50台。

食堂及多功能厅配电为双路输入。共两层，楼层配电每层一个。
办公楼：

办公楼楼层配电在一楼，双路输入。楼层配电每层一个，为三相供电，本楼共四层。
一层演播厅供电为三相供电，机房面积为7m*4m。2个机柜。

三层电台0302室、0303室和0310室共计3个，面积为6m*3m
电视塔机房：

一个楼内总配电，每层一个楼层配电，共4层。

一层发射机房，供电为三相五线制，2个UPS不间断电源。2根馈线输出。

一层节目管理机房，机房内有4台计算机。机房供电为三相供电，机房面积为6m*7m。
播控机房（102室），机房内有3个机柜，机房供电为三相供电。机房面积为8m*7m。
制作机房2，共有6 个操作台，没个操作台有2台计算机。2台电视机。机房电源为三相供电。机房面积为8m*7m。
节目管理部，共有3台计算机。机房面积为6m*6m。

数据机房1，共有4个机柜，机柜内位服务器。
具体设计：
直击雷部分：

1.直击雷防护：

大兴广播电视中心建筑物属于第二类防雷建筑。直击雷防护对象主要为办公楼、新办公楼、食堂及多功能厅。勘察后发现，各楼顶避雷带部分年久生锈，以无防雷作用，本方案防直击雷措施主要采用避雷带加避雷网联合保护的措施对建筑物进行保护。避雷带采用热镀锌圆钢制成，圆钢直径为10mm。避雷带可沿建筑物四周女儿墙上敷设，并用支架固定。支架的间距为1米，避雷网也采用直径为10毫米的镀锌圆钢，在屋顶围成网格状网格尺寸为10米×10米。避雷网也采用支撑杆支撑，采用水泥墩规定，间距为1米，避雷带和避雷网总计数量为647米。支撑杆为444根，水泥墩共203个。

2.引下线：

根据GB50057-94（2000）的要求，接闪器（避雷带）需通过引下线与接地装置地网相连接，引下线设置不应小于2根，并应沿建筑物四周均匀或对称布置，其间距不应大于18m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时，可按跨度设引下线，但引下线的平均间距不应大于18m。每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。当采用多根引下线时，应在个引下线上距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡，引下线采用原有引下线，不合格得进行补加引下线。共需要引下线192m。
安装注意事项

a、避雷带及其连接线经过沉降沟（沉降沟：一座较长的多层建筑物，往往在横向上把建筑物分成几段，段与段之间留有一段空隙，防止各段下沉不一致，引起建筑物损坏）时，应备有10-20cm以上的伸缩余裕的跨越线。 

b、建筑物须在房面上两条避雷带之间加装明装连接条，连接条的间距不大于20m时，只在屋檐上装避雷带；宽度大于20m时，需在屋面上加装明装连接条，连接条间距不大于20m。对金属旗杆、金属烟囱、钢爬梯、风帽、透气管等必须与就近的避雷带焊接。 

c、采用避雷带保护时，建筑物至少有两根引下线。避雷带引下线最好对称布置，例如两根引下线成‘一’字或‘Z’字形，四根引下线要做成"工"字形，引下线间距离不应大于18m，当大于18m时，应在中间多引一根引下线。
3.综合地网：

接地就是让已经纳入防雷系统的闪电电流顺利地流入大地，而不能让雷电能量集中在防雷系统的某处对被保护物体产生破坏作用。接地装置的接地电阻值要符合GB50057-94中的相关规定。
接地极上端距地面0.6米，每两根接地极之间挖0.6米深地沟铺设接地线连接，地网与避雷带之间用引下线连接。

接地系统中的垂直接地体使用直径为18mm镀锌圆钢,每个接地装置使用5根接地体（如达不到要求还需多加），地网的水平接地体为40×4的镀锌扁钢。根据土壤的情况，添加一定的降阻剂。最后，测试地网的接地电阻，如达不到要求可增加垂直及水平接地体，接地电阻达到要求后回填并恢复。接地共12处60根。由于建筑物之间距离较近，达不到安全距离的要求，所有将办公楼、新办公楼、食堂和多功能厅、电视塔的接地装置连为一体，形成共用接地装置。
感应雷部分：

1、电源系统保护方案

    电力供电系统电涌过电压设计的目标是确保机房设备和工作人员的安全，防止由于电力供电系统引入雷击。

从交流供电线路进入总配电柜开始，到设备电源入口端，电力供电系统自身应采取分级协调的防护措施，还应与信号系统的电涌过电压、建筑物电涌过电压、接地线路等协调配和。
LPZ0B～LPZ1 电源一级电涌过电压保护：在总配电室市电引入双路低压总配电柜空开设备端口处并联接入一套TPS B50-Pro 4P（共计2套）电涌保护器吸收高能雷电流，并在其前端安装63A小型断路器，其作用一是保护电涌保护器，二是为便于后期维护电涌保护器。电涌保护器的闪电脉冲电流在10／350下可达50KA；四个相线模块分别并接在总电源交流配电屏输入端的相线及零线与地线之间，电涌保护器前端串接5SJ6363的小型断路器，共2组。安装在配电柜里。
在各楼楼内总配电空开设备端口处并联接入一套TPS B+C/10 4P（共计4套）电涌保护器吸收高能雷电流，并在其前端安装63A小型断路器，其作用一是保护电涌保护器，二是为便于后期维护电涌保护器。电涌保护器的闪电脉冲电流在10／350下可达50KA；四个相线模块分别并接在总电源交流配电屏输入端的相线及零线与地线之间，电涌保护器前端串接5SJ6363的小型断路器，共4组。安装在各楼楼内总配电处。

LPZ1～LPZ2  电源二级电涌过电压精细保护：在办公楼、新办公楼、电视塔、食堂及多功能厅楼层总配电柜空开设备端口输出开关处并联接入一套TPS C40 3P+N（共14套）电涌保护器，以保护设备的安全。其最大放电电流在8／20下可达40KA；相线模块分别并接在电源分配电箱电源输入端的相线及零线与地线之间，电涌保护器前端串接5SJ6332的小型断路器，共计14组。因空间有限，需安装14个明装箱。
电源三级电涌过电压精细保护： 

在新办公楼一层机房设备前端分别装TPS D10 JF7避雷插座2个，在新办公楼三层机房设备前端分别装TPS D10 JF7避雷插座5个，在办公楼一层演播厅设备前端分别装TPS D10 JF7避雷插座10个，在办公楼三层0302电台设备前端分别装TPS D10 JF7避雷插座3个，在办公楼三层0303电台设备前端分别装TPS D10 JF7避雷插座3个，在办公楼三层0310电台设备前端分别装TPS D10 JF7避雷插座3个，在电视塔一层节目管理机房设备前端分别装TPS D10 JF7避雷插座3个，在电视塔一层播控机房设备前端分别装TPS D10 JF7避雷插座20个，在电视塔制作机房2设备前端分别装TPS D10 JF7避雷插座12个，在电视塔管理部设备前端分别装TPS D10 JF7避雷插座3个，在电视塔数据机房1设备前端分别装TPS D10 JF7避雷插座16个，吸收低能雷电流和浪涌过电压，作为防雷三级保护。（共计80个）

2、信号系统保护方案
设计说明

根据GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第五章：防雷设计；GB 50057-94（2000版）《建筑物防雷设计规范》第六章：防雷击电磁脉冲；第四节，第6.4.1至6.4.12条LPZ1区对电涌保护器（SPD）的要求及YD/T 5098-2001《通信局（站）雷电过电压保护工程设计规范》第五部分：SPD 的选择；第5.3条：信号线用SPD；第5.5条：计算机、控制终端、监控系统的网络数据线用SPD的要求，参照IEC 61643-3 《低压系统的电涌保排器》 第3部分《在电信系统中SPD的应用》和IEC 61644-1 1997《通信系统用SPD》标准要求，对于通信线路的防护，需对设备进线缆线使用8/20μs波形、通流容量3KA的信号电涌保护器将数千伏的线路感应雷击过电压限制到设备允许值。

对电话接入的线路采用TTS-KRONE-LSA10电话通信线电涌保护器，用于通信线路的防雷保护。共计安装20套。

在千兆网络交换机通讯系统进线端分别安装TTS-RJ45-24-1000M计算机网络通信线电涌保护器，用于各设备网卡及通信线路的防雷保护。共计安装14套。

网络间传输使用的光纤无须进行防护，但是光缆的金属加强筋需要做接地。

3、天馈系统保护方案
设计依据

根据GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第五章：防雷设计；GB 50057-94（2000版）《建筑物防雷设计规范》第六章：防雷击电磁脉冲；第四节，第6.4.1至6.4.12条LPZ1区对电涌保护器（SPD）的要求及YD/T 5098-2001《通信局（站）雷电过电压保护工程设计规范》第五部分：SPD 的选择；第5.3条：信号线用SPD；第5.5条：计算机、控制终端、监控系统的网络数据线用SPD的要求，参照IEC 61643-3 《低压系统的电涌保排器》 第3部分《在电信系统中SPD的应用》和IEC 61644-1 1997《通信系统用SPD》标准要求，对于通信线路的防护，需对设备进线缆线使用8/20μs波形、通流容量3KA的信号电涌保护器将数千伏的线路感应雷击过电压限制到设备允许值。

在发射机通讯系统进线端分别安装TCS-G系列天馈电涌保护器，用于天馈线路的防雷保护。共计安装2套。

等电位连接部分：

设计说明

依据GB 50057-94（2000版）《建筑物防雷设计规范》第六章、防雷击电磁脉冲；第三节、屏蔽、接地和等电位连接第6.3.4条要求：所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0A区或LPZ0B区与LPZ1区的界面处做等电位连接；信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件应建立一等电位连接网络，并与建筑物的共用接地系统连接。内部金属装置与等电位连接带之间的连接导体采用铜材时,最小截面积为6mm2,采用铝材时, 最小截面积为10mm2,采用铁时, 最小截面积为16mm2；铜或镀锌钢等电位带的截面积不应小50mm2。

依据GB 50057-94（2000版）《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施；第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求：每根引下线的接地电阻不小于10欧姆，防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。

依据GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第六章 电气技术：第四节接地要求：第6.4.2条、第6.4.2条要求，采用共用接地时，电阻按各种接地方式的最小值要求。

在机房敷设M型等电位均压网，并以最短的距离和接地系统相连接，即在静电地板下四周敷设30×3mm铜排作为均压环，如果没有防静电地板，则将均压环固定在四周墙壁上，并采用保护线槽保护，以免遭受机械力撞击。在门口或其他地方采用截面积为16 mm
[image: image4.wmf]2

的扁铜带连接，构成闭合环，在中间用16 mm
[image: image5.wmf]2

的扁铜带敷设M型等电位网格，网格尺寸为1.2米×1.2米；所有金属机柜（包括蓄电池机柜）以及各种金属导体和管线（包括光缆的金属加强芯）均用6 mm
[image: image6.wmf]2

的多股双色铜线就近与等电位网格相连接。等电位网络应与大楼局部等电位连接端子相连，与接地连接时采用16mm
[image: image7.wmf]2

的多股双色铜线。共需要30×3mm铜排226米。共需要铜带456米。
第五章  设备清单

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	单位
	安装位置

	1
	电源一级防雷器
	TPS B50-Pro 4P
	2
	套
	总配电室

	2
	电源一级防雷器
	TPS B+C/10 4P
	4
	套
	各楼总配电

	3
	电源二级防雷器
	TPS C40 3P+N
	14
	套
	各楼楼层配电

	4
	电源三级防雷器
	TPS D10 JF7
	80
	套
	各机房重要设备前端

	5
	电话线路防雷器
	TTS-KRONE-LSA10
	20
	只
	电话配线架

	6
	网络信号避雷器
	TTS-RJ45-24-1000M
	14
	只
	交换机前端

	7
	馈线信号防雷器
	TCS-G
	2
	只
	馈线系统


第六章  防雷工程部分客户名录

同为科技为SIEMENS防雷产品北京服务中心，经SIEMENS中国培训中心严格培训，所有工程技术人员都取得北京市防雷工程技术资格证书，公司具备国家颁发的防雷工程施工、设计资质，严格按照国家防雷工程标准进行设计、施工，已完成百余家的机房信息系统雷电防护工程。TOWE防雷产品应用遍及全国，已成为北京各大建筑设计院首选产品。

2002－2006完成的雷电防护工程部分用户名单：

客户的信赖是对我们辛勤工作的最好回报：
金融行业 

宏源证券                 农行河北分行           张家口市商业银行 

中期期货                 北方期货               渤海证券 

民生证券                 西部证券               民族证券 

河北财达证券             包头交通银行           中富证券 

河北证券                 恒信证券               国联证券 

华夏证券                 远东证券               新时代证券 

太平洋证券               广东证券               华夏基金管理公司 

国元证券                 银河证券               航空证券 

国泰君安证券             南方证券               首创期货 

北京证券                 海通证券               农行北京分行 

银华基金管理有限公司     工商银行北京分行       易方达基金管理公司 

鹏华基金管理有限公司     寰宇期货               天一证券 

健桥证券                 人民银行包头分行       人民保险包头分公司 

嘉实基金管理公司         和丰基金管理公司  
企事业 

大连广播电视发射台           广西柳州联通公司          北京金泰大厦 

广州花城会展中心             包头钢铁集团              清华同方 

中国大唐电力信息中心         中关村数码大厦            燕京啤酒 

山东广播电视大楼             北京北广电子              东风汽车有限公司 

北京回龙观医院               福建省直属机关医院        北京同仁医院 

清华大学                     广东联通                  福建东山空军机场 

贵州省女子劳教所             施耐德电气有限公司        北京科技大学 

广西钦州电信局               河北移动                  广东省电信公司 

广东移动                     北京移动网监中心          中国联通网监中心 

北京师范大学                 西单中友百货              福州阳光学院 

中国电信北京分公司           北方工业大学              包头师范学院 

内蒙古科技大学               包头医学院                北京第六人民医院 

天津市人民医院               北京复兴医院              北京积水潭医院 

北京航空航天大学             青岛奥帆赛主体育场         广州烈士陵园 

天津市残疾人体育中心         长春国际机场               沈阳铁路局 

黑龙江省电力局调度中心       黄河上游梯级电站调度中心   广西南宁监狱 

北京广播股份有线公司         高速公路林河段             张家口军用机场 

云南工化装备保障局地雷检测   福建泉州某空军基地         国防科技

北京华油天然气公司           海南航空兵海口基地         内蒙古边防总队

广州石化加油站               广西北海移动公司           广东阳江电力局 

北京工大软件园               广州微波通讯局             北理工图书馆 

总政歌舞团剧场               中国华润集团               北京印钞厂 

农科院基因研究中心           北京国际会议中心            西单国际大厦

北京歌华有线网络公司         中国网通北京分公司          美国APC公司 

中关村西区                   北京矿务局总医院            北京西苑医院 

北京东直门医院               北京冶金总医院              北京铁路总医院 

北京广安门医院               燕京啤酒股份有限公司        北京安贞医院
设计院 

信息产业部北京邮电设计院    北京城建设计研究院      中国建筑科学研究院 

北京钢铁设计研究总院        清华大学建筑设计研究院   广电总局设计院 

中国纺织工业设计院          中交水运规划设计院       中国电子工程设计院 

中国建筑设计研究院          北京轻工国际建筑设计院   总参建筑设计院 

中国中元建筑设计院          中国航天建筑设计院      中国航空规划设计院 

北京建筑设计研究院          总装建筑设计院  

政府机关 

商务部国际商务中心       国家天文台观测中心        北京市交通局信息中心 

北京市科委信息中心       海淀检察院                北京交通设施管理处 

河北广播电视管理局       东城区政府信息中心        昌平区政府信息中心 

全国海关信息中心         中国新闻出版总署          全国人大会议中心 

中国科学院电子所         国家安全生产管理监督局    国家无线电监测站 

朝阳区政府信息中心       北京市交通运输局信息中心  北京市国家安全局 

北京市交通管理局         包头市工商局              包头市计生局 

昌平区政府信息中心       天津安全厅信息中心        北京市人事局信息中心 

太原工商行政管理局       北京交通执法大队信息中心  北京国家税务局 

北京国家税务局           海淀检察院                东城区政府信息中心 

北京交通设施管理处       包头市交通管理局          天津安全厅信息中心 

北京同为基业科技发展有限公司 

                                   防雷工程部











大兴广播电视中心设计方案

_1238155881.unknown

_1238155850.unknown

