目 录
9第一章
施工总体概述


91.1
施工组织编制流程


91.2
施工组织编制依据


111.3
施工组织编制范围


111.4
施工组织总体设想


121.5
施工组织方案针对性


121.6
工程招标总体建设规模及施工段划分


14第二章
工程管理计划及目标承诺


142.1
工程管理计划


142.2
工程管理目标承诺


142.2.1
服从统一管理承诺


142.2.2
安全文明施工承诺


142.2.3
资料管理目标承诺


152.2.4
施工质量目标承诺


152.2.5
施工工期目标承诺


16第三章
施工组织、临时设施布置及安全防护


163.1
施工组织计划


163.1.1
施工组织方针


163.1.2
施工组织运行模式


163.1.3
施工组织计划内容


173.2
施工组织


173.2.1
施工技术组织


173.2.2
施工材料、机具组织


183.2.3
施工劳动力组织


183.2.4
施工安全防护组织


193.2.5
施工临时设施组织


20第四章
采购、施工进度计划和各阶段进度的保证措施


204.1
物资采购计划


204.2
物资采购进度保证措施


204.2.1
定型测试及进货检验和试验


204.2.2
过程检验和试验


214.2.3
最终检验和试验


214.2.4
检验测量和试验设备的管理


214.2.5
不合格品的控制


224.2.6
纠正和预防措施


224.3
施工进度计划


224.4
各阶段进度的保证措施


24第五章
主要分项工程施工方案和技术措施


245.1
火灾自动报警系统施工方案


245.1.1
系统施工要求说明


245.1.2
材料、设备要求


255.1.3
自动报警系统施工工艺流程图


265.1.4
系统施工工艺要求


275.1.5
设备安装要求


305.1.6
系统调试


305.1.7
质量标准


315.2
消火栓系统施工方案及技术措施


325.2.1
系统施工流程及说明


325.2.2
安装准备


325.2.3
管道施工


335.2.4
消防水泵接合器安装


335.2.5
消火栓工艺质量标准


335.2.6
消火栓管道刷漆、防腐


335.2.7
成品保护


345.3
消防喷水灭火系统施工方案及技术措施


345.3.1
自动喷水灭火系统系统施工工艺流程图


345.3.2
设备材料要求及报验


355.3.3
管道施工与安装


425.3.4
管道的清洁及冲洗


435.3.5
管道刷漆、防腐


435.3.6
消防水泵接合器安装


435.3.7
系统施工质量标准


445.4
防排烟系统施工方案


445.4.1
施工条件


445.4.2
系统安装


445.4.2.1
安装准备


445.4.2.2
风管安装


485.4.3
系统调试


485.4.3.1
前提条件


495.4.3.2
准备工作


495.4.3.3
防排烟系统运转前的检查


505.4.3.4
系统调试


505.4.3.5
竣工验收


505.4.4
技术质量要求


505.4.4.1
常用机械及工具使用规则


505.4.4.2
风管制作的技术质量要求


525.4.4.3
系统安装的技术质量要求


545.4.5
安全事项


555.5
通风空调系统施工方案


555.5.1
施工准备


555.5.2
施工布置


555.5.3
设备开箱检查


555.5.4
各步骤技术要求与标准


625.5.5
空调管道防腐保温


645.5.6
空调水管道施工方案


665.5.7
风机安装


685.5.8
气密性试验


685.5.9
真空干燥


685.5.10
系统设备调试


695.5.11
施工质量要求


71第六章
质量保证体系及措施


716.1
施工质量目标


716.2
工程质量保证体系及措施


716.2.1
工程质量组织机构


716.2.2
质量管理责任


716.2.2.1
项目经理的质量责任


726.2.2.2
项目副经理的质量责任


726.2.2.3
项目工程师的质量责任


726.2.2.4
质检员的质量责任


736.2.2.5
其他管理人员的质量责任


736.2.3
质量保证体系运行程序


736.2.3.1
质量筹备控制


756.2.3.2
质量施工控制


756.2.3.3
质量评定控制


766.2.4
工程质量保证措施


766.2.4.1
质量管理总控计划


776.2.4.2
质量创优计划


79第七章
施工总体进度计划及保证措施


797.1
施工总体进度计划


797.1.1
工程分段施工间的相互衔接和保证措施


797.1.2
施工进度计划编制原则


807.1.3
施工进度计划网络图


807.2
施工总体进度计划保证措施


807.2.1
实现工期目标的组织措施


807.2.1.1
施工现场管理组织措施


807.2.1.2
施工机械组织措施


817.2.1.3
劳动力组织措施


817.2.1.4
材料进场组织措施


817.2.2
施工进度计划分项保障措施


817.2.2.1
施工管理组织机构对施工进度的控制措施


827.2.2.2
施工进度计划的施工准备措施


837.2.2.3
劳动力保障措施


837.2.2.4
施工进度计划编制的管理措施


837.2.2.5
技术保障措施


847.2.2.6
资源保障措施


847.2.2.7
工程优化措施


857.2.2.8
提供三期工程的预留、预埋措施


86第八章
安全防护措施及方案


868.1
安全生产管理目标


868.2
建立健全安全生产管理保证体系


868.2.1
安全生产管理现场组织机构


878.2.2
安全生产管理制度


888.2.3
安全生产管理措施


908.2.4
安全生产管理方案


928.2.5
安全施工检查


928.3
安全生产防护措施


928.3.1
人身安全防护措施


928.3.2
机械设备安全使用防护措施


938.3.3
洞口安全防护措施


938.3.4
临边安全防护措施


938.3.5
高处作业防护措施


938.3.6
施工机械安全防护措施


948.3.7
气象灾害安全施工防护措施


948.4
消防管理措施


948.4.1
消防管理目标


948.4.2
消防管理制度


968.4.3
消防管理措施


968.4.3.1
明火作业管理措施


968.4.3.2
易燃易爆危险品库房管理措施


968.4.3.3
使用电器机具的管理措施


968.5
现场保卫措施


968.5.1
保卫管理目标


978.5.2
保卫管理制度


978.5.3
保卫教育措施


978.5.4
现场保卫定期检查措施


978.6
安全管理奖罚制度


988.7
安全管理档案资料管理


99第九章
文明施工


999.1
文明施工目标


999.2
文明施工管理制度


999.3
文明施工管理措施


999.3.1
现场机械设备管理措施


999.3.2
生活区、办公区管理措施


1009.3.3
施工区文明施工措施


1009.3.4
其他相关文明施工措施


102第十章
绿色环保措施


10210.1
环境保护质量目标


10210.2
绿色施工措施


10310.3
绿色施工方案


10310.3.1
建筑施工噪声限制方案


10310.3.2
现场垃圾管理、运输与消纳


10310.3.3
节能措施


10410.4
预防扰民民扰措施


10410.4.1
门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的重要扰民因素


10410.4.2
防止扰民的措施


10410.4.3
防止民扰的措施


106第十一章
施工项目管理人员配备


10611.1
施工管理工作


10611.2
现场项目管理机构


10611.3
现场项目管理人员职责


10611.3.1
项目经理职责


10711.3.2
项目工程师职责


10711.3.3
项目副经理职责


10711.3.4
预算员职责


10811.3.5
资料员职责


10811.3.6
材料员职责


10811.3.7
检查员职责


10811.3.8
安全员职责


10811.3.9
水电工长职责


10911.4
项目管理人员配置表


10911.5
现场项目部运行措施


10911.5.1
指挥


11011.5.2
指导


11011.5.3
协调


11011.5.4
控制


111第十二章
劳动力及施工机械设备、材料投入计划


11112.1
劳动力投入计划


11112.2
主要施工机械、设备投入计划


113第十三章
关键施工工艺及项目施工重点、难点解决方案


11313.1
电缆的搬运及支架架设


11313.2
电缆的水平敷设


11313.3
供水管道钢结构施工


11413.4
大型设备水平运输步骤


115第十四章
冬、雨季施工措施


11514.1
雨季施工措施


11514.1.1
雨季施工的主要技术措施


11514.1.2
雨季施工的安全管理措施


11614.2
冬季施工措施


11614.2.1
冬季施工的主要技术措施


11614.2.2
冬季施工的安全管理措施


11714.3
冬、雨季施工成品保护措施


118第十五章
成品保护的管理措施


11815.1
工程材料加工阶段的成品保护


11815.2
工程材料设备包装、运输成品保护


11815.3
施工完毕后与其他专业的成品保护措施


120第十六章
施工优化措施及与其他专业协调配合的组织措施


12016.1
施工优化措施


12016.2
对服从总包管理的认识


12116.3
施工配合方案


12116.3.1
与业主、总包、监理、设计的配合


12216.3.2
与各专业队伍及二次装修配合方案


12316.3.3
与供货商的配合


12316.3.4
对分包保卫、消防工作的管理与协调


12416.4
项目部与其他单位关系的配合协调


125第十七章
大型设备就位方案及空调整体调试方案


12517.1
大型设备就位方案


12517.1.1
施工准备


12517.1.2
设备吊运工艺


12717.1.3
设备安装就位


13017.2
空调系统调试方案


13017.2.1
调试准备


13117.2.2
通风空调系统调试


13317.2.3
电气系统试运行


134第十八章
工程保修阶段的服务承诺


13418.1
工程竣工提交的文件


13418.2
人员培训计划


13518.3
工程保修期承诺


13518.4
工程售后维保方案


13618.5
工程后续服务



附图：现场平面布置图---------------------------------------------------------137
附图：分项系统施工网络图-----------------------------------------------------138
第1章 施工总体概述
1.1 施工组织编制流程

[image: image8.wmf]角钢L40�

4

风管

螺栓

水泥砂浆抹平

石棉绳


1.2 施工组织编制依据

（1） 《门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程招标文件》

（2） 门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程图纸。

（3） 我国现行工业及民用建筑施工与安装标准图集。

（4） 企业相关文件。
1) 企业ISO9000质量管理体系文件；

2) 企业ISO14000环境管理体系文件；

3) 企业职业健康安全管理体系文件；

4) 企业施工现场综合管理规定。

（5） 我国现行的安全生产、文明施工、环保、职业健康及相关法规和规定：

《中华人民共和国消防法》
《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）(2005年版)

《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T 16-92）

《建筑设备施工安装图集》（91SB6-1）

《人民防空工程设计防火规范》（GB50098-98）

《消防联动控制设备通用技术条件》（GB16806-97）

《火灾报警控制器通用技术条件》（GB4717-93）

《火灾自动报警系统设计规范》（GBJS0116-98）

《火灾自动报警施工及验收规范》（GB50116-92）

《电气装置安装工程—接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）

《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）

《建筑施工安全检查评分标准》（JGJ59-88）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）

《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）（2005年版）

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-96）（2005年版）

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

《洁净气体灭火系统设计、施工及验收规范》（DBJ 01-75-2003）

《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-97）

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB236-82）

《建筑施工安全检查标准》（GBJ140-90）（1997年版）

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ59-99）

《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）

《机械设备安装工程施工验收通用规范》（GB50231-98）

《建筑施工安全技术统一规范》（国标-征求意见稿）（2003）

《手持式电动工具的管理、使用检查和维修安全技术规程》（GB3787-83）

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（GJG130-2001）

《建筑工程技术资料管理规程》（DB13(J)35-2002）

《建筑工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

其他适用于门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的有关国家规范标准规定。

1.3 施工组织编制范围

根据门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的总体规划要求和招标文件中分包施工范围的详细说明得知门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的施工范围为：消防报警及联动控制系统、消防喷水灭火系统、消火栓系统、机械通风系统等施工图纸的所有内容。具体包括：设备材料的供货、安装、调试、及消防系统的检测、验收、培训、保修等工作。

1.4 施工组织总体设想

（1） 本着一切服务于甲方、总包的宗旨，合理组织各分项施工方案和安排人员、机械和设备的进出场使用计划，重点体现我公司“科学、和谐、安全、绿色”的四大理念，创优质精品工程。

（2） 在“精心施工保质量，文明施工树形象”的思想指导下，认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。严格执行工程建设程序，制订合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。

（3） 工程施工实行以合同工期为目标的项目管理法，全面履行承包合同内容的要求，保工期、保质量、保交工。精心组织，精心施工，确保向招标人递交一个满意的工程。

（4） 采用现代建筑管理模式、配合流水施工方法和网络施工技术，组织均衡、连续、快速的施工，确保总包施工工期的按时实现。

（5） 选用先进的施工技术和施工工艺，确定科学的施工方案；详细编写各施工计划，严格控制质量、成本、进度和安全施工等问题。

（6） 利用先进高效的施工机械和设备，提高施工机械化和自动化程度，以保证高施工生产率，在市场中以保持不可匹敌的竞争地位。

（7） 坚持“安全第一、预防为主”原则，编制安全施工、文明施工、绿色施工和安全、文明、消防、保卫、环境保护等措施，以严防施工噪声、粉尘和垃圾污染与工程扰民和民扰等技术组织措施。

（8） 在工程施工期间我公司将完全服从甲方、监理、总包的统一管理。科学规划施工平面，合理配置施工临时设施，最大限度的减少施工用地。

（9） 对于施工中潜在的危险事故、事件和紧急情况要做好各项应急准备，一旦发生事故便于急时做出响应，以减少或预防可能伴随的有害影响。项目经理负责提供应变紧急情况所需的人力、物力、财力，并对重大紧急情况作最后决定；项目部负责环境和职业健康安全应急方案的制定，项目经理负责审核、批准；公司工程部负责应急预防措施的定期检查和抽查。

1.5 施工组织方案针对性
本施工组织设计涵盖了门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程由开始施工到工程竣工全过程的施工组织、部署及安全、质量、文明、环保、成品保护等各方面的组织管理措施，同时也涵盖了施工总承包工作范围内主要分项工程的施工方案及技术措施等全部工作内容。本施工组织设计内容包括编制说明、工程概况、施工方案、施工现场的组织管理机构、施工总体进度计划及保障措施、质量目标及质量保证措施、安全生产措施、文明施工措施、冬雨季施工方案、成品保护和工程保修、培训、维保等相关内容。完全满足甲方、总包等对门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程分包单位的要求。
在门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的分包施工组织编制过程中我公司将认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策；严格执行工程建设程序，坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺；采用现代建筑管理原理、流水施工方法和网络施工技术，组织有节奏、均衡和连续的施工；优先选用先进的施工生产技术，科学确定施工方案；认真编写各项措施计划，严格控制质量、进度、成本和安全施工；利用先进的施工机械和设备，以提高施工机械化、自动化程度，改善劳动条件，提高生产率；坚持“安全第一、预防为主”原则和“质量重于泰山”的口号，编制安全文明施工和环境保护措施，以及严防建筑施工产生的振动、噪声、粉尘及垃圾污染的技术组织措施；努力减少施工设施的建造量，科学规划施工平面，减少施工用地。
1.6 工程招标总体建设规模及施工段划分
连云港市第一人民医院门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程位于连云港市新浦区通灌北路182号，工程机构形式为框架剪力墙结构，总建筑面积约60567㎡，建筑高度为88.67m，主体22层，裙房5层，地下2层，属于新建项目。
本工程共分为三期进行（其中三期不在本次招标范围内）。一期工程为在施的工程桩和裙房楼工程；二期工程为医院3号门诊楼裙楼及临近区域；三期为医院5号楼区域。工程施工段划分原则为：一期工程裙楼部分（1-5层）按期施工完成后，将3号门诊楼裙房内的人员迁至一期裙房楼内，在进行现门诊楼裙房楼部分拆除工程及二期工程桩基、主体及各专业施工。
根据招标文件得知工程各阶段形象节点工期要求：

地下室封顶：2008年12月31日；
1-5层裙楼封顶：2009年3月31日；
主体封顶：2009年9月30日；
地下室及1-5层裙楼施工完成（具备使用功能）：2009年10月31日；
二期工程主体封顶时间：2010年3月31日；

竣工日期：2010年9月15日。

暖通消防安装专业总日历天数：564天。

第2章 工程管理计划及目标承诺

2.1 工程管理计划
我们要组建一个现场项目班子，由公司项目管理部统一协调管理，以协调解决消防分包施工方面的各种问题。现场项目管理班子按时参加现场工程例会，争取在第一时间将工程施工中的问题反馈回公司，使公司项目管理部可以在最短的时间内将问题调查、分析、研究清楚，并提出相关措施将工程施工中的问题合理化解决掉。现场项目管理机构，通过现场项目管理提高项目整体管理效率，以达到项目管理的最终目标。我们将会根据所承包项目的施工范围及合同要求，建立精干、高效的组织机构，并使之正常运行。
安全、文明、健康、环保施工是项目部管理的重要组成部分，对作业者的安全、文明、健康及环保施工的意识、素质的培训与提高，强化作业者的行为控制，既是安全、文明健康和环保施工的重要内容，也是做好门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程承包的主要条件；也是体现我公司“科学、和谐、安全、绿色”四大理念的重要组成部分，总包方应全力予以配合。

2.2 工程管理目标承诺

门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程为我公司重点项目。所以现场项目部要积极做好施工过程中各方面的协作配合，与各专业工种共同努力组织协调施工管理，严格按照施工工艺操作。

施工实行以合同期为目标的项目法，全面履行承包合同内容要求，保工期、保质量、保交工。精心组织，精心施工，确保向招标人交一个满意的工程。
2.2.1 服从统一管理承诺

服从统一管理承诺：在门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程施工期间我公司将完全服从甲方、监理、总包的统一管理。
2.2.2 安全文明施工承诺

在以安全文明施工的前提下，加强工人安全生产教育，提高工人自我保护意识，落实安全生产岗位责任制，杜绝任何工伤事故发生。推行标准化管理，创文明施工现场，实现安全生产和文明施工。

安全目标承诺：无因工死亡和重大伤亡事故，无机械设备大事故，杜绝各类因人疏忽导致造成的各类事故。

文明目标承诺：达到连云港市文明安全工地标准。

2.2.3 资料管理目标承诺

门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程技术资料按照《建筑安装工程资料管理规程》和合约要求及时做好收集，汇总，整理，归档工作。项目部按规定和甲方的要求制作承包范围内的竣工图，整理竣工资料，竣工时交付业主。
资料管理目标承诺：资料真实、完整。

2.2.4 施工质量目标承诺

门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程质量目标及质量要求，施工质量不低于国家和市级有关工程质量的规定及国家现行关于各专业工程的质量检验评定标准。我公司在门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的施工全部达到国家要求的质量验收标准，工程一次验收合格率达到100%，优良率达到95%以上，各项试验的评定合格率达100%，各类原材料机械设备完好合格率达100%。

质量目标承诺：合格（配合总包确保扬子杯）。

2.2.5 施工工期目标承诺

在施工中积极配合总包单位，创造暖通消防安装专业施工作业面。

计划开工日期：2009年3月1日。

地下室及1-5层裙楼施工完成（具备使用功能）：2009年10月31日；

计划竣工日期：2010年9月1日，（招标日期：2010年9月14日）。
施工总天数为：550日历天，（招标工期天数：564日历天）。
以上施工日期的安排，在具体的实施过程中我方将随时根据总包整体施工进度计划进行调整，并对施工机械和施工人员安排作出具体调整。我公司经过多年的施工承包，已建立了一套科学的、先进的施工管理体系，并积累了丰富的施工经验和充足的专业施工、管理协调能力，确保了招标方的施工竣工验收时间，并在不增加任何费用的前提下，保证门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程质量、安全、文明、环境达到承诺目标，为业主早期回收投资，尽早开盘创造条件。

第3章 施工组织、临时设施布置及安全防护
3.1 施工组织计划

3.1.1 施工组织方针

（1） 分部位组织施工，合理安排确保进度。

（2） 组织配合施工，穿插作业保重点部位。

（3） 采用先进的施工机具和施工工艺，提高施工效率。

3.1.2 施工组织运行模式

（1） 由总控计划控制相应施工计划。根据总控计划制订阶段计划和月计划，由阶段和月计划制订周计划，再由周计划制订日计划，层层落实总控计划。

（2） 由各类计划保证总控计划实现。形成以日计划保证周计划，周计划保证月计划，月计划保证阶段计划，阶段计划保证总控计划的计划保证体系。

（3） 计划实施过程中进行动态管理，检查和发现计划中的偏差，并及时进行调整和纠正，避免影响月计划、阶段计划，进而影响总控计划。

（4） 切实落实计划的实施，保证施工计划的进展和实现。

（5） 及时与土建专业进行计划协调，避免工序、技术、作业面等矛盾而影响计划的实施。

（6） 对计划进行严格管理，建立相应奖罚制度，切实保证计划的实施效果。

（7） 在施工过程中随时听取业主及监理对施工进度的意见和建议，并积极做出相应的调整，保持与工程整体安排部署及业主、监理的步调统一。

（8） 为保证总控计划的实施，应制定以下配套计划：材料、设备送审、订货、进场计划；施工机具使用计划；劳动力使用计划；加工件的加工计划；调试计划；验收计划；培训计划。

3.1.3 施工组织计划内容

我们根据门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程施工图纸和招标文件要求，已草拟了详细的施工进度控制计划，并承诺凭借我公司的实力和丰富的施工管理经验，以及与业主、设计部门、监理部门等多次成功合作的经历，完全能确保按时完成施工工作。我公司领导和相关技术人员通过认真阅读招标文件和审查投标施工设计图纸后，根据总包整体施工进度和相关资料再加上我公司多年来的施工技术经验，经认真研究之后，决定在施工组织方面将对以下施工项目做出详细组织计划：

（1） 管理人员及各工种技术工人进驻工地的时间安排计划和现场临设搭建组织计划。

（2） 劳动力配备组织计划。

（3） 施工机具进场组织计划。

（4） 资料送审及报批组织计划。

（5） 培训组织计划。

（6） 工程完工售后服务组织计划等。

（7） 施工进度组织计划，其中在编制施工进度计划时，主要参考依据为：

1） 投标阶段进度计划要依据招标文件的工期要求。

2） 土建方的施工进度情况。

3） 工期定额。

4） 合同中关于施工项目总体进度要求。

5） 施工工艺标准规定的施工方法和施工工艺流程。

6） 有关设备的供货周期。

7） 详细的进度计划在中标之后，施工过程中根据施工总体进度及甲方、总包方的具体部署随时作调整。

3.2 施工组织

3.2.1 施工技术组织

常言道“工欲善其事，必先利其器”。为了确保门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程在开工后能按施工进度计划顺利进行，保证招标文件要求的竣工日期，确保达到招标文件或我方以更高标准承诺的质量标准，我公司将严格按照全面质量管理的运行程序，运用PDCA循环过程，从人员、材料、机械、工艺方法、和施工环境措施几方面都做好准备，严格执行ISO19001-2000质量认证体系、ISO14001-1996环境管理认证体系、GB/T28001-2001职业安全健康管理认证体系的运行程序，最终交付令业主和甲方满意的高质量工程。

我公司技术部将根据门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程特点，认真组织图纸自审、会审，充分了解设计意图。并结合各专业系统的特点和实际需要制定有针对性的分项施工方案。根据方案要求和有关技术、质量规范，做好对施工人员的技术交底和技术培训的工作。

施工前安排相关项目工程师员对施工技术工人进行技术交底、施工内容交底、工艺流程交底，使所有施工人员在进入施工现场前熟悉所安装设备的性能、特点及合约规定，做到心中有数，有的放矢。

3.2.2 施工材料、机具组织

为加强材料管理工作，切实做到科学、合理地使用材料，“确保质量、满足需要、降低成本”的原则，使材料管理工作做到职责清楚，进场的材料必须执行以下规定：

（1） 编制详细的材料供应计划，充分考虑供货周期，保证正常施工。

（2） 材料报验，专职材料主管人员，负责材料的报验工作，材料在进场以前必须填写报验单，报送样品，进场数量、规格及有关证书，进行报验，未经报验通过的材料、构配件不得进场。

（3） 材料、构配件、设备进场后，24小时内向总包申请材料、构配件、设备的报验。材料、构配件、设备报验前不得分散到施工现场。报验时带材料、构配件、设备报验单，由施工员、材料员及总包工程师按报单内容到料场验收合格后再报监理。没有报验或报验没通过的材料、构配件、设备不得使用，也不得分散到料场以外的地点。并按总包要求做退场或其它处理。

（4） 所堆放的材料设明显标识，标识牌的制作事先征得总包的同意。总包对整个现场的材料堆放场地进行统一划分，指定各专业分包的材料堆放区域。各专业分包在指定区域分门别类、堆码整齐。

（5） 施工前所施部位材料必须提前进场，到场材料要在库房码放整齐，废料应放在指定的废料区。

（6） 所有机具做到一机一闸，一漏一箱。三级配电箱的配置必须符合要求，漏电保护开关漏电动作电流应小于30毫安，漏电动作时间应小于0.18秒。

（7） 进入现场的施工机具自觉接受总包方机械管理员的检查，对检查中发现的不符合要求的施工机具立即停止使用，并在24小时内撤出场外。

3.2.3 施工劳动力组织

我公司与多支专业施工队伍保持常年的合作关系，施工技术人员都经过系统化、正规化、专业化培训，人员工作证件齐全；并具有丰富的施工和处理施工中突发事件的经验，在门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的施工中我公司将安排一支技术精良、装备齐全的优秀施工队伍进驻现场进行组织施工，根据总包整体施工进度计划和我公司施工承包项目的施工进度合理安排施工人员数量，当在施工过程中由于甲方或总包原因需对施工进度进行调整，我公司将随时进行技术和人力的补充，保证按甲方要求的工期完成施工，并通过验收并取得合格证。

（1） 劳动力的落实。通过多年的施工生产活动，我单位同多家劳务队伍建立了良好的合作关系，且施工配合多年，协作默契，可以做到“有令必行”。我们已经联系好了相应的劳动力，一旦开工，可以立即按照劳动力计划组织进场，避免拖延时间。

（2） 劳动力的组织。本分包项目工程大部分时间内都是多专业、多工种、多工序的全面交叉作业，我单位完全能够合理安排好劳动力，组织施工。

（3） 劳动力资源。该项目施工工期紧张，需要大量的劳动力作为施工的保证。我单位人力资源丰富，通过整体协调，我单位可随时组织大量劳动力进场展开施工。

3.2.4 施工安全防护组织
（1） 贯彻“安全第一、预防为主”的方针，完善安全生产责任制，建立健全各项规章制度，并落实到各专业负责人，做到各司其职，各负其责。并由专职安全员检查监督。

（2） 作业地点要配置加工的基本机具设施和电源，并有可靠的安全防护装置及消防器材。
（3） 根据现场条件，设置班组加工点和设备、材料堆放场地，保证按业主规定的日期开工。

（4） 料场区按轻型钢结构及瓦楞板设置。且有2米高护板，地面垫高200mm，主要存放大批管材、钢材等，由汽车直接运输，吊车卸车，经清点后，遮以苫布（防雨帆布），保管存放。

（5） 搭设现场施工临时设施及安全、消防设施。临设方案在必要时需报送监理单位，建设单位甚至当地公安消防部门审批。

（6） 为加强办公区和生活区的消防管理，确保国家集体财产和个人安全，保证施工生产的顺利进行，根据连云港市有关建设工程施工现场保卫消防工作标准的要求，制定消防措施。在工作、生活区域内，依据相关规定设置手提灭火器，保证其消防安全。

（7） 为了维护社会治安，加强对施工现场保卫工作的管理，保护国家财产和职工人身安全，确保施工现场保卫工作的正常有序，促进建设工程顺利进行，按时交工，根据本项目实际每周对现场保卫工作进行一次检查，对现场保卫定期检查提出的问题限期整改，并按期进行复查。

3.2.5 施工临时设施组织

（1） 临建设施部署

门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程现场将组织项目班子进行施工组织管理，这样就可以密切与总包、监理密切配合，做好现场临时设施的规划。根据招标文件的要求，我公司将积极协助总包搞好现场的总平面管理，临建设施具体设置将根据总包要求统一安排布置，其中主要包括办公室、施工人员就餐食堂、库房、施工人员宿舍、现场材料堆放场地等，而且临建设施的围护搭建、拆除清理、日常维护等都由我公司自行解决，（详细的现场临时设施用地平面布置图详见后附图）。
（2） 临时水、电部署

根据现场施工需要，门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程在临时设施区及现场中心地点要设总安全配电箱，并根据其实际需要在加工车间、生活区及现场施工地点集中配备安全配电箱，施工班组在施工时，现场配备手提式安全配电箱；在临时设施区的用水由甲方/总包指定的供水管接头接入，现场按实际需要布置给水管网，并且生活污水统一接至场区排水干管。
第4章 采购、施工进度计划和各阶段进度的保证措施

4.1 物资采购计划

（1） 物资准备：组织好材料、设备、机具等资源

做好施工设备、材料供货和配备充分的施工机具是施工准备的重要环节，是保障顺利施工的必要条件，为此我们将制定施工机具及检测设备计划和设备及材料进场计划。

（2） 甲供设备材料

对于甲方提供的设备、材料，首先配合甲方对购进设备进行数量、质量验收，其次作好设备运输保管，作好记录。对设备缺陷提出处理意见或建议，对总包方施工的设备材料等质量按照规范进行检查，对其安装工艺提出建议或整改意见。保证相关接口环节质量达到合同标准，只有重视每一工序才能保证单位工程、单项工程、直至整个项目的质量要求。

4.2 物资采购进度保证措施
4.2.1 定型测试及进货检验和试验

（1） 对业主提供及自采的设备，严格按以下“定型测试及进货检验和试验”工作流程进行检验并标明其状态，并对其实施有效的控制。

（2） 设备的定型测试依据相应标准及招标文件技术要求进行，并服从业主的监督，其测试报告经业主、总包认同满意后方可定型。在有关设备装置已经（权威机构）测试，出具足够的证明文件及合格证明书，可豁免测试。

（3） 设备的工厂验收测试由业主、总包参与监督，严格按照经业主、总包批复的测试程序和测试计划进行，其测试报告结果经业主、总包审核满意后，方可进行有关设备的装运。

（4） 凡是施工采购的产品，在办理入库时都应由采购员和保管员共同验证，各类产品按相应的标准进行验证，只有经检验后确定为合格状态的产品方可进入施工现场。

（5） 对施工所用的机具等，同样要进行严格的检验，检验合格后方可投入使用。

4.2.2 过程检验和试验

（1） 门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程按照合约文件及建设部、市建委、监督站的有关文件要求对产品进行检验和试验。

（2） 按照施工工序分别对工程施工进行预检、自互检、隐检、及各种检验试验。

（3） 门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的各种检验和试验工作由项目部质量组管理统筹负责，由各专业工程师组织各专业的施工员、质检员实施，自互检由各专业施工员组织施工班组进行。

（4） 每道工序完成后（特别是关键工序），必须进行标识，并报监理验收合格后，方可进行下一道工序的施工。

（5） 项目质量部门制订月检查计划、周检查计划，组织并实施对施工质量的检查，并核对工程技术资料是否真实、齐全并且与施工同步。

（6） 系统设备的调试严格按照技术规格书及有关规范要求进行，完成后按要求填写报告，提交监理审批。

4.2.3 最终检验和试验

（1） 本项目的分项工程检验评定工作由各专业工程师和专业施工员、质检员进行。

（2） 分部工程的评定工作由项目质量部门负责完成。

（3） 门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程系统测试调整等最终测试，由项目部、技术部统一编制详细的调试计划及调试方案，经监理批准后实施。

4.2.4 检验测量和试验设备的管理

（1） 用于检验、测量和试验的设备按中华人民共和国计量法和当地技术质量监督局的要求对计量设备进行送检。

（2） 对所用的计量器具使用技术质量监督局统一印制的彩标进行标识。

（3） 对检验测量设备由技术部门计量室统一保管，根据规定定期进行检定，并做出标识。

（4） 各类计量器具上的合格证由检定单位出据，由技术部门计量室管理保存并建立台帐。

（5） 用于专项及综合测试的仪器仪表应事先将其清单及有关资料证明报请监理审定，经确认后方可投入使用、进行测试。

（6） 在进行监视测量时，使用人员如发现测量装置校准失效，测量装置使用不正常时，及时报告计量员，由其决定采取何种方式退货、更换、复检、复校、修理等方法处置。处置后再次检定，合格后才能使用，并对此前测量结果的有效性进行评价作出记录。

4.2.5 不合格品的控制

（1） 门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的施工质量由项目部总工程师全权负责，质量组全面负责并组织检查，各专业质检员应对各自负责的施工质量实施全面检查。

（2） 当出现一般不合格或质量通病，质量部门下发质量信息传递单，专业工程师、施工员根据问题及时组织返工，使施工质量达到合格。

（3） 返工后的工程由专业责人填写返工信息反馈表，说明返工完成时间和处理办法，交项目质量部门，项目质量部门及专业质检员根据信息反馈表对施工质量进行复查，并填写施工质量复查表备案。

（4） 接收和服从业主对施工质量的检查、监督与指正，根据其开具的不合格信息（包括口头及书面），立即组织修正、返工，经项目质量部门、专业工程师、专业质检员复查确认合格后，以书面形式报请业主，并接受业主的复检。

（5） 项目施工一旦出现严重不合格或事故，立即报知业主，并由项目技术部门、项目管理部门组织有关人员分析原因，采取必要的措施，组织人力进行返工，确保项目施工始终处于合格状态。

4.2.6 纠正和预防措施

（1） 质量部门根据检查计划对项目进行检查，技术部门对严重不合格品做出技术鉴定，质量部门参加不合格品评审会议，对于严重不合格项目的纠正预防措施，进行验证、管理并记录。

（2） 各专业工程师、质检员及施工员负责随时检查相应的施工质量，采取预防为主的策略，严格按照图纸和有关规程规范的要求施工，且防质量通病的出现。如发生质量通病，及时修改纠正；问题严重时，上报项目质量部门，制定具体纠正措施进行纠正。

（3） 合同预算部门负责业主意见的整理、传递和登记台帐。

（4） 项目管理部门负责组织严重不合格施工质量的纠正预防措施的实施。

4.3 施工进度计划

本工程我公司计划开工日期：2009年3月1日。

地下室及1-5层裙楼施工完成（具备使用功能）：2009年10月31日；

计划竣工日期：2010年9月1日，（招标日期：2010年9月14日）。

施工总天数为：550日历天，（招标工期天数：564日历天）。

以上施工日期的安排，在具体的实施过程中我方将随时根据总包整体施工进度计划进行调整，并对施工机械和施工人员安排作出具体调整。我公司经过多年的施工承包，已建立了一套科学的、先进的施工管理体系，并积累了丰富的施工经验和充足的专业施工、管理协调能力，确保了招标方的施工竣工验收时间，并在不增加任何费用的前提下，保证门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程质量、安全、文明、环境达到承诺目标，为业主早期回收投资，尽早开盘创造条件。

4.4 各阶段进度的保证措施

（1） 为实现预定工期目标，从组织上安排技术熟练，有类似施工经验的生产工人进行施工以满足甲方对工期的要求，另外通过采用现代化管理技术及施工网络进度计划图对总工期进行控制。对于部分关键部位的施工，我公司将根据整体施工进度做出相应的调整，通过增加劳动力数量和适当合理延长工作时间以及采用先进施工工艺等措施、方法来保证承诺的工期按期实现和提前完成。

（2） 我公司将在此项目中全力配合业主、总包、监理及其他相关施工队伍，强化项目管理，组织强有力的项目组织管理机构，严格执行国家规范，按图施工，严格把好施工过程中的质量关，确保施工质量；施工进度计划、组织和实施过程中合理组织机具、设备、材料、劳动力等，优化施工组织方案，对施工项目实行统一平衡。

（3） 强化管理意识，建立健全项目质量保证体系，实行目标化管理。积极配合总承包方实现对业主承诺的质量、进度和安全目标及标准，按工程质量评审标准进行施工。

（4） 严格执行我公司的材料管理制度，严格把好材料关、质量关，从材料供应商的资格评审、采购、供应到项目检验、试验、质量安全人员的专检，报审各环节严把质量关，坚决杜绝不合格材料、成品、半成品或未经检验的产品进入现场。预防因使用不合格材料造成工期延误。

（5） 认证贯彻我公司机械机具管理办法，杜绝使用安全设施不齐，陈旧机具、未经保养和检测合格的机具投入使用，确保材料加工质量。防止因出现安全事故和质量事故造成工期拖延。

（6） 加强工程的半成品、成品保护，尤其是设备的成品保护，保证系统调试工作顺利开展进行，决不允许因调试环节影响工程整体验收，确保按期取得验收合格证。

（7） 结合建筑自身特点，合理组织施工工序的搭接和穿插等工作，尽量缩短施工工期，以确保整体工程形象要求。

（8） 合理划分工期控制节点，按照施工节点进行节点控制，确保总体进度安排。

（9） 根据现场情况和工程量计算，合理安排劳动力、机械设备及物资的投入计划，满足总进度计划需要。

第5章 主要分项工程施工方案和技术措施

5.1 火灾自动报警系统施工方案

本节主要叙述了火灾自动报警及消防联动系统的明配管路、设备安装、测试和管线的敷设、布线、接线及系统施工完后的消防统一调试等工作的主要施工方法和技术措施；并对施工中容易出现的质量问题提出了相应的措施或解决办法。

5.1.1 系统施工要求说明

（1） 本建筑消防工程按一级保护对象进行系统设计，采用控制中心报警控制方式，报警系统采用总线形式设计。

（2） 消防系统按控制中心报警系统设计，消防控制中心设于首层，内设集中火灾报警控制器、消防联动设备控制柜、消防事故广播主机、消防电话主机、消防系统供电电源等。

（3） 消防控制中心内集中设置火灾报警控制主机及消防联动控制柜，可接受感烟、感温探测器的火灾报警信号和水流指示器、信号蝶阀、湿式报警阀、压力开关、防烟防火阀、排烟防火阀、防火卷帘门、防排烟风机、消防给水泵及电梯等设备的报警、控制、动作反馈信号。

（4） 消防泵的控制由消防中心通过联动控制线输出控制信号给泵的电控设备控制。消防泵分消火栓按钮自动联动和消防中控室手动两种控制方式，消防中心可以监视各消防泵的工作状态。
（5） 喷淋泵的控制由消防中心直接控制，控制喷淋泵的工作。喷淋泵分喷淋系统压力开关自动联动和消防中控室手动两种控制方式，同时消防中心可以监视喷淋系统各泵的工作状态。
（6） 防排烟系统分排烟系统和加压系统，每套系统分别由排烟风机（正压送风机）、排烟（送风）管道、排烟口（正压送风口）、防火阀及电控设备组成。火情发生后，消防联动系统通过现场控制模块控制打开相应区域的排烟口和正压送风口，由消防中心直接控制排烟风机和正压送风机的启动，风机的启动分自动联动和手动控制两种方式。
（7） 防火卷帘两侧设置烟感探测器及温感探测器，探测器的报警信号联动现场控制模块控制卷帘门下降。仅用于防火分隔的防火卷帘门两侧可只设感烟或感温探测器，卷帘门由探测器控制一步降底，或在中间位置由卷帘门电控箱设距地1.8米中停延时。
（8） 火情发生时，联动控制系统可以手动或自动控制相应电梯迫降至首层并切断非消防电梯电源。

（9） 本建筑火灾自动报警及联动控制系统容量设置标准为：回路地址点数预留余量≥15%，系统容量地址点数预留≥20%，为建筑二次装修改造留有充足地址点位。
5.1.2 材料、设备要求

（1） 门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程所选用的产品包括消防报警设备、消防联动控制设备、消防专用通讯设备等均满足招标文件所规定的技术要求。

（2） 门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程采用的火灾报警控制器可同时实现火灾报警和联动控制两种功能，与在现场布置的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、电话分机、监视模块、控制模块等设备组成火灾报警及联动控制系统。

（3） 明配管及消防专业线槽、 报警回路线、联动回路线、消防硬拉直启控制线和消防对讲通讯线等的规格、型号均符合工程设计和设备选型要求，且绝缘性能、外型规格等都符合设计要求，且所有设备及产品都具有产品出厂合格证、出厂质量检验报告、使用说明书等。如设计无特殊要求时，同一防火区内相同用途导线的截面、型号、颜色等要保持一致。

（4） 探测器及各类缆线、管材、联动装置等设备均在进场前由设备生产厂家出具检测报告或合格证。

（5） [image: image9.wmf]风管

螺栓

角钢L40�

4

螺栓

槽钢[50*4�

角钢L40�

4

槽钢[50*4�

水泥砂浆抹平

石棉绳

消防自动报警及联动控制系统的主要设备采用同一厂家系列的标准产品，且具有国家和地方电子产品质量监督检测中心的检测报告和3C证明。

（6） 设备、材料在安装前，要先向甲方监理、总包提交每种设备的电气原理图和设备操作说明书等。

5.1.3 自动报警系统施工工艺流程图

[image: image10.wmf]L40x4角钢�


5.1.4 系统施工工艺要求

（1） 配管技术要求

1） 明配管煨弯半径不小于管外径的6倍，暗配管煨弯半径不小于管外径的8倍，直埋于地下或混凝土内的时其配管弯曲半径不应小于管外径的10倍，弯曲不应有折皱，凹穴裂缝，钢管的扁曲程度不大于管径的1/10。

2） 管路超过下列长度时应设分线盒：

A. 管路长度每超45米无弯曲时。

B. 管路长度每超30米有一个弯曲时。

C. 管路长度每超20米有二个弯曲时。

D. 管路长度每超12米有三个弯曲时。

3） 穿线管与接线盒之间要加设锁母进行连接，内侧装护口保护，在吊顶内敷设时，接线盒的内外侧均应套锁母。

4） 穿线管的镀锌层被破坏则要进行防腐处理，所有消防报警及联动设备的管路明配时，均应在管路表面刷防火涂料两遍，涂层要均匀。

5） 管路的支架固定牢固，间距应符合规范要求。

6） 线管的端头均应做扫口处理并加装护套，在进过变型缝、收缩缝、沉降缝时要做补偿措施。

7） 配管及线槽安装时应考虑不同系统、不同电压、不同电流类别的线路，不应穿于同一根管内或线槽同槽孔洞。

8） 配管和线槽安装时应考虑横向敷设的报警系统的传输线路如采用穿管布线时，不同防火分区的线路不应穿入同一根管内，但探测器报警线路若采用总线制时不受此限制。

9） 采用线槽敷设时其桥架安装要横平竖直、连接牢固，线槽安装参照国标GB50258-96。

A. 弹线定位：根据设计图纸确定线槽位置，用墨盒沿墙壁、顶棚弹出线槽敷设线路，测量线槽尺寸，确定支、吊架的位置，支、吊架的间距为1.5米。在下列位置也应设置吊点或支点：线槽接头处；距接线盒0.2m处；线槽走向改变或转弯处。

B. 加工订作：将测量结果交于材料供应商，供应商依据尺寸制作。桥架材质、型号、厚度以及附件均应满足设计要求。

C. 预留孔洞：派人与土建协调，确定预留孔洞的位置和要求。

D. 支、吊架的安装：弹线定位，标出固定点的位置；选择合适金属膨胀螺栓及钻头；打孔安装膨胀螺栓，套管与表面要平齐，螺栓端部外露；用螺母配上相应的垫圈将支吊架直接固定在金属膨胀螺栓上。吊装线槽的吊杆直径，不应小于6mm。

E. 线槽的安装：用液压升降平台将桥架举升到预定位置，用支、吊架固定。桥架与桥架之间用连接板连接，连接螺栓采用半圆头螺栓，半圆头在内侧。线槽直线段组装应先做干线，后做分支，线槽与盒、箱、柜等接茬时，进线和出线口等处采用抱脚连接，螺栓紧固，末端加装封堵。

F. 线槽内保护接地：保护地线敷设在线槽内侧，接地处螺栓直径不小于∮6mm，并加平垫和弹簧垫片，压接牢固。

G. 穿越变形缝的处理：线槽跨越建筑物变形缝处，应采用柔性连接板进行伸缩缝处理，当钢制桥架直线段距离大于30m时，应设热胀冷缩补偿装置。

H. 系统导线敷设后，应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地电阻不应小于20MΩ。

（2） 布线要求

1） 管内穿线要求

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》及设计图纸的规定，消防报警线路、消防联动电源线路、消防广播线路、消防电话线路等由于电线的种类、电压、电流等级等不同，不得穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

火灾自动报警系统穿线时在每个管口应设置护口进行保护；穿线时要将线顺直、放平，导线在管内或槽内，不得有背扣，打结现象；导线在管内或槽内不得有接头，导线的接头在接线盒内焊接或用端子连接，接线盒甩出余量线为15－20cm。

火灾自动报警系统穿线时只可采用滑石粉进行润滑，不得使用其他油类；管内穿线应遵循国标GB50258-96。

2） 线槽内电缆敷设

门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程火灾自动报警系统线槽内的电缆主要是重要消防设备的多线控制电缆，另外还包括消防报警回路线、24V电源线、消火栓启泵回答线、消防电话线以及模块到各被控设备的控制应答线，其特点是既有竖向敷设，又有水平敷设，电缆种类多、根数多但电缆线径细、重量轻。

火灾自动报警系统线槽内电缆敷设的一般要求：线槽内能容纳的最大电缆数量保持不少于40％的空间；线槽在穿过楼板和墙时，要在内部用防火枕进行防火封堵；所有电缆不允许有中间接头。

5.1.5 设备安装要求

（1） 探测器安装要求

1） 探测器的保护面积A和保护半径R的关系表

	火灾探测器的种类
	地面面积S(m2)
	房间高度h(m)
	一只探测器的保护面积和保护半径

	
	
	
	屋顶坡度θ

	
	
	
	θ≤15°
	15°＜θ≤30°
	θ＞30°

	
	
	
	A(m2)
	R(m)
	A(m2)
	R(m)
	A(m2)
	R(m)

	感烟探测器
	S≤80
	h≤12
	80
	6.7
	80
	7.2
	80
	8.0

	
	S＞80
	6＜h≤12
	80
	6.7
	100
	8.0
	120
	9.0

	
	
	h≤6
	60
	5.8
	80
	7.2
	100
	9.0

	感温探测器
	S≤30
	h≤8
	30
	4.4
	30
	4.9
	30
	5.5

	
	S≥30
	h≤8
	20
	3.6
	30
	4.9
	40
	6.3


2） 宽度小于3ｍ的内走道顶棚上设置探测器时应居中安装，距离不应超过15ｍ，探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2。

3） 探测器至墙壁、梁边的水平距离不应于小于0.5m。

4） 探测器周围0.5m内不应有遮挡物。

5） 探测器至空调送风口边缘的水平距离不应小于1.5m；至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

6） 探测器应水平安装，如果必须倾斜安装时，倾斜角度不应大于45℃。

7） 在电梯井、升降机井设置探测器时，探测器应安装在井道上方的机房顶棚上。

8） 探测器底座的外接导线，应留有不小于150mm的余量，末端处应有明显标志。

9） 探测器的确认灯，应面向便于人员观察的主要入口方向。

10） 探测器即将调试时方可安装，在安装前应妥善保管，并应通过加盖防护罩的方式做好防尘、防潮、防腐蚀措施。

11） 探测器底座应固定可靠，其导线连接必须可靠压接或焊接，拨露绝缘线皮后，导线端部应涮锡。

（2） 火灾报警控制器的安装

1） 火灾报警控制器（以下简称控制器）在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度不应小于1.5m；落地安装时，其底应高出地坪0.1～0.2m。

2） 在值班人员经常工作的一面，控制柜至墙的距离不应小于1.2m；控制柜后维修距离不应小于1m。

3） 控制器应安装牢固，不得倾斜，引入控制器的电缆或导线，应符合下列要求：

A. 配线应整齐，避免交叉，并应固定牢靠。

B. 电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹清楚不易退色。

C. 接线板的每个接线端子，接线不得超过2根。

D. 电缆芯和导线，应留有不小于20㎝的余量。

E. 导线应绑扎成束。

（3） 手动报警按钮安装

1） 手动报警按钮，应安装在墙上距地高度1.5m处。

2） 手动报警按钮应安装牢固，并不得倾斜和松动。

3） 手动报警按钮的外接导线，应留有不小于15cm的余量，且在其端部应有明显标志。

4） 一个防火区内的任何位置至最近一个手动报警按钮的距离不应大于30m并应设在明显和便于操作的位置。

（4） 消防专用电话系统

1） 消防专用电话应为独立的消防通讯系统。

2） 消防控制室应设置消防专用电话总机，且宜选择共电式电话总机或对讲通讯电话设备。

3） 以下部位应设置消防电话分机：消防水泵房、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他经常有人值班的机房； 

4） 门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程在主要疏散出口和适当位置设置带电话插孔手动报警按钮。可以通过电话手柄进行与总机间的通话。

（5） 端子箱安装
1） 设置在专用竖井内的端子箱，应根据设计要求的高度及位置，采用金属膨胀螺栓将箱体固定在墙壁上明装，管进箱处应带好护口，将干线电缆和支线分别引入。

2） 将导线留有一定长度的余量，然后绑扎成束，分别设置在端子板两侧，左侧为控制中心引来的干线，左侧为火灾探测器及其它设备的控制线路，在压接线前应再次摇测绝缘值。

3） 原则上先压接从中心引来的干线，后压接火灾探测器的线路。

（6） 模块的安装

1） 监视模块主要监视的设备有：水流指示器、信号碟阀、压力开关、70℃和280℃防火阀等；

2） 控制模块主要控制得设备有： 280℃电控防火阀、电动排烟口、空调控制柜、防排烟风机控制柜、电梯控制柜（迫降）、非消防电源配电柜（强切）、应急照明和疏散指示配电柜（强启）、消防给水泵控制柜等。

3） 门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程模块就近在有关设备附近壁挂安装（距地2.5米处）或吊顶内安装。

（7） 系统接地装置安装

1） 火灾自动报警系统设备工作接地应采用铜芯绝缘导线或电缆，不得利用镀锌扁铁和金属软管。

2） 由消防控制室引至接地体的工作接地线，在通过墙壁时，应穿入钢管或其他坚硬的保护管。

3） 工作接地线与保护线，必须分开，保护接地导体不得利用金属软管。

4） 接地装置施工完毕后，应及时作隐蔽工程验收。验收不合格不得进行下一道工序，验收应包括下列内容：

A. 测量接地电阻，并作记录。

B. 查验应提交的技术文件。

C. 审查施工质量。

5.1.6 系统调试
（1） 调试前的准备

1） 检查系统施工质量，对存在的问题及时会同有关单位协商解决。

2） 检查系统线路，对错线、开路、虚焊和短路等进行处理。

（2） 系统自调

1） 设备自检：分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查，正常后进行系统调试。

2） 功能检查：

A. 火灾报警自检功能；

B. 消音、复位功能；

C. 故障报警功能；

D. 报警记忆功能；

E. 电源自动切换和备用电源的自动充电功能；

F. 备用电源的欠压和过压报警功能。

（3） 消防联动调试

待所有消防设备单机调试完成后，将火灾报警联动主机设置到自动状态，通过启动火灾报警信号（按下手动报警按钮、对感烟探测器喷烟、对感温探测器加温、打开末端试水阀等），测试报警设备和有关被控设备的报警动作信号是否正常，其中包括：消防自动灭火系统、消防防排烟系统、消防报警系统、消防紧急广播通讯系统的切换、防火卷帘系统、非消防电源、应急照明系统、空调系统的监视和控制等。

消防控制中心控制设备的系统调试顺序遵循由局部到系统的原则进行。在调试过程中应遵照公安部颁发的《火灾自动报警施工及验收规范》，深入检查各部件和设备的安装是否符合规范要求。在系统中各种设备的联接与试运转过程中，应由相关厂家参加协调，进行统一调试，发现问题及时解决，并做好详细的统调记录。

经过统一调试无误后，申报相关消防监督部门进行检测、验收，验收确认合格后，办理交验手续，交付使用。

5.1.7 质量标准

（1） 保证项目

1） 感烟、感温火灾报警探测器等根据保护部位安装时必须按设计要求加以区别。必须达到盒口周边无破损，探测器接线正确，外观无损伤和无污染，牢固可靠。并采取防火和防潮措施。防火卷帘门处两侧的感烟与感温探测器应按图对角安装，不可安错位置。

检查方法：观察检查。

2） 现场端子箱、模块箱等设备安装可参照配电箱安装工艺标准，导线的压接必须达到牢固可靠，线号正确齐全，每组接线端子不超过两个接线端头。

检查方法：观察检查。

3） 消防控制设备的布置。设备面盘前的操作距离：单列布置时不应小于1.5m；双列布置时不应小于2m。在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于3m。设备面盘后的维修距离不宜小于1m。设备面盘的排列长度大于4m时，其两端应设置宽度不小于1m的通道。集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时，其底边距地面高度宜为1.3~1.5m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m。

检查方法：观察或尺量检查。

（2） 基本项目

1） 探测器：

A. 探测器的安装倾斜角不能大于45℃，大于45℃时应采取措施使探测器成水平安装；

B. 活动地板下的探测器应做独立支架固定，不允许直接安装在活动地板下面或倒置安装在基础地面上；

C. 安装在轻龙骨吊顶或活动式（插板式）吊顶下面的探测器的盒必须与顶板生根  固定好，再安装探测器。

2） 端子箱内各回路电缆排列整齐，线号清楚， 导线绑扎成束，端子号相互对应，字迹清晰。

3） 消防控制室内柜（盘）接地电阻值应符合下列要求：

A. 采用专用接地时，接地电阻值应大于于1欧姆；

B. 采用联合接地时，接地电阻值应大于4欧姆；

C. 当采用联合接地时，应用专用接地干线由消防控制室引到接地体。专用接地干线应用铜芯绝缘导线或电缆，其线芯截面积不应小于25mm2；

D. 由消防控制室接地引至各消防设备的接地线选用铜芯绝缘软线，其线芯截面积不应小于4mm2；

E. 柜（盘）除特殊要求外，一般地线压接应牢固可靠，并有防松垫圈；

F. 各路导线接头正确牢固，编号清晰，绑扎成束。

5.2 消火栓系统施工方案及技术措施

本节主要叙述了消火栓灭火系统的管道安装、试压、冲洗，设备安装、防腐、保温和调试等工作的主要施工方法和技术措施；并对施工中容易出现的质量问题提出了相应的措施或解决办法。

施工前仔细核对图纸，确保所预埋套管的标高和位置准确无误，所有管道与风管或排水管在坐标和标高上没有冲突，确定管道排列合理，有吊顶的地方需与装修公司协调配合，得到甲方、监理同意后方可进行施工。

消火栓灭火系统设备由水泵、消火栓箱、消火栓、实验消火栓、水泵结合器以及减压阀、闸阀、过滤器、单向阀、稳压装置等组成。

5.2.1 系统施工流程及说明
消火栓系统施工工艺流程图：

[image: image11.wmf]L30x3角钢�

胀管

螺栓

水泥沙浆填充

胀管

螺栓

水泥沙浆


门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程在消防水泵房设有消防水泵两台（一用一备），和消防稳压装置一套，稳压装置平时给系统稳压，火灾时提供消防水泵启动前（即火灾初期）10分钟的消防用水量。本消火栓系统消火栓管采用涂塑钢管，接口采用沟槽连接（沟槽连接工艺详见喷水灭火系统施工说明）。[image: image12.wmf]
5.2.2 安装准备

（1） 认真熟悉图纸，根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料，测量尺寸，绘制草图，预制加工。

（2） 核对有关图纸，查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当，及时与设计人员研究解决，办理洽商手续。

（3） 检查预埋件和预留洞是否准确。

（4） 检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。确定合理的施工顺序，避免工种交叉作业的干扰影响施工。

5.2.3 管道施工
（1） 消火栓管道采用涂塑钢管，接口采用沟槽式连接,阀门及需拆卸部位采用螺纹法兰连接。               

（2） 室内消火栓采用DN65单出口型时，消火栓箱内设消防软管卷盘、报警按钮，栓口直径为Φ65㎜，水龙带长度25m，水枪口径为Φ19㎜。

（3） 消火栓必须按有关图纸所示进行安装，消火栓外形的规格型号应与图纸要求一致。

（4） 消火栓供水管及自动喷洒供水总管上的阀门采用蝶阀，并应有明显的开启标志。

（5） 水压试验压力应根据工作压力确定。试验用压力表不少于两只，精度不低于1.5级.

（6） 管道冲洗消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的阀门拆除，冲洗水质合格后重新装好，冲洗出的水要有排放去向，不得损坏其它成品。

（7） 管道安装完毕刷漆，其色彩应均匀，无流淌，无重皮，无龟裂。

5.2.4 消防水泵接合器安装

（1） 消防水泵接合器的安装位置应符合设计要求。

（2） 地下式消防水泵接合器在安装时其进水口与井盖底面的距离不大于0.4 m，且不应小于井盖的半径。采用有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖，并在附近设置指示其位置的永久性固定标志。

（3） 水泵接合器应装有泄水阀。

5.2.5 消火栓工艺质量标准

（1） 保证项目：消火栓位置、间距和开孔方向规格、型号须符合设计要求和施工规范规定。

（2） 检验方法：观察测量和对照图纸及施工规范检查。

（3） 允许偏差项目：

1） 消火栓的管道应有坡度，充水系统应不小于2‰ 。

2） 吊架间距应符合规范。

3） 检验方法：用直尺和水平尺量。

5.2.6 消火栓管道刷漆、防腐

根据图纸设计要求对系统管道进行刷漆防腐处理，消火栓管道刷樟丹二道、红色调和漆二道；支吊架刷樟丹二道、灰色调和漆二道。在刷漆前，先清除表面的灰尘等污垢物，涂刷厚度均匀，不得有脱皮、起泡和漏涂等现象。施工安排如下：

（1） 所有需涂漆的金属表面要干燥并要彻底清除一切会影响涂漆工作进行的污染杂物如灰尘、油脂、除锈或垢渍。

（2） 所有经过清理、预处理、干燥或已作涂漆准备的金属表面，尽快提交监理检查合格后，涂上防锈底漆保护，以避免有关表面再受锈损。

（3） 所有盛载油漆材料的容器清楚印上商标。同时完全遵照由厂家建议及监理认可的施工方案进行预处理及涂漆施工。

（4） 如金属表面的油漆保护层遭损坏时，提交处理方案获得监理认可后进行修补。

5.2.7 成品保护

（1） 消防系统施工完毕后，各部位设备组件要有保护措施，防止碰动跑水，损坏装修成品。

（2） 报警阀配件、消火栓箱附件，各部位的仪表等均应加强管理，防止丢失和损坏。

（3） 消防管道安装与土建及其他管道发生矛盾时，不得私自拆改，要经过设计，办理变更洽商妥善解决。

（4） 消火栓箱安装时不得污染和损坏吊顶装饰面和墙面。

5.3 消防喷水灭火系统施工方案及技术措施

本节主要叙述了自动喷水灭火系统的管道安装、试压、冲洗，设备安装、油漆以及调试等工作的主要施工方法和技术措施；对施工中容易出现的质量问题提出了相应的措施或解决办法。

施工前仔细核对图纸，确保所预埋套管的标高和位置准确无误，所有管道与风管或排水管在坐标和标高上没有冲突，确定管道排列合理，有吊顶的地方需与装修公司协调配合，得到甲方、监理同意后方可进行施工。

喷水灭火系统设备由给水水泵、报警阀组、系统压力维护装置、水流指示器、信号蝶阀、末端试水装置、喷头以及减压阀、泄压阀、蝶阀、闸阀、过滤器、单向阀等组成。

5.3.1 自动喷水灭火系统系统施工工艺流程图

[image: image13.wmf]下接设备

扁钢

槽钢

δ=1cm橡胶垫


门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程在消防水泵房设有消防水泵两台（一用一备），并设有效容积为18m3的消防稳压装置一套，平时给消防自动喷水灭火系统稳压，火灾时保证消防水泵启动前（即火灾初期）10分钟的消防用水量。门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程自动喷水灭火系统给水管采用热镀锌钢管，接口管径DN＞100的采用沟槽连接， DN≤100的采用丝扣连接。

5.3.2 设备材料要求及报验

施工前，先将所有管材、配件、过滤器、喷水设备、消防水箱、稳压装置、水泵接合器等的资料或样品报甲方、监理审批，审批通过后方可采购；所有材料、设备为无瑕的全新产品，符合国家标准并获得产品合格证。

下列产品需呈报样品：洒水喷头、镀锌钢管及配件等。洒水灭火喷头是应符合中国国标要求，经国家相关质量监督检验中心检测合格的优良产品。关键热敏感元件应确保技术先进、反应迅速、性能稳定，具有动作时间少、灵敏安全、流量大、灭火能力强、耐腐蚀性能好等性能。

下列设备需提供完整技术参数，并附说明书， 特性曲线及相关检验证明书：水泵、电动机、喷洒系统报警阀等。

所有材料、设备进场前先向甲方、监理申报，进场时，请甲方或监理人员一起对型号、质量、数量等进行审核，审核通过后办理进场手续。并落实材料、设备保存场地和管理措施。

工程中所配管材必须具有厂家合格证或质量证明书；钢管、管件表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮等缺陷，凹陷及机械损伤。非金属密封垫片要质地柔韧、无老化变质或分层现象，表面应无折损、皱纹等缺陷；法兰密封面要完整光洁，不得有毛刺及径向沟槽，螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。

5.3.3 管道施工与安装

管道施工是门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程主要的工作，它包括支、吊架的制作安装、管道安装、管道冲洗和试压、调试等。

（1） 消防管道施工准备

1） 消防管道施工原则为：先预埋、后安装；先地下、后地上；先主管、后支管。

2） 认真熟悉图纸，根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料，测量尺寸，绘制草图，预制加工。

3） 核对有关图纸，查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当，及时与设计人员研究解决，办理洽商手续。

4） 检查预埋件和预留洞是否准确。

5） 检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。确定合理的施工顺序，避免工种交叉作业的干扰影响施工。

（2） 检查预留、预埋

为保证门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的施工预埋套管准确。我公司将安排技术人员配合总包施工做好套管预埋工作，保证所有预埋管的型号规格、位置、施工工艺符合技术文件及设计的要求。

1） 同其它专业共同复核留洞图的正确性，如发现有专业之间交叉，打架现象，及早做设计变更。

2） 管道在穿越地下室外墙、水池壁处埋设防水套管，其它穿越墙壁处，设置钢制套管。

3） 管道套管的要求
A. 在管道穿过墙壁和楼板处设置钢类套管。套管和管道隔热层之间的间距用油麻完全填塞以保证气密性。套管应有足够的尺寸，以保证穿过墙壁或楼板的管道能自由移动。

B. 在管道与套管空隙之间应采用油麻完全填塞，假若管道／套管穿过防火间隔时，空隙使用防火枕完全填塞。在套管两端则用非硬式胶粘剂所填塞。

C. 套管内径比管道外径大2号，在套管两端和中间空隙处填以油麻材料。套管高出楼面20mm，卫生间套管高出地面50mm，穿墙套管则两端与墙的最终完成面平齐。

D. 套管两端平齐，毛刺清理干净，内外均做防腐。

E. 保温管道在穿墙时所埋设的套管应考虑管道的保温层厚度，同时管道与套管的接缝处应用防火材料填充，以免火灾发生时火苗通过套管来扩散。

F. 穿越地下室外墙、水池壁及屋面顶板的管道均预埋防水套管，套管与管子之间的间隙用防水油膏封闭。

G. 管道在穿越建筑外墙和消防水池处采用柔性防水套管，管道穿钢筋混凝土外墙采用刚性密闭套管。

（3） 喷水给水管道加工

1） 管道定位放线

根据施工图及预留预埋的结果，进行现场管道的放线，按施工图纸画出管道分路、管径、阀门位置等草图，然后按草图测得的尺寸预制加工（断管、套丝、编号等）。放线时，对支吊架的设置位置也要认真考虑，特别是喷水灭火给水管道的防晃支架设置，要利用柱子或混凝土墙体边，依托柱或墙做防晃支架。

2） 管道切割

钢管采用砂轮切割机，切割机要设防护罩，以防切割时产生的火花、飞溅物污染周围环境或引起火灾；所有管道的切割面做到与管子中心线垂直。切割后清除管口毛刺、铁屑，避免管道堵塞。

3） 管道套丝、压槽

本系统管道依据规范要求确定，DN≤100的喷洒给水管采用螺纹连接，采用电动套丝机套丝。管道套丝时，要将管道的另一端放在三脚托架上，托架与管道接触面处放胶皮隔垫，保证管道的镀锌层不被破坏，管口丝套好后，要妥善保管，安装时要注意轻拿轻放，防止破坏丝扣。

DN＞100的喷洒给水管采用沟槽连接，利用电动机械压槽机加工，管道压槽预制时，应根据管道口径大小配置相应的压槽模具，保证管道加工时旋转平稳，确保沟槽加工质量；要严格检查沟槽的深度与宽度是否符合要求，管端与沟槽外部应无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷，保证管道的密封性能；同时应对管道内壁其沟槽挤压加工部位，涂刷防锈漆加以保护。

4） 管道编号

加工好的管道要进行标号，小心码放，保护好丝扣和压槽，要做到预制加工与管道安装流水作业。

（4） 管道支、吊架的制作与安装

1） 管道支架设置原则：

固定支架保证管道不因水、气的流动而产生位移，支架要牢固地固定在可靠的结构上。在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方，装设活动支架或刚性支架。系统的支管道设置吊架，主管的每条分支管道处应设置一个防晃支架。DN100及以上的阀门处要单独设置支、吊架。

管道固定支架应设于管道系统改变方向处、伸缩接头以及管弯处以便吸收因管道伸缩和内部压力所致的应力，并把这些应力传递到结构上；管道固定支架均应能承受水压试验时的较高推力。

2） 管道支架的设置要符合规范要求
A. 按图纸要求提供安装所要求的结构钢材。所有管道支架均为钢制，并可调节高度，管道支架涂上底漆及面漆以防止生锈及腐蚀。
B. 在阀门的旁边和大管径的管道需支撑的配件均提供附加支架，以防止管道上有过度的拉力。所有固定支架和螺栓配有锁紧垫片和螺帽。

C. 泵房内的吊架全部采用弹性吊架以保证减震并降低噪音。

3） 安装时应注意的问题
A. 垂直管道在每根立管的中部用经认可的钢托架支撑，以防摇晃、下垂、震动和共震， 避免支架或固定支架之间的曳拉或扭弯而使管道承受压力。
B. 在夹持器和管子或不同材料之间应安装密封垫片。
C. 所有固定支架和吊架应用有足够强度的伸缩螺栓所固定。

（5） 喷水灭火管道的连接

1） 丝扣连接

A. 管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工，加工次数为1-3次不等，螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑，不得有毛刺、断丝，缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%。

B. 螺纹连接时，填料采用白厚漆麻丝或生料带、一次拧紧，不得回拧，拧紧后留有螺纹2-3圈。

C. 管道连接后，把挤到螺纹外面的填料清理干净，填料不得挤入管腔，以免阻塞管路，同时对裸露的螺纹进行防腐处理。

2） 沟槽卡箍连接的安装

首先对喷洒给水主管进行安装，安装时确保成一直线主管的同心度，随时对管路进行校直，确保直线。支管的安装在主管试压合格后进行支管安装，对纵向在一条直线的喷头连接管路进行统一下料、统一套丝、统一安装，而后再复核喷头是否成一线，如不成一线则及时调整，同时确保施工的质量。

对管段进行编号，统一下料、统一套丝、统一安装，而且先施工的最靠近主管的同一编号管段的三通口进行拉线，对有偏差的三通口的管段进行调整，偏差太大者，管道重新下料，以确保每一个洒水头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装，要求同前。

安装前使用专用的压槽机，在管道的一端滚压出一圈2.5mm深的沟槽，沟槽的宽度是个定值，不需考虑。将管道的两端对接后，在管道外边套上一个专用的橡胶圈，两边的搭接要相等。将两半卡箍扣住橡胶圈，卡箍的凸缘正好卡进管端压出的沟槽里，拧紧卡箍两侧的螺栓即可。沟槽管件连接示意图：
[image: image14.wmf]
A. 管道的端面一定要与管身成90°，无毛刺，管端50mm范围内光滑整洁。操作人员一定要掌握压槽机的使用方法。

B. 为使密封圈易于安装，可先在管道的外面涂一薄层洗涤灵液，做为润滑剂。

C. 因为卡箍连接具有一定的柔性，所以每隔15米要安装一个固定支架。
D. 具体操作工艺及工序要求如下：

第1、 检查管端：管道至开槽的外部必须无刻痕，凸起或滚轮印记，保证衬垫的严密性，然后装好衬垫。示意图如下图：

[image: image15.wmf]支墩

角钢固定支架

扁钢抱卡

角钢支架


第2、 润滑：使用一薄层润滑剂或硅润滑剂涂于衬垫凸缘和衬垫外侧。示意图如下图：

[image: image16.wmf]角钢固定支架


第3、 连接外端和应用外壳：把管端集合在一起，在槽之间对准衬垫中心，衬垫部分不应延伸到任何一个槽中，然后，用一个螺母和一个拆下的螺栓，在衬垫上变动外壳，并进入两管的槽口中。示意图如下图：

[image: image17.wmf]扁钢抱卡

角钢支架


第4、 插入螺栓：插入剩下的螺栓，使螺母容易上紧，保证螺母栓头进入外壳的凹凸中。示意图如下图：

[image: image18.wmf]风管

水泥砂浆抹平

填石棉绳


第5、 [image: image19.wmf]牵引绳接至卷扬机

地脚螺栓

设备

拖排

枕木

设备基础

设备就位示意图

上紧螺栓：轮流的上进螺母，并在角螺栓一垫保持均匀的金属接触，安全的上紧，保证一个刚性的结合。示意图如下图：

第6、 这样一个完整的连接处就做完了。中间过程中一定要严格按照施工工艺进行。下面是正确连接完毕后的图片。示意图如下图：

[image: image20.png]



（6） 管道的安装

1） 首先在安装立管的位置上，用“粉囊”或其它器具在墙面上弹出垂直线。立管根据该线进行安装，在安装前应预先埋好立管支架卡；

2） 确定水平管道的标高、位置、坡度、管径等，固定支、吊架；

3） 管子和管件起吊后，轻轻落在支架上，并用卡环固定，防止滚动；

4） 连接的管子，吊上后即可上紧；沟槽式接头或焊接连接时，管子在支吊架上固定好后方可连接；

5） 立管长度较长，采用卡箍连接时，可按图纸上所确定管件，先进行管道组装。组装后通过调直、编号，最后拆到现场再组装；

6） 管道与重要设备的连接宜采用高径法兰，与一般设备的安装可采用单片法兰。

7） 不同管径的管道连接，当分支管径小于100mm，并且不足大管直径的1/2时，可采用箍丝变径管接头。

8） 喷洒管道不同管径连接不宜采用补心，应采用异径管箍，弯头上不得用补心，应采用异径弯头，三通上最多用一个补心，四通上最多用两个补心。

9） 管道穿墙处不得有接口（丝接或焊接），管道穿过伸缩处应有防冻措施。

10） 管道安装后，用水平尺在每段管子上进行一次复核，防止局部管段有“塌腰”和“拱起”现象。

11） 管道和支架安装的注意事项：

A. 管道横向安装应保持2‰的坡度，以利于排水和排气。

B. 水平管道上安装的阀门时，其阀杆装成水平或垂直向上。

C. 管道跨越建筑物的沉降缝、伸缩缝时，应设置波纹伸缩管。

（7） 阀门的安装

1） 阀门安装的位置除施工图注明尺寸以外，一般就现场情况，做到不妨碍设备的操作和维修，同时也便于阀门自身的拆装和检修。

2） 水平管道上的阀门安装位置尽量保证手轮朝上或者水平安装，不得朝下安装。

3） 安装阀门时应注意介质的流向，截止阀及止回阀绝不允许反装。

4） 所有消防管道上的阀门设置锁定装置，防止阀门被误操作。

（8） 水流指示器的安装

1） 一般安装在每层的水平分支干管上。

2） 水流指示器应水平立装，其斜度不宜过大，保证叶片活动灵敏，水流指示器前后应保持有五倍安装长度的直管段，安装时注意水流方向与指示器的箭头的一致。

（9） 报警阀组安装

1） 报警阀组安装：报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀，然后应再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接应使水流方向一致。报警阀组的位置应符合设计要求；当无设计要求时，报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m 左右；两侧与墙的距离不应小于0.5m。正面与墙的距离不应小于1.2m。报警阀组室内地面应有排水措施，排水管道不应小于出水管道的60%。

2） 湿式报警阀组的环境温度不应低于＋5℃，且不应高于70℃。报警阀组装时应按产品说明书和设计要求，控制阀应有启闭指示装置，并使阀门工作处于常开状态。

3） 压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。

4） 水源阀安装应便于操作并应有可靠的锁定设施。

5） 应使报警阀前后的管道中能顺利充满水，压力波动时应由延迟器调节水力警铃不应发生误报。

6） 过滤器应安装在延迟器前，而且便于排渣的位置。

7） 设置预作用报警灭火系统采用自动装置时，应设手动开启装置。手动开启装置的位置应符合设计要求，且发生火灾时应能安全开启和便于操作。

8） 压力表应安装在湿式报警阀的进配水源两侧。其量程宜为工作压力的2倍。

9） 安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

（10） 水泵及稳压装置的安装

1） 水泵将与其配套的电动机安装在一起整体供货，稳压装置的所有设备也将安装在钢制底座上整体供货。

2） 水泵和电动机的座板固定于浮式惯性台座上，再用橡胶减震器承托于混凝土机座上。

3） 水泵压盖密封的滴漏应用漏斗接载，并用聚氯乙烯管排放至最近的地漏或排水沟。

4） 泵壳上提供排气口和排水接口。

（11） 喷头安装

1） 喷头的保护面积、喷头间距及距墙、柱、风口、灯具等障碍物的距离要符合规范要求。

2） 在建筑中走廊布置喷头时，喷头安装时居中布置在走廊中。

3） 在吊顶区域布置的喷头，其喷头护口盘要扣紧吊顶。

4） 安装喷头应使用特制专用扳手（灯叉型），填料宜采用聚四氟乙烯带，防止损坏和污染吊顶。

（12） 管道试压

1） 管道的干立管安装完毕后，先进行管道压力强度试验。试压前应编制方案，并通过监理认可。管道试压时邀请总包、监理参加。

2） 封吊顶前进行系统试压，为了不影响吊顶装修进度可分层分段  试压，试压完后冲洗管道，合格后可封闭吊顶。吊顶材料在管箍口处开一个30mm的孔，把预留口露出，吊顶装修完后把丝堵卸下安装喷洒头。

3） 消防系统通水调试应达到消防部门测试规定条件。消防水泵应接通电源并已试通运转，测试最不利点的喷洒头和消火栓的压力,使流量能满足设计要求。

4） 阀门及喷头试验：安装进场前进场的各种阀门及湿式报警阀应逐一试压，喷头按规定数量进行抽样试压，5分钟内无压降、无渗漏，目测无变形为合格。

5） 管道试压可分层分段进行，上水时最高点要有排气装置，高低点各装一块压力表，上满水后检查管路有无渗漏，如有法兰、阀门等部位渗漏，应先卸压，并作好记录，紧固后，重新升压直至无渗漏。冬季试压环境温度不低于＋5℃，夏季试压最好不直接用外线上水防止结露。试压合格后及时办理验收手续。水压试验的测试点应设在系统管网的最低点。对不能参与试压的压力表、阀门及附件应拆除。加设的临时盲板应具有突出与法兰的边耳，且做明显标志，并记录临时盲板的数量，对管网注水后，最高点要有排气装置并应将管网内的空气排净，并缓慢升压，达到设计压力后，稳压30分钟，目测管网应无泄露和变形，且压力下降不应大于0.05MPa，如有卡箍式柔性管接头、阀门等部位泄露应在加固前紧固，升压后再出现泄露时作好标记，卸压后对其进行处理，必要时进行泄水处理。水压严密性试验应在水压强度试验和管道冲洗合格后进行，实验压力为设计工作压力，稳压24小时无泄露。此项工作在管网全部敷设完毕后进行，做水压试验前应通知其他施工单位，应尽量移开怕水的物体，以防漏水损坏及污染物品。水压试验应配合吊顶进行，在吊顶龙骨安装前进行，最好在吊顶板未安装前完成，以防漏水损坏吊顶。水压试验时须土建方提供上水及排水区域，以便废水排放。

6） 水压试验压力应根据工作压力确定。试验用压力表不少于两只，精度不低于1.5级，量程为试验压力的1.5～2倍。当系统工作压力等于或小于1.0MPa时，试验压力采用1.4MPa。当工作压力大于1.0MPa时，试验压力采用工作压力再加0.4MPa。

5.3.4 管道的清洁及冲洗

（1） 管道安装时应先采取预防措施，以避免外界物体，诸如丝扣或污物进入管道系统中。所有管道、阀门和配件均应在装配入系统之前，用金属刷和擦扫清除管内的油污、油脂或污物。

（2） 水泵接合器装配之后，所有管件应用清水冲洗直到彻底清除污物、油污和金属屑等为止。在一般情况下， 每种尺寸的管子在与更大尺寸的管子连接在一起之前均应分别冲洗。

（3） 冲洗应在管道水压强度试压后进行，冲洗使用自来水，冲洗前应检查管道支架是否牢固。

（4） 冲洗的顺序应先冲洗干、立管，然后冲洗配水干管。管网冲洗所采用的排水管道，应与排水系统可靠连接，其排放应畅通和安全。楼层喷洒管道冲洗以末端泄水阀为排出口，立管以最低处消防泵房内的泄水阀为排出口。

（5） 冲洗流速不宜小于3m/s，水流方向与系统管网的水流方向一致，并用锤子轻轻敲打管子，直至出水口水色和透明度与入水口处一致为合格。

（6） 管道冲洗前先将系统中的水流指示器摆片、过滤装置拆除，冲洗后及时恢复。

（7） 有清洗处理均应贯通整个管道系统。清洗处理之后，各管道节段的末端均密封，以防任何污物、水或其它外界物质进入管道。

5.3.5 管道刷漆、防腐

门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程根据图纸设计要求对系统管道进行刷漆防腐处理，喷淋管道刷樟丹二道、红色黄环调和漆二道；支吊架刷樟丹二道、灰色调和漆二道。在刷漆前，先清除表面的灰尘，污垢，锈斑等物；涂刷油漆厚度均匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。施工安排如下：

（1） 所有需涂漆的金属表面要干燥并要彻底清除一切会影响涂漆工作进行的污染杂物如灰尘、油脂、除锈或垢渍。

（2） 所有经过清理、预处理、干燥或已作涂漆准备的金属表面，尽快提交监理检查合格后，涂上防锈底漆保护，以避免有关表面再受锈损。

（3） 所有盛载油漆材料的容器清楚印上商标。同时完全遵照由厂家建议及监理认可的施工方案进行预处理及涂漆施工。

（4） 如金属表面的油漆保护层遭损坏时，提交处理方案获得监理认可后进行修补。

5.3.6 消防水泵接合器安装

（1） 消防水泵接合器的安装位置应符合设计要求。

（2） 地下式消防水泵接合器在安装时其进水口与井盖底面的距离不大于0.4 m，且不应小于井盖的半径。采用有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖，并在附近设置指示其位置的永久性固定标志。

（3） 水泵接合器应装有泄水阀。

5.3.7 系统施工质量标准

（1） 保证项目：消防自动喷洒装置的喷头位置、间距和方向须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法：观察测量和对照图纸及施工规范检查。

（2） 允许偏差项目：

1） 自动喷水灭火系统的管道应有坡度，充水系统应不小于2‰；充气系统和分支管应不小于4‰ 。

2） 吊架与喷头的距离，应不小于300mm，距末端喷头的距离不大于750mm。

3） 吊架应设在相邻喷头间的管段上，当相邻喷头间距不大于3.6m，可设一个；小于1.8m，允许隔断设置。

检验方法：用直尺和水平尺量。

5.4 防排烟系统施工方案

门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的防排烟系统所采用的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件，板材表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。

5.4.1 施工条件

（1） 土建主体已基本完成，现浇混凝土楼板、柱子、墙壁的孔洞、预埋件均安图要求及合适位置与尺寸已预留妥当。

（2） 管道安装的开间、位置线和地面水平线已检测完毕并作标记。室内装饰面层厚度已定。

（3） 施工图及加工部件图、零件加工图等均已由设计单位、施工单位、建设单位进行会审。技术更改单及技术、质量、安全的书面交底已完成。施工人员已熟悉图纸及相关施工验收规范。

（4） 加工作业场地、材料堆放场地、成品与半成品堆放地已具备条件。操作平台、加工设备、机具布置已形成流水线。

（5） 电源、水源已经完全能满足全部施工的需要，消防安全设施齐全。

5.4.2 系统安装

5.4.2.1 安装准备

安装准备包括地下室套管的予埋和穿墙，楼板风管的预留洞。做好安装准备阶段的工作，将直接影响安装阶段的工作能否顺利进行，因此，要求我们必须做好此项工作，才能达到事半功倍的效果。风管穿密闭墙套管节点做法如图：
[image: image21.png]



5.4.2.2 风管安装

风管、设备进入现场后，向监理报验合格后，方可进行安装。根据安装工序的不同，可分管道支、吊架安装，机房外风管、阀件安装和机房内设备安装。

（1） 安装流程图：

1） 机房外风管安装流程图

[image: image22.png]



[image: image23.png]



2） 机房内设备、风管安装流程图

[image: image24.png]



如设备不能马上进场，土建在机房设备进场前，必须先将基础做好，并用水平尺检测合格；同时机房隔断墙须等设备就位后，方可砌筑。
现场组装的设备，就位前仔细核对各功能段的尺寸，组装时要注意风口的方向以及各功能段的排列次序。设备就位后，进行单机试运转测试，合格后在配管。配管时，应坚持先安装管径较大的风管和水管，后安装桥架的原则。

3） 支、吊架的预制：

为保证风管的安装强度及美观要求，风管吊架安装时，应使吊架的间距均匀一致。水平间距控制在2.5米以内。当风管大边长小于或等于1.0米时，横担角钢为L30；当风管大边长大于1.0米时，横担角钢为L40。

（2） 技术节点做法

1） 竖风道穿楼板做法：

· [image: image25.png]


风管大边长≤1000 mm

· [image: image26.wmf]风管大边长＞1000 mm

2） [image: image27.wmf]L40x4角钢�

土建风道下接风管做法：

3） [image: image28.wmf]L30x3角钢�

胀管

螺栓

水泥沙浆填充

胀管

螺栓

水泥沙浆

土建竖风道与水平风管连接做法：

4） 风管水平上、下敷设时吊架做法：

[image: image29.wmf]
5） 设备吊装做法：

[image: image30.wmf]下接设备

扁钢

槽钢

δ=1cm橡胶垫


6） 屋顶立管支架做法：

[image: image31.wmf]支墩

角钢固定支架

扁钢抱卡

角钢支架


[image: image32.wmf]角钢固定支架


7） 固定支架作法：

[image: image33.wmf]扁钢抱卡

角钢支架


8） 立管支架作法：

[image: image34.wmf]风管

螺栓

角钢L40�

4

螺栓

槽钢[50*4�

角钢L40�

4

槽钢[50*4�

水泥砂浆抹平

石棉绳


9） 水平风管穿防火墙做法：

[image: image35.wmf]角钢L40�

4

风管

螺栓

水泥砂浆抹平

石棉绳


5.4.3 系统调试

5.4.3.1 前提条件

（1） 防排烟系统必须安装完毕，运转调试之前合同建设单位进行全面检查，全部符合设计、施工及验收规范和工程质量检验评定标准的要求，才能进行运转和调试；

（2） 防排烟系统运转所需的供电应具备使用条件；

（3） 防排烟系统风量调试前，应先对风机单机试运转，设备完好符合设计要求后，方可进行调试工作；

（4） 应有调试方案，并备好仪表、工具及调试记录表格；

（5） 熟悉防排烟系统的全部设计资料，计算的状态参数，领会设计意图，掌握风管系统，冷源和热源系统，电系统的工作原理；

（6） 风道系统的调节阀、防火阀、送风口、回风口内的阀板、叶片应在开启的工作状态位置。
5.4.3.2 准备工作

（1） 调试人员应会同设计、业主和监理单位深入现场，查清系统安装质量不合格的地方，查清施工与设计不符的地方记录下来，并限期改完；

（2） 备好调试所需的仪器仪表和必要工具。电源准备就绪后，即可按计划进行运转调试。

5.4.3.3 防排烟系统运转前的检查

（1） 核对通风机、电动机的型号、规格是否与设计相符，不相符合提出整改措施；

（2） 检查电机及有接地要求的风机、风管接地线是否可；

（3） 检查风机调节阀门，阀门应开启灵活，定位装置可靠；

（4） 风机启动可连接运转，运转应不少于两个小时。

（5） 做完上述准备工作后，便可进行调试工作。

操作流程如图：

[image: image36.wmf]风管

水泥砂浆抹平

填石棉绳


5.4.3.4 系统调试

（1） 绘制系统草图，把各风口进行编号；

（2） 标注各风口及主风管风量，风速等参数；

（3） 用风速仪测定测定风口风速、风量，每一测点不得少于三次；

（4） 系统风量调整平衡后，风口的风量、排风量、回风量的实测值与设计风量的允许偏差值不大于10%，新风量与回风量之各应近似等于总的送风量；
（5） 测量各种参数时，要请甲方、监理参加，做好记录，测量后请甲方验收，开办理交验手续。

5.4.3.5 竣工验收

工程竣工后，工地现场的管理人员及时组织办理交验工作，整理编制整套的工程竣工资料，交上级部门备案。撤出现场时，把场地清扫干净。

5.4.4 技术质量要求

5.4.4.1 常用机械及工具使用规则

（1） 使用咬口机时。手不得放在咬口机轧道上，送料时要将板材摆直放正、扶稳，手指距滚轮布的小于5厘米，造作人员应与出料铁板保持安全距离，预防铁板边蹭伤。

（2） 使用板边机时，上下模间的间隙必须调整均匀，下模和工作台上不准放置任何工具和杂物，工件表面不得有焊疤等缺陷，操作时不得将手靠近上下模，操作人员应相互配合，翻板机折方时，前面不得站人。

（3） 在使用电动剪时，根据被剪材料的厚度选用相应规格的剪刀，预防因超负荷工作而崩刃。操作时，手要扶稳电动剪，用力适当，严禁用手摸刀片和用手触摸刚刚剪过的工件边缘。

（4） 使用卷圆机时，应把工件放平、放稳再开机，手不得直接推送板料，预防手被卷入。卷板时，机器未停止转动不准进行检测，卷板的圆度卷到末端时必须留一定余量，预防伤人或损坏机械设备。

（5） 使用剪板机时，操作前应认真检查润滑、限位等部位是否正常，开机后必须先空运转，确认正常后再进行剪板。操作剪板机剪切钢板，应放置平稳，应与机器操作人员配合一致，手严禁伸入压力下方，待送料人员离开危险部位后方可进行剪切，严禁剪切超过规定厚度和压不住的窄钢板。调整铁板时，手不得出动开关，脚不得放在踏板上。机器在运转中严禁在剪床上捡、拾废料，工作完毕后应拉闸断电，锁好闸箱。

5.4.4.2 风管制作的技术质量要求

（1） 金属矩形风管以外边长为准，连接采用可拆卸形式，其长度在2.0m以内；咬口采用联合角咬口，按扣式咬口；圆形弯管的组合可采用立咬口。

（2） 金属风管和配件的制作，其外径或外边长的允许偏差：当小于或等于300mm时为-1~0mm；当大于300mm时为-2~0mm其法兰内径或内边长尺寸的允许偏差为+1~+3mm，平面度的允许偏差为2mm。矩形法兰两对角线不应大于3mm。

（3） 风管与法兰连接采用翻边时，翻边应平整、宽度应一致，且不应小于6mm，并不得有开裂与孔洞。

（4） 风管系统的工作压力不同，风管强度要求也不同。对此，在风管制作时，要求中压系统风管的咬口形式为联合角，并在可能漏风的地方打胶；低压系统的咬口形式为接扣式或联合角。

（5） 当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，且其管段长度大于1200时，均应采取加固措施。

（6） 钢板风管和配件的板材厚度，应符合下表规定。

风管及配件钢板厚度(mm)
	风管直径或长边尺寸
	圆形风管
	矩形风管

	
	
	中、低压系统
	高压系统

	80~320
	0.5
	0.5
	0.8

	340~450
	0.6
	0.6
	0.8

	480~630
	0.8
	0.6
	0.8

	670~1000
	0.8
	0.8
	0.8

	1150~1250
	1.0
	1.0
	1.0

	1320~2000
	1.2
	1.0
	1.2


注：排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。

（7） 风管法兰材料规定应符合下表规定。法兰螺栓及铆钉的间距、低压和中压系统风管应小于或等于150mm。矩形法兰的四角处应设螺孔。

圆形风管法兰

	风管直径

(mm)
	法兰材料规格

	
	扁钢
	角钢

	≤140
	20*4
	---

	150~280
	25*4
	---

	300~500
	---
	25*3

	530~1250
	---
	30*4

	1320~2000
	---
	40*4


矩形风管法兰

	风管长边尺寸(mm)
	法兰用料规格(角钢)

	≤630
	25*3

	670~1250
	30*4

	1320~2500
	40*4


（8） 法兰与风管或配件应成一整体，并应与风管轴线垂直角。用预制板制成的风道，在穿墙或楼板处，不得有横向接头。

（9） 砖、混凝土风道内表面应平整、无裂纹，并不得渗水。

（10） 针对结构风道漏风大的特点，我们将建议土建对风道进行漏光法检测，即在黑暗的环境下，将不低于100W带保护罩的低压照明灯置于结构风道，缓慢移动光源，当发现有光线射出，则说明查到明显漏风部位，做好记录，对漏风处进行及时处理。

5.4.4.3 系统安装的技术质量要求

（1） 支、托、吊架的制作安装是通风空调系统安装的第一道工序，其形式规格和间距必须符合国家标准图的要求。

（2） 支、吊架不得安装在风口、阀门、检查等处，以免妨碍操作，且吊架不得直接吊在法兰上。

（3） 风管连接时，不允许将可拆、卸的接口，装设在墙或楼板内。

（4） 风管连接的法兰垫料选用8501密封阻燃胶带，其厚度不小于3mm，且不得拆入风管内。

（5） 风管连接时，根据施工现场情况，可以在地面上连成一定长度，然后用吊装的方法就位，也可以把风管一节一节地放在支架上，逐节连接，但应保证风管连接严密性。

（6） 风管及部件安装前，应清除内外杂物及污物，并保持清洁。在风管安装过程中，对暂时不能一次性安装完的风管，要做好封堵，避免灰尘流进管内，使风管受到污染。另外，在系统调试前，应对系统进行吹洗。

（7） 风管及部件安装完毕后，应按系统压力等级进行严密性检验。本系统将以漏光检测代替漏风量测试。低压系统抽检率为5%，但不少于一个系统；中压系统全数进行漏光检测。采用漏光法检测系统时，低压系统风管每10m接缝，漏光点不应超过2处，且100m接缝平均不应大于16处；中压系统风管每10m接缝，漏光点不应超过1处，且100m接缝平均不应大于8处为合格。

（8） 吊架的吊杆应平直，螺纹应完整、光洁。吊杆拼接可采用螺纹连接或焊接。螺纹连接任一端的连接螺纹均应长于吊杆直径，并有防松动措施；焊接拼接宜采用搭接，搭接长度不应少于吊杆直径的6倍，并应在两侧焊接。

（9） 支、吊架上的螺孔应采用机械加工，不得用气割开孔。

（10） 矩形风管抱箍支架应紧贴风管，折角应平直，连接处应留有螺栓收紧的距离；圆形风管抱箍圆弧应均匀，且与风管外径相一致。抱箍应能箍紧风管。

（11） 风管支、吊架的间距，应符合下列规定：风管水平安装，直径或长边尺寸小于400mm，间距不应大于4m；大于或等于400mm，不应大于3m；风管垂直安装，间距不应大于4m，但每根立管的固定件不应少于2个；悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。

（12） 连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母应在同一侧。

（13） 风管穿出屋面外应设置防雨罩。穿出屋面超过1.5m的立管应设拉索或固定井架固定，拉索不得固定在风管法兰上，严禁拉在避雷针或避雷网上。

（14） 明装风管水平安装，水平度的扁差，每为不应大于3mm，总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装，垂直度的偏差，每米不应大于2mm，总偏差不应大于20mm。暗装风管位置正确，无明显偏差。

（15） 柔性短管风管的安装应松紧适度，不得扭曲。

（16） 玻璃钢风管的安装应符合下列规定：风管不得扭曲，树脂破裂、脱落及界皮分层等，破损处应及时修复，连接法兰的螺栓应加镀锌垫圈。

（17） 防火阀安装，应单独设支架，方向位置应正确，易熔件应迎气流方向，安装后应做动作试验，其阀板的启闭应灵活，动作应可靠。

（18） 排烟阀及手控装置的位置应符合设计要求，预埋管不应有死弯及瘪陷。排烟阀安装后应做动作试验，手动、电动操作应灵敏、可靠，阀板关闭时严密。

（19） 风口的安装，风口与风管的连接应严密、牢固；边框与建筑装饰面贴实，外表面应平整不变形，调节应灵活。风口水平安装水平度的偏差不应大于3/1000；风口垂直安装，垂直度的偏差不应大于2/1000；同一厅室，房间内的相同风口的安装高度应一致，排列应整齐。

（20） 铝合金条形风口的安装，其表面应平整，线条清晰，无扭曲变形，转角、拼缝处应衔接自然，且无明显缝隙。

（21） 设备安装前，应进行开箱检查，开箱检查人员可由建设、监理、施工单位的代表组成。

（22） 通风机的开箱检查应符合下列规定：

1） 根据设备装箱清单，核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸，进风口、出风口的位置等应与设计相符。

2） 叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。

3） 进风口、出风口应有盖板遮盖。各切削加工面，机壳和转子不应有变形或锈蚀、碰损等缺陷。

（23） 设备的开箱检查应符合下列规定：

1） 应按装箱清单核对设备的型号、规格及附件数量。

2） 设备的外形应规则、平直，圆弧形表面应平整无明显偏差，结构应完整，焊缝应饱满，无缺损和孔洞。

3） 金属设备的构件表面应作除锈和防腐处理，外表面的色调应一致，且无明显的划伤、锈斑、伤痕、气泡和剥落现象。

4） 非金属设备的构件材质应符合使用场所的环境要求，表面保护涂层应完整。

5） 设备的进出口应封闭良好，随机的零部件应齐全无缺损。

（24） 设备就位前应对设备基础进行验收，合格后方可安装。

（25） 通风机的叶轮旋转后，每次均都不应停留在原来的位置上，并不得碰壳。

（26） 固定通风机的地脚螺栓，除应带有垫圈外，并应有防松装置。

（27） 通风机安装的允许偏差应符合下表规定：

通风机安装的允许偏差(mm)
	中心线平面位移
	标高
	皮带轮轮宽中央平面位移
	传动轴水平度
	联轴器同心度

	
	
	
	纵向
	横向
	径向位移
	轴向位移

	10
	±10
	1
	0.2/1000
	0.3/1000
	0.05
	0.2/1000


（28） 消声器安装准备应符合下列规定：

1） 消声器外表面应平整，不应有明显的凹凸、划痕及锈蚀。

2） 吸声片外包玻纤布应平整无破损，两端设置的导风条应完好。

3） 紧固消声器部件的螺钉应分布均匀，接缝平整，不得松动、脱落。

4） 穿孔板表面应清洁，无锈蚀及孔洞堵塞。

（29） 消声器安装的方向应正确，不得损坏和受潮。

（30） 大型组合式消声室的现场安装，应按照正确的施工顺序进行。消声组件的排列、方向与位置应符合设计要求，其单个消声器组件的固定应牢固；当有2个以上消声元件组成消声组件时，其连接应紧密，不得松动，连接处表面过渡应圆滑顺气流。

（31） 消声器、消音弯管均应单独设支架，其重量不得由风管承受。

5.4.5 安全事项

（1） 加工场地要平整、洁净，超作平台、架设安装要牢固。加工材料场地，不得有闲人，工作人员要注意避免在翻料、落料或转身时，将人碰伤。加工场地要有足够的采光和照明设备。在剪切钢板时，剪口张大一些以便夹牢板料。剪切时防止板料滑落伤人。

（2） 操作前检查所有工具，特别是使用木、钣金、大锤之前，应检查锤柄是否牢靠。打大锤时，严禁带手套，并注意四周人员和大锤起落范围有无障碍物。

（3） 电动机具应布置安装在室内或搭设的工棚内，防止雨雪的侵袭。使用剪切机，应检查机件是否灵活可靠，严禁用受摸刀片及压脚地面。如两人配合下料时要相互关照；取得一致的情况下，才能按下开关。

（4） 风管与法兰连接时，配合人员要注意安全，用衬垫钢铁或4磅手锤掌握，防止铁飞入人眼。

（5） 使用型材切割机，先检查防护罩是否可靠，锯片运转是否正常。切割时，型材要量准，固定后再将锯片下压切割，用力要均匀、适度。使用转床转孔时，不准带手套操作。

（6） 风管搬运，需根据管段的体积、重量、组织适当的劳动力。加工现场条件允许情况下也可以用平板车运输。多人板台风管要一致用力，轻拿轻放，摆放整齐。

5.5 通风空调系统施工方案

5.5.1 施工准备
（1） 对所有施工机具进行自检。
（2） 施工前熟悉施工现场设备布置平面图，了解现场设备安装位置和方向。

（3） 待安装的设备应符合施工方案要求，并已具备施工条件。
（4） 密切关注施工期间的天气变化情况。
5.5.2 施工布置

先确定设备运输路线图，然后进行设备吊运，最后进行设备安装。其中设备运输路线必须根据设备实际尺寸、墙体性质等情况确定。对于设备的吊运和安装工作，各施工人员一定要统一指挥，协同作业。

对于室外高空作业人员，一定要确保施工安全，严格把关安全设施的安全性和可靠性。

设备安装前应仔细检查设备是否完好，有无缺陷，规格信号、设备名称是否完全符合设计和图纸要求。吊装式要做好设备的保护措施，避免应施工失误而带来的施工返工现象。

5.5.3 设备开箱检查

所有设备到货后，根据现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如立即进行检查，在设备检查完后，及时做好设备的保护工作。以防设备在搬运、吊装过程中损坏。设备开箱检查要会同建设单位和设备供应部门一同参加。检查设备包装有无损坏和受潮，根据设计图纸核实设备的名称、规格型号。同时根据设备装箱清单和技术文件，清点随机附件是否齐全，设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀等现象。并填写“开箱检查记录”，经有关人员签字确认。

5.5.4 各步骤技术要求与标准

（1） 冷媒配管施工

1） 打洞及预埋件作业处理

核准应开洞孔的位置、尺寸准确无误后，在要打洞的墙板上标出所开洞孔的大小，征得总包、监理同意后进行打孔作业。管线过墙洞，采用电锤打孔，若不适宜电锤打孔的墙壁在未征得监理同意前不可使用其它方式打孔。孔的尺寸以穿过管线（含保温层）外径为准，吊装室内机及支、吊架固定采用膨胀螺栓。

配管穿过墙体或楼板处应设镀锌铁皮套管或钢套管，管道的焊缝不得置于套管内，镀锌铁皮套管应与墙面或楼板平齐，但应比地面高出20mm，管道与套管得空隙应用隔热或其它不燃材料填塞，不得将套管作为管道支撑。

2） 弯管作业

冷媒配管应尽量短，优先选用直线配管，必须弯曲时，弯曲半径要在配管半径的4倍以上。而且，弯曲冷媒配管时，要用手动弯头，一定要注意不能把管子弄破，并且管壁不能变薄。

A. 扩口加工

使用R410A专用的抓卡式扩口工具，按KX4冷媒配管要求进行加工，扩口铜管必须用O材或OL材料。

B. 扩口连接

扩口连接冷媒管与室内机连接采用喇叭口连接，因此要注意喇叭口的扩展质量，其中承口的扩口深度不应小于管径，扩口方向应迎冷媒流向，切管采用切割刀，扩口和琐紧螺母时在扩口的内表面上涂少许冷冻油，扩口尺寸和螺母扭力如下表：

	标称直径
	管外径（mm）
	铜管扩口尺寸（mm）
	扭矩（kg-cm）

	1/4
	Ф6.4
	9.1-9.5
	144-176

	3/8
	Ф9.5
	12.2-12.8
	333-407

	1/8
	Ф12.7
	15.6-16.2
	504-616

	5/8
	Ф15.9
	18.8-19.4
	530-770

	3/4
	Ф19.05
	23.1-23.7
	990-1210


C. 室内侧的连接

a. 辅助配管前端的扩口螺帽要用2把扳手来装卸（这时如有氮气漏出的话不是异常）。

b. 对正扩口中心，最初用手拧3-4圈，再用2把扳手切实紧好。

D. 室外侧的连接

a. 首先卸下液管侧的扩口螺母（小的），对正扩口中心，最初用手拧3-4圈，再用扳手切实紧好。

b. 最后在卸下气管侧的扩口螺母（大的）对正扩口中心，最初用手拧3-4圈，再用扳手切实紧好。

E. 冷媒配管安装

步骤：支架或吊杆制作 →按图纸要求配管→焊接→吹净→试漏→干燥→保温

原则： 干燥、清洁、气密性。首先是防止安装前铜管内有水分进入，配管安装完毕后要吹净和真空干燥； 施工时应注意管内清洁；焊接时采用氮气置换焊，最后吹净。气密性试验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量，是最后的气密性试验。

充氮： 施工要求，冷媒管焊接时必须采用氮气保护，焊接时把微压（3~5kg/cm2）氮气充入正在钎焊的管道内，以有效防止管内氧化皮的产生。

封盖： 冷媒管的包扎十分重要，以防止水分、赃物、灰尘等进入管内。冷媒管穿墙一定要将管头包扎严密。暂时不连接的已安装好的管子要把管口包扎好。

吹净： 冷媒管吹净是一种把管内废物清除出去的最好方法，具体方法是将氮气瓶压力调节阀与室外机的充气口连接好，将所有室内机的接口用盲塞堵好保留。一台室内机接口作为排污口，用手持绝缘材料抵住管口，调节压力阀5kg/cm2向管内充气，至手抵不住时快速释放绝缘物，赃物及水分即随着氮气一起被排除。这样循环进行若干次直至无污物十分排除为止（每台室内机都要做）。对所有液管和气管均按此方法作吹净处理。

水平管（铜管）支撑物间隔标准如下：

	标称
	Ф20以下
	Ф25-40
	Ф50

	间隔（m）
	1.0
	1.5
	2.0


注意： 铜管不能用金属支托架夹紧，应在自然状态下，通过保温层托住铜管，以防冷桥产生。

F. 冷媒管钎焊

准备： 保证钎焊条的质量，作好焊接设备的准备，铜管切口表面要平整，不得有毛刺、回凸等缺陷，缺口平面允许倾斜，偏差为管子直径的1% 。

要求： 冷媒管钎焊应采用磷铜焊条或银焊条，焊接温度为7000C-8450C，钎焊工作宜向下或水平侧向进行，尽可能避免仰焊，接头的分支口要保持水平。直径小于Ф19.05mm的铜管一律采用现场煨制。热弯或冷弯须使用专用制弯工具。椭圆率不应大于8%，并列安装配管其弯曲半径应相同，间距，坡向，倾斜应一致。大于Ф19.05mm的铜管应采用冲压弯头。

G. 作业人员资格

施焊人员应具备必要的资格证明，才能上岗。

（2） 室内机安装

1） 安装步骤：

室内机定位→画线标位→安装支吊架→室内机安装→管路连接
2） 室内空调机安装

A. 室内空调机在安装前清理干净，保证箱内无杂物。

B. 室内空调机各功能段之间的连接必须严密，并保证机组整体平直、运行无阻。

C. 室内空调机减振要严格按照设计的型号、数量和安装位置进行安装。安装后检查空调机的水平度，如不符合要求，要对减振器进行调整。

D. 室内空调机安装前检查每台电机壳体及表面，每台进行通电试验检查，机械部分无摩擦，电气部分不漏电。

E. 在空间允许的条件下，室内空调机的吊挂应尽可能的高，能使冷凝水有足够的坡度，保证凝结水不发生溢流的事故。冷凝水管的坡度越大越好。

F. 检修口：按照技术资料要求，预留出检修口的位置。

[image: image37.wmf]风管尺寸

保温软管

吊顶板

次龙骨

主龙骨

自攻螺丝


3） 冷凝水管的安装

A. 管道安装前必须将管内的污物及锈蚀清洁干净，安装停顿期间对管道开口应采用封闭保护措施。

B. 冷凝水管的水平管应坡向排水口坡度尽可能做到1/100，实在困难时也要保证3/1000以上。

C. 室内机与冷凝水管之间作软连接，且室内机冷凝水排放应先抬高于冷凝水管后，在连接干管。冷凝水系统的渗漏试验可采用充水试验，无渗漏为合格。

D. 管道安装后应进行系统（氮气）吹净，系统清洁后方可去与空调设备连接。

4） 控制线和电源线作业

控制线全部采用屏蔽线沿冷媒管捆扎敷设，室内控制器部分穿管暗敷设，禁止电源线和控制线捆绑在一起，当电源线与控制线平行走时，应保证其在300mm以上的距离防止干扰。

5） 绝热工作

绝热工作需要按设计要求选材施工时先把保温套管穿好，留出焊接口处，最后处理焊口。施工时绝对禁止绝热层断段现象，保温套管搭接处一定要用胶带捆扎好。

6） 通风部件安装：

A. 风口的安装

土建吊顶时配合土建留设阀门检视门处人孔及风量、风温测定孔处人孔。空调系统在建筑物交付使用后主要可见部分为明露于室内的风口，所以必须注意风口的美观效果。风口安装时应横平竖直，表面平整，明露于室内部分与室内线条平行，对于各种吸顶安装的散流器，应使风口与平顶平行。

风口安装时，保证风口与风管连接的严密、牢固；风口的边框与建筑装饰面贴实；安装完毕的风口外表面保证其平整不变形。

[image: image38.wmf]槽钢与外接框满焊接

工字钢结构

圆钢加工外螺纹

调高螺栓

槽钢

10 

抱箍

钢管

加厚板


B. 检测孔、检查门

检查门应平整、启闭应灵活、关闭应严密，其与风管或空气处理室的连接处应采取密封措施，无明显渗漏。

（3） 型钢法兰风管制作安装

1） 选料

A. 风管和部件的板材应按设计要求选用，各系统的板材厚度应符合设计要求若无特别说明，则应符合下表规定：

钢板风管板材厚度(mm)

	风管直径D

或长边尺寸b
	圆形

风管
	空调系统
	除尘系统风管

	
	
	中、低压系统
	高压系统
	

	D(b) ≤320

320<D(b)≤450  

450<D(b)≤ 630

630<D(b)≤1000

1000<D(b)≤1250

1250<D(b)≤2000

2000<D(b)≤4000   
	0.5

0.6

0.75

0.75

1.0

1.2

按设计
	0.5

0.6

0.6

0.75

1.0

1.0

1.2
	0.75

0.75

0.75

1.0

1.0

1.2

按设计
	1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

	
	
	
	
	按设计

	注：1．排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。

2．不适用于地下人防与防火隔墙的予埋管。


B. 制作前，首先检查所用材料必须有产品合格证明材质证明，若无上述文件，不得使用。

C. 镀锌钢板应为优质镀锌板，不得有锈斑，外观上无氧化物和针孔、麻点、起皮等缺陷。其他辅材不能因具有缺陷导致产品强度的降低或影响使用效能。

D. 接到加工单后，负责加工制作的责任师必须预先计算分析所需材料的数量，材料部门严格把关，确保节约材料。

2） 下料

严格遵守设计图纸及《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。板材在下料前必须进行校平。弯头、异径管等零部件必须采用联合角咬口。做好材料的节约工作，做到大料不小用，整料不零用，利用边角料加工小的零部件。

3） 剪切

剪切前进行下料复核，以免有误。复核后，按线形状采用机械剪板机，电动手剪及手动手剪进行剪切。剪切过程中要仔细、认真、不得跑线。剪切后，在咬口前进行剪口倒角，倒角必须用专用倒角工具，以免出现误差。

4） 咬口

风管的咬口需按规定进行，圆形风管采用单平咬口，圆形风管部件采用单立咬口，矩形风管角咬口采用联合角咬口及接扣式咬口，矩形风管弯头、异径管等部件必须采用联合角咬口。咬口不得出现半咬口及胀裂等情况，以免成型后的风管漏风。对于管径大的风管，需进行拼接，拼接缝要求平整，单节风管尽量减少拼接缝。

5） 折方
咬口后的板料进行折方，首先需核对折方线，确认无误后进行折方，折方的关键是位置正确、角度准确，尤其对变径弯头及变径三通等零部件的折方角度必须准确以免影响管径。

6） 成型
风管成型前，应检查下料、咬口折方等工序是否无误，核对下料的几何尺寸是否正确。风管合口必须用木制榔头及木制打桩，以免损坏镀锌层。风管合口必须打实、打严以免漏风，且四边平齐。

7） 铆接
风管与角钢法兰连接，管壁厚度≤1．5mm，采用翻边铆接，铆接部位应在法兰外侧，管壁厚度>1．5rmn，采用沿风管周边将法兰满焊。矩形风管边长大于等于630mm保温风管大于等于800mm，风管长度在1.2m以上的均应加固。风管铆接时，不得出现偏压偏铆钉，胀裂钢板，漏铆等现象。

8） 翻边
翻边尺寸要均宽，最小不得小于6mm；咬口重叠处，翻边时应突出部分铲平。翻边使用的工具必须为木制榔头及木制打板，以免破坏镀锌层。

9） 口缝处理
完成风管翻边后，对风管外形进行检查，对风管翻边四角、三通角处咬口、拼料等有明显缝隙处涂密封胶。处理好的风管要擦试干净，按加工单标注，标在风管内侧注清相关文字、代号。

成型后的风管经自检合格后，请质量检查员检查，合格后加盖印章，杜绝不合格品出厂。

（4） 风管安装

1） 支吊架安装

A. 风管支吊架安装必须准确，膨胀螺栓规格与吊杆相同。

B. 吊架间距：风管水平安装：无设计要求时，风管直径或大边长(400mm不超过4m；不超过3m。对于薄钢板法兰的风管，其支、吊架间距不应大于3m。风管垂直安装：间距不大于4m，单根直管至少应有2个固定点。

C. 支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管的距离不宜小于200mm。

D. 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。保温风管支架应设在保温层外，横担处垫木托防止冷桥。

E. 吊架的螺孔采用机械加工。吊杆应平直，螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀，无明显变形。

F. 抱箍支架，折角平直，抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍，其圆弧应均匀，且与风管外径相一致。

G. 防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时，设独立支吊架。

2） 风管连接

A. 风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内，亦不宜突出法兰外。

B. 连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母宜在同一侧。

3） 吊装

A. 风管安装时，可以在地面上连成一定长度，采用吊装的方法就位风管一节一节地放在支架上逐节连接，一般顺序是先主管后支管。

B. 不允许将可拆卸的接口装设在墙或楼板内。

C. 风管安装后，水平风管的不平度允许偏差为每米不大于3mm：总偏差不应大于20mm。

D. 各种阀件的安装，应装在便于操作的位置。

E. 为保证今后送风不吹出尘土，保护装饰品的清洁，因而在安装完送回风管及新风管的敞口部分应用塑料布密封。

（5） 室外机安装

1） 室外机设备开箱检查，检查情况填入设备开箱检查纪录表；

2） 室外机设备的搬运或吊装；安装空间选择，严格按照技术资料要求实施；
3） 室外机以槽钢作基础，禁止四角支撑，用纵向支撑或四周支撑。室外机之间、室外机与建筑物之间应符合相应的技术规定。

4） 室外空调机在安装前，打开设备活动面板，用手扳动风机检查有无叶轮与机壳相碰的金属摩擦现象，风机减振部分是否符合要求。

5） 设备安装前，根据平面布置图在设备基础上划出安装基准线。并确定设备安装标高基准线。

6） 设备找正、调平的定位基准面、线或点确定后，设备的找正、调平均应在给定的测量位置上进行；复检时亦不得改变原来测量的位置。

（6） 减振和消声

空调室外机、空调室内机吊挂安装，其支、吊架均设隔振措施，即在支架或吊架的支撑横梁上设弹性衬垫材料，可在管道与管卡之间垫2mm厚橡胶垫。

5.5.5 空调管道防腐保温

（1） 水管、风管在承托支架处的保温和保护

所有保温水管需要在承托支架位置设置硬木管垫作管道承托和保温，硬木管垫的宽度需要比管道托架的宽度每边长25毫米。保温的风管在承托支架位置设置硬木做风管的承拖和保温。

（2） 固定支撑保温、管托支座保温

固定冷水管道的固定支撑需安装保温，其覆盖范围距离管道保温表面不能少于200毫米。在管托支座位置用有关管道相同规格的保温材料填充在管外壁及支座间的空隙内，然后将多余保温材料与支座齐口切平。

（3） 保温后的管道标识问题，将依据经验惯例编制色标标识方案，报监理审批。安装实例如下图：


[image: image1.png]



（4） 玻璃棉板保温

1） 保温做法：

风管保温钉应均布，其数量底面不应少于每平方米16个，侧面不应少于10个，顶面不应少于6个。首行保温钉距风管或保温材料边沿的距离应小于120mm。保温材料纵向接缝不宜设在风管底面，要求保温钉按要求放置，并牢固可靠。保温材料紧贴风管及设备表面，不得有明显突起和散材外露，包扎牢固，严密。

2） 保温钉布置数量见下表：

保温钉粘接密度

	使用隔热层材料
	在风管侧面、下面
	在风管上面

	玻璃棉保温板
	12只／m2
	9只／m2


3） 带铝箔棉板保温安装的效果如下图


[image: image2.png]



（5） 聚乙烯保温

1） 材料

聚乙烯发泡保温管壳是采用化学交联剂交联而成的独立气泡型聚乙烯泡沫，其独特的发泡方式使气泡细微，触感柔软，保温效果好，而且操作简便。

2） 做法

A. 聚乙烯发泡保温管壳安装通常采用胶粘连接；
B. 清除管道表面的油、污物等；

C. 量出表面尺寸，预留lOmm把板材切下，以使材料粘接时有挤压力；

D. 在保温材料粘结面涂上胶水，胶水干后，将板材压在铁板层面上，使其粘接良好，至此两对面都保温好；
E. 当两对面都安装好后，量剩下两面的长度时需包括安装好的材料厚度，用同样的方法安装好另两面；

F. 在材料之间的接口处加上湿胶水，挤压连接牢固。

G. 做法示意如下：


[image: image3.png]



5.5.6 空调水管道施工方案

（1） 基本操作流程

1） 管道安装的基本原则：先大管，后小管；先主管，后支管。

2） 电弧焊连接的管道在放样划线的基础上按矫正管材、切割下料、坡口、组对、焊接、清理焊渣等工序进行施工。

3） 螺纹连接的管道按矫正管材、切割下料、套丝、连接、清理填料等工序进行施工。

（2） 管道焊接工艺

1） 坡口加工及清理：无缝钢管和螺旋焊管的切割坡口一般采用氧-乙炔焰气割，气割完成后，用锉刀清除干净管口氧化铁，用磨光机将影响焊接质量的凹凸不平处削磨平整。小直径管道尽量采用砂轮切割机和手提式电动切管机进行切割，然后用磨光机进行管口坡口。管道坡口采用V型坡口，坡口用机械加工或砂轮机打磨，做到光滑、平整。对坡口两侧20mm范围内将油污，铁锈和水份去除，且保证露出金属光泽，保证坡口表面不得有裂纹、夹层等缺陷，并清除坡口内外侧污物。焊接坡口形式如下图。

[image: image39.wmf]牵引绳接至卷扬机

地脚螺栓

设备

拖排

枕木

设备基础

设备就位示意图


2） 焊条、焊剂使用前应按说明书进行烘干，并在使用过程中保持干燥。焊条药皮无脱落和显著裂纹。

3） 焊前管口组对：管口组对采用专用的组对工具，以确保管子的平直度和对口平齐度。管道对接焊口的组对必须做到内壁齐平，特别是浆料不锈钢输送管道，内壁错边量绝对不可超标；管子组对点固，应由焊接同一管子的焊工进行，点固用的焊条或焊丝应与正式焊接所用的相同，点焊长度为10～15mm，高度为2～4mm，且应超过管壁厚的2/3；管道焊缝表面不得裂缝、气孔、夹渣等缺陷；管子、管件组对点固时，应保持焊接区域不受恶力环境条件（风、雨）的影响；

4） 管道焊接工艺参数

	管道直径（mm）
	焊接层次
	焊焊条直径
	焊接电流（A）
	焊条角度

	φ38-φ57
	1
	2.5
	70－80
	随焊接空
间位置不
断变化

	φ76-φ133
	2
	2.5
	65－75
	

	φ159
	2
	3.2
	90－100
	


A. 管径大于219mm，管壁大于6mm时，每层焊缝的厚度是焊条直径的0.8－1.2倍，每层厚度不宜大于4mm。

B. 管子对口的中心线偏差的允许限度：管子直径小于100mm时，管子对口的中心线偏差不得大于1mm；管子直径大于100mm时，管子对口的中心线偏差不得大于2mm。

C. 管道对接时错口不大于1mm，错口总长度不超过周长的1/10，并保证同心度。焊道平整圆滑，焊缝的加强高度及焊缝加强宽度保持一致，并符合设计图纸要求。

D. 焊缝加强面高度和宽度 
	壁厚 σ（mm）
	3～4
	5～6
	7～10

	V型坡口
	焊缝加强高h（mm）
	1±1
	2±1

	
	焊缝宽度b（mm）
	盖过每边坡口约

1～2mm


（3） 立管安装

竖井大口径立管可采用倒装法安装，即在竖井顶部设置吊装机具，在适当位置进行焊接作业；先从最高端的一根管开始，焊好一根，提升一根，达到所需长度（即高度）后，一次就位固定。
（4） 水平管安装
1） 先做干管，然后做支路；

2） 严禁倒坡。尤其是冷凝水管安装坡度。水平敷设的凝水管干管的坡度不小于0.005，支管不小于0.02。软管连接牢固，无瘪管和弯扭现象。灌水试验，要求每台风机盘管都做到凝水顺畅、接水盘内无积水。

3） 空调水水平管道变径时，采用偏心变径，上平安装。空调水立管、冷凝水管采用同心大小头。支管开三通时，要离开变径点一定的距离。

（5） 机房管道安装

机房的设备吊运上位、找平找正完毕后，对设备进行管道碰头。为确保质量，使之布置合理美观且操作方便，现场技术人员根据实测数据分部位绘制出配管大样图用以指导施工、确保关键部位效果。
1） 与设备连接的管道，安装前必须将管内外清理干净；管道与设备口连接时，不得用强力对口；固定焊口尽量远离设备，以减弱焊接力的影响；管道与设备连接后，做好附加支架，以防设备过度受力。冷冻机房内的管道采用减振支吊架。
2） 水泵阀类安装整齐一致，方便操作；空调机组的进出水管设金属波纹软接，冷水机组、水泵的进出水管上设金属软接头。仪表设置在便于观察，不易磕碰处；除污器设置便于拆卸清洗。

3） 机房（包括其它部位）高标高管道安装之前须根据现场实际情况搭设好脚手架：充分考虑到承受大口径管道的能力；局部的高空小口径管道安装时可使用组装门式架，其搭设须牢固可靠；门式架不允许二层或二层以上重叠组装使用。
4） 设备拆箱后，各口加盲板封堵，以防止杂物进入设备。

5） 机房明装管道安装完毕后，根据设计要求涂色漆，并于明显部位注明管道的名称及用箭头标明管内介质流向。

6） 空调机组的凝结水管安装结合现场实际情况做满足功能要求的返水弯（水封）且与外管路连接正确，以克服机内负压、使凝结水能够顺畅流出；水封高度（mm）=机外余压（mmH2O）+50（mm）。
5.5.7 风机安装

（1） 风机检查

1） 安装前，应进行开箱检查，开箱检查人员可由建设、监理、施工单位的代表组成，并填写开箱检查记录，四方签字。

2） 风机的开箱检查应符合下列规定：

A. 根据设备装箱清单，核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸进风口、出风口的位置等应与设计文件相符。

B. 叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。

C. 进风口、出风口应有盖板遮盖。各切削加工面机壳和转子不应有变形或锈蚀、碰损等缺陷。

（2） 风机安装
1） 整体安装的风机，搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳承盖的吊环上。

2） 风机的进风管、出风管等装置应有单独的支撑；风管与风机连接时，不得强迫对口，机壳不应承受其它机件的重量。

3） 风机的传动装置外露部分应有防护罩；当风机的进风口或进风管路直通大气时，应加装保护网或采取其它安全措施。

4） 风机的支、吊、托架应设隔振装置，并安装牢固。

5） 叶轮旋转方向必须正确。

6） 叶轮不应与风机壳相撞。

7） 风机壳进风到叶轮进口的间隙应均匀。

（3） 风机落地安装

1） 风机安装前，应在基础表面铲出麻面，以使二次浇灌的凝土或水泥砂浆能与基础紧密结合。

2） 对风机房内设备基础进行坐标、标高复核，核查风机基础，应依据TI型减震钢架基础进行制作，减震钢架下固定螺栓安装前必须进行放线定位，以保证风机安装后机房的整体性。

通风机基础的允许偏差

	项次
	偏差名称
	允许偏差值(MM)

	l
	坐标位置(纵横中心线)
	20

	2
	各不同平面的标高
	0，-20

	3
	上平面外形尺寸
	±20

	4
	凸台上平面外形尺寸
	0，20

	5
	凹穴尺寸
	+20，0

	6
	平面的水平度(包括地坪上需要安装设备部分)
	每米5且全长10

	7
	垂直度
	每米5且全长10

	8
	预埋的地脚螺栓孔
	标高(顶端)
	

	
	
	中心距(在根部和顶部两处测量)
	±2

	9
	预留的地脚螺栓孔
	中心位置
	10

	
	
	深度
	+20，0

	
	
	孔壁的铅垂度
	10

	10
	预埋的地脚螺栓锚板
	标高
	+20，0

	
	
	中心位置
	5

	
	
	带槽的锚板与混凝土平面的平整度
	5

	
	
	带螺纹孔的锚板与混凝土平面的平整度
	2


3） 核查系统风机设计型号与进货设备型号是否符合后，进行设备房道路清理，利用外挂电梯进行垂直运输(风机重量较小，可以利用)，机房内水平运输采用人工或叉车搬运方式，风机搬运至指定位置后、进行安装前方可进行包装拆除；

4） 进行风机安装，安装完成后进行钢弹簧减震器TJ-2安装，同时撤除垫木，对风机安装后平整度进行核查，底座高度误差不大于2mm；

5） 进行风机与风管的沟通工作。

（4） 风机吊装

1） 风机安装在无减震器支架上，应垫上4～5 mm厚的橡胶板，找平找正后固定牢固。

2） 风机安装在有减震器的支架上时，各组减霞器承受的荷载压缩量应均匀，不偏心，安装后采取保护措施，防止损坏。

5.5.8 气密性试验

（1） 气密实验用氮气对于冷媒配管内进行设计压力以上的加压试验。

1） 加压气体请一定不要使用冷媒、氧气及可燃性气体和毒性气体等。

2） 截止阀处于关闭状态，一定不要打开。

3） 一定要对液管、气管的两方进行加压。

（2） 加压不要一次加到规定压力，要慢慢进行。

第一阶段：0.5 MPa              加压5分钟以上；

第二阶段：1.5 MPa              加压5分钟以上；
第三阶段：规定压力             加压3分钟以上；
系统加压后，持续24小时后，如果压力没有降低则为合格。周围温度每变化1℃，压力会有0.01 MPa的变化,故应对数值进行修正。

压力计请使用有效刻度为设计压力的1.25倍以上，2倍以下的压力计。

（3） 试验过程填写气密性试验记录（记录填写文字清晰、数据真实）。

5.5.9 真空干燥

（1） 氮气试压合格后要对系统进行真空干燥，真空干燥应达到质量要求。

（2） 真空干燥要选用旋转式真空泵（排气量401/min），使用前先检查真空泵的抽真空能力须达到-755mmHg方可进行。

（3） 按下列顺序：

1） 接上真空表将真空泵运转2小时以上（真空度应在-755mmHG以上），如达不到-755mmHG应继续抽1小时，如仍达不到应检查有无泄露处。

2） 达到-755mmHG后，即停置1小时，以真空表不上升为合格。如上升，表明系统内有水分或有漏气口，应继续处理。

3） 真空试验合格后，按计算的冷媒管量加注，并打开阀门（注意抽真空时应从气管和液管两侧进行）。

4） 特殊情况下，可采用特殊真空干燥法。

5） 将以上试验情况记录入相关表格。

5.5.10 系统设备调试

新建的空调系统安装结束，正式投入使用前，需要对系统进行测试调整，这对于检验设计是否正确、设备性能是否符合要求、施工质量是否可靠，都是必不可少的环节。检测完毕后，应针对检测中发现的问题提出改进的措施，使系统更完善，从而使系统在运行中达到经济、实用的目的。

（1） 开始运转前

1） 用500V兆欧表测量电子元件端子并接地，以确定它大于1MΩ。

2） 运转前6小时，务必接同曲轴箱的电源。

3） 确认压缩机底部变热。

4） 务必完全打开室外机的维修阀（液体与气体）

5） 如果在维修阀关闭的情况下运转室外机，可能回损坏压缩机。

6） 检查所有室内机的电源都打开。如果没有打开，可能发生漏水。

7） 在开始试运转前，请运行机器进行检查运转。

（2） 检查运转

1） 运转方法

· 当室外机PC板上的SW3-5为ON且其它PC板的SW3和SW5都为OFF是，将开始检查运转。

· 除非正常完成检查运转，否则不能开始普通运转。

· 在检查运转时，检查冷媒配管系统/信号电缆装置设置的不当和电子膨胀阀运转。

2） 检查结果

	检查项目
	室外线路
	室内线路

	正常
	“———”在7段显示器上闪烁
	无显示

	异常
	红色LED
	出现故障机器号


3） 注意：

· 应当对所有室外机逐台检查室内机和室外机之间的误配。如果1次检查1台以上的室外机，可能会显示错误读数。

· 无法检查未连接信号线或未供应电源的机器。

· 若要改变地址，务必关闭电源。在电源打开的情况下无法改变地址号。（可以用遥控器将故障显示复位）

· 将SW3-5设置为OFF，可将正常运转期间闪烁的7段显示器返回到正常状态。

5.5.11 施工质量要求

（1） 保证冷媒管内绝对干净、无杂质、无水分的方法：

1） 选材要严格

2） Ф19.05以下的铜管采用整捆购买，尽量减少焊口

3） 绝对保证使用氮气保护焊

4） 吹污要达到要求

5） 抽真空要达到要求

6） 加入系统内的冷媒系为优良产品

（2） 保证室内、外机安装现场整洁：

1） 室内机在安装好后，由于装饰较脏，要进行塑料布包扎防护，室外机要先吊装后拆箱就位。

2） 所有管线在未连接室内、外机前一律采用扎口保护。

3） 为保护室内墙面及地板清洁，安装人员进行室内施工时，必须穿干净的鞋套，在没戴手套时，手尽量不接触墙面。安装完毕后，责任人员应使用清洁的软布将室内的地板，墙面，内机等全部擦拭。

（3） 施工及使用过程中的注意事项

1） 在小房间安装时，万一冷媒泄漏，要确保使其不超过界限浓度。冷媒发生泄漏，超过界限浓度就会缺氧。

2） 室内作业，冷媒泄漏时，要开窗换气，冷媒与明火接触会生成有毒气体。

3） 在安装和移动商用空调时，请不要混入规定以外的冷媒，也不能混入空气等不凝缩气体。混入不同种类的冷媒和空气等时，冷冻循环会发生异常，导致破裂、损伤等。 

4） 在进行气密实验时，用氮气在一定的压力下实施，使用氯气、乙炔等易发生爆炸，绝对禁止使用。

5） 安装工事结束后，要确认冷媒是否泄漏。如果冷媒在室内泄漏与加热器、火炉、电暖器等接触回产生有毒气体。

6） 安装工程、移机再安装，根据安装说明书进行实施，如安装不良，会造成冷冻循环异常、漏水、电气火灾等事故。

7） 绝对不许改造机器，另外修理要有专业人员实施。
第6章 质量保证体系及措施

质量是企业生存的生命线，“质量第一、信誉至上”是我公司的企业宗旨之一。质量不仅是企业的生命，更是企业的灵魂。门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程我们将按照企业成熟的项目管理模式，严格按照IS09000模式标准建立的质量保证体系来运作，依靠完整的质量保证体系，凭借完善的质量保证措施，精心组织施工，严格实行科学、规范的质量管理过程，确保质量目标的顺利实现。

6.1 施工质量目标
施工质量标准目标：达到国标《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）的合格标准。并配合总包确保“扬子杯”。
6.2 工程质量保证体系及措施
6.2.1 工程质量组织机构
门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程我公司将根据ISO/DIS9000建立有效的质量管理体系，委派具有同类工程施工经验的高素质的现场项目管理机构，现场项目管理机构在公司项目部的控制下，按照企业成熟的项目管理模式和IS09000模式标准建立的质量保证体系来运作，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理方法，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理。门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程质量管理组织机构图如下：
[image: image40.wmf]α

P

C

T

P：0～2�

C：2～3�

α：65°～75°

T：3～9�


6.2.2 质量管理责任

6.2.2.1 项目经理的质量责任 

（1） 项目质量的第一责任人，履行合同，执行企业质量方针，实现工程质量目标，组织建立和完善项目管理机构，明确项目管理人员职责，建立健全项目内部各种责任制。

（2） 对施工项目的质量管理工作负全面责任，保证我公司《质量保证手册》和《质量体系程序文件》的有效实施，履行项目承包合同中的条款，保证施工质量目标达到招标文件要求。

（3） 组织项目质量策划和质量计划的编制、实施及修改工作；组织制定项目其他各项规划、计划。

（4） 合理配置并组织落实项目各种资源，按质量体系要求组织项目的施工生产活动；协调项目经理部和业主之间的关系。

（5） 负责调配人力、物力保证工程按图纸和规程、规范施工，并对施工进度负责。

（6） 负责组织施工生产计划的制定、实施及施工生产全过程的组织、指挥、协调。对施工进度、质量、成本、环保、安全文明施工负责。

（7） 负责主持项目工作会议，协调同业主、总包方及给分包的关系，使质量计划和质量目标得以实现。

（8） 负责现场整改措施和质量纠正以及预防措施的实施。
6.2.2.2 项目副经理的质量责任

（1） 作为负责工程生产的主管项目领导，把工程质量作为首要任务，在布置施工任务时，充分考虑施工进度对施工质量带来的影响，在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检及内部验收。

（2） 对施工的项目直接负责，组织班组完成质量指标，深入现场指导施工，严格按照设计图纸、规程、规范施工，组织班组进行自互检，保证工程验收合格。

（3） 组织参加材料设备的进场检验，收集保存材料、设备的合格证等相关资料。

6.2.2.3 项目工程师的质量责任

（1） 组织项目人员进行图纸会审；组织编制作业指导书，并逐级交底至作业班组；负责项目技术洽商，处理设计变更有关事宜，负责项目的技术复核工作，参与质量事故和不合格品的处理。

（2） 编制技术处理方案，组织对工程质量进行检查验收；负责项目竣工技术资料的收集、整理和归档及统计技术的选用。

（3） 负责施工质量计划、质量文件的实施和日常的管理。

（4） 对项目的准备、施工、交付和维修过程的质量活动进行控制、管理、监督。

（5） 对进场材料、设备的合格性负责。

（6） 对施工图纸、技术资料、项目质量文件、质量记录的控制和管理负责。

（7） 对分包工程质量的管理、监督、检查负责。

（8） 负责拟订本项目的质量技术保证措施，审核作业指导书、施工方案，并检查执行情况。

（9） 定期或不定期的组织施工员、班组长对工程项目进行质量检查，做好各项施工质量评定的管理工作，组织好工程资料的收集和管理。

6.2.2.4 质检员的质量责任

（1） 监督施工按照设计图纸、规程、规范进行，保证工程施工质量达到验收标准。

（2） 做好分部工程质量核定等级的工作，参加隐检、运行、调试等工程的验收、检查工作。

（3） 发现质量隐患，及时向施工人员提出，对重大质量隐患，有权责令停工，并应及时向上级部门和有关领导汇报。

（4） 对工程质量严格执行国家、行业和地方政府主管部门颁布的质量验收标准和规范，行使监督检查职能，巡回检查，随时掌握工程质量情况，对不符合质量标准的有现场处置权；负责分部分项工程质量的检查验收。
6.2.2.5 其他管理人员的质量责任

严格按照设计图纸、施工规范以及本组织设计和专项技术交底组织施工，认真做好自检和互检，保证施工项目达到相关验收标准。

6.2.3 质量保证体系运行程序

制定一套严谨统一的管理制度，然后严格按照管理制度去执行每一个步骤，是实现质量保证的关键，正所谓“没有规矩，不成方圆”。在门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程中将建立完善的质量保证控制流程来保证工程的质量。

门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程管理过程中实行的控制流程，具体包括：分项工程质量筹备控制、质量施工控制、质量评定控制。

6.2.3.1 质量筹备控制

根据我公司质量保证体系标准，在本项目的施工质量保证措施中我单位首先将在质量事前做好控制，严把施工人员、工程原材料配件、施工机械设备、施工方案、施工管理等方面的质量控制。

（1） 施工人员质量控制

施工人员质量控制，通过多年的施工生产活动，我单位已同多家劳务队伍建立了良好的合作关系，且施工配合多年，协作默契，可以做到“有令必行”。我们已经联系好了相应的劳动力，一旦开工，可以立即按照劳动力计划组织进场，避免拖延时间。我单位人力资源丰富，通过整体协调，我单位可随时组织大量劳动力进场展开施工。

（2） 原材料配件质量控制
原材料配件质量控制由公司物资供应部门统一采购施工现场所需的材料、设备，并进行严格质量控制。采购物资优先在合格材料供应商范围内采购，如所需材料在合格的材料供应商范围内不能满足，就要对其他供应商进行评审，评审合格后再进行采购。

对供应商的评审建立评审小组，对供应商的能力、产品质量、价格和信誉进行调查，建立材料供应商评定记录制度。采购部门负责人定期(每半年一次)组织对于选定的材料供应商进行审核，如审核中发现不合格的，从合格材料供应商花名册中除名，绝不在使用。

1） 工程材料、设备的报批和确认

工程材料设备的质量直接涉及到工程质量。除业主指定的供应商外，分包单位对工程材料设备实行报批确认的办法，其程序为：

A. 编制工程材料设备确认的报批文件。事先编制工程材料设备报批文件，文件内容包括：供应商名称、产品名称、型号规格、数量、主要技术数据、说明、施工详图、使用位置以及主要的性能特性等。送业主、监理和总包商进行审批。

B. 总包在收到报批文件后，提出预审意见，进行确认。

C. 报批手续完毕后，保留一份，作为今后进场工程材料设备质量检验的依据。

2） 加强工程材料、设备的进场报验和校验

A. 工程材料设备进场后，由分包商进行自检并填写总承包商统一编制的材料清单和材料验收单，报总包商。

B. 总包商收到分包商的资料后，在3天内会同监理前往验收。需取样的，按规定将样品送到总包商设置的样品室。

C. 会同监理对进场材料设备进行全面的验证和检验，拒收与规定要求不符的材料设备，同时对相关的分包商予以警告。确保使用或安装的设备和材料符合质量规定的要求。

（3） 施工机械设备质量控制

为确保本建筑的施工质量我单位将积极采用新技术，增加科技含量，提高施工质量。本项目设计采用了多项建设部推广应用的新技术，在施工中我单位重点采用新技术、新设备（如高精度压槽机、套丝机和液压式煨管器等）。我将最大限度地提高机械化施工水平，有效的提高劳动效率和施工质量，根据本建筑施工特点，我单位制定了详细的施工机械设备使用计划，使其满足施工要求，保证按时完成施工计划目标。

（4） 施工方法、检测方法质量控制

1） 参照ISO9000质量保证系列标准，建立健全适合门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的《质量管理制度》，对施工的全过程实行有效的质量控制和管理。

2） 严格执行相关的施工验收规程规范，杜绝质量事故，严格执行我公司和项目经理部所制定的《质量管理制度》。

3） 实行施工责任制，贯彻“谁施工谁负责，谁主管谁负责”的质量原则。

4） 接受各级质量执法机关、部门的质量监督，接受业主及监理的质量监督和指导。

5） 强化质量意识，严肃工艺纪律，严格按照图纸施工，认真贯彻施工组织设计、施工方案、技术交底及工艺标准等技术文件。

6） 质检员要及时纠正、指导所发现的问题，对重要部位、重要工序要进行全检。项目经理每月组织联合检查，项目工程师、质检员参加。检查后写出书面检查意见，整改后也要有书面的整改汇报。

7） 在施工全过程中坚持自检和互检，加强过程检查和质量指导，力争把质量问题消灭在萌芽中。

8） 隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知发包方验收，发包方将会同监理一起到场检验，认可确认后，方可进行下一道工序。

（5） 施工技术管理、环境质量控制

1） 现场施工完全服从甲方及总包方的管理，积极主动为质量创优管理出谋划策。

2） 严格执行相关的施工验收规程规范，杜绝质量事故，严格执行总包项目部所制定的《质量管理制度》。

3） 接受各级质量执法机关、部门的质量监督，接受业主及监理的质量监督和指导。

4） 强化质量意识，严肃工艺纪律，严格按照图纸施工，认真贯彻施工组织设计、施工方案、技术交底及工艺标准等技术文件。

5） 在施工过程中执行施工质量自检过程，只有认可确认后，方可进行下一道工序。

6） 必须严格对施工管理人员进行资格审查。审查对象包括：项目经理、项目工程师、质检员、安全员、资料员、材料员、工长施工员、特殊工种操作人员等，审查上述人员技术资格条件是否符合要求，并核查其证件是否在有效期内，严禁无证人员上岗。

6.2.3.2 质量施工控制

除在质量筹备采用各种措施进行严格质量控制外，在施工过程中质量控制也同样重要，根据我公司质量保证体系标准，在本建筑的施工质量保证措施中我单位将严格按施工设计图纸施工、执行工程设计变更签证手续齐全施工、进行安装工艺过程质量控制和中间产品质量控制。

在施工过程中积极采用先进的技术设备和绿色环保材料，有计划、有目标的组织施工人员和机械设备、材料的进出场计划，合理安排施工工序，认真做好质量检查和质量评定工作，确保甲方满意工程。

严肃工艺纪律，对违反工艺者，各级管理人员均有权制止，施工员要带头执行工艺并经常检查、督促施工小组的执行情况。组织执行工艺规范和施工方案的检查，奖优罚劣。

6.2.3.3 质量评定控制

由于消防施工是在土建施工完成之后进行，其设备安装是在装修后期进行，所以成品保护对我公司来说非常重要，根据工程实际情况和我公司多年的施工管理经验，我公司制定了壹套行之有效的规章制度，确保对于施工现场下放的成品及半成品不造成任何损坏。

重要设备、零部件在安装后，采取如专人看管或加保护罩等保护措施；与其它专业之间合理安排施工计划，保护好现场的成品，有问题及时提出协调解决；机械加工机具下面设置集油盘或朔料布，废机油定期收集、统一管理、销毁，防止废机油污染建筑结构；报警设备、按钮等报警设备在装修完成后安装，安装时既要保护好已装修好的墙面、顶面，安装好后对消防设备要加以保护，以防丢失、损坏。施工现场不清洁时，绝不允许安装各种探测器，以免灰尘引起报警不灵敏等问题。要在装修施工全部完工后，清洁程度、密封条件都达到要求时，方可进行使系统调试试验。

与劳务分包队伍签订成品保护协议，成立成品保护领导小组及巡查队伍，一经发现破坏成品人员、事件，立即汇总报业主，并处以经济惩罚。

工程竣工移交时我公司将按合同要求提供如下文件：

（1） 消防建审意见书 、消防检测报告、消防验收合格意见书

（2） 竣工报告、竣工图

（3） 设计、变更洽商记录

（4） 分项、分部单位工程质量检验评定、验收

（5） 施工记录（包括隐蔽工程检查记录）、检验记录（压力试验记录）

（6） 各项质量评定记录

在工程安装全面结束后，结合消防施工安装、调试运行过程，有计划的对招标人派出的物业管理、维保人员进行设备的基本知识、使用、控制、维护保养技术的现场培训，以保证设备良好运行。消防系统经政府管理部门验收合格后我公司将根据合同要求对工程质量进行免费保修，在质量免费保修期内设备器材，运行发生故障，我方免费提供维修服务。质量免费保修期结束后，我方将与甲方签订长期维保协议，定期对消防系统进行维报和修理，在此期间我方将只收取维保成本费用。

6.2.4 工程质量保证措施
6.2.4.1 质量管理总控计划

（1） 组织有经验、有责任心的施工技术人员并组织形成管理网络，对门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的各项专业施工进行技术指导和技术控制。严格执行各项技术规程、规范，严格执行我公司有关技术管理制度。

（2） 精心编制各项施工方案与技术交底并贯彻执行。施工中发现重大问题应及时以书面形式反馈给建设单位与设计单位，以洽商等形式予以补充或修改、解决。
（3） 严肃工艺纪律，对违反工艺者，各级管理人员均有权制止，施工员要带头执行工艺并经常检查、督促施工小组的执行情况。组织执行工艺规范和施工方案的检查，奖优罚劣。

（4） 对施工所需的原材料、半成品、构配件的质量进行控制。门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的材料、设备检验分为公司级、项目级及班组级的检查。符合质量要求的原材料、设备方可进场使用。应对进场材料设备的名称、规格、型号与图纸相对照逐一检查，对其合格证，产品质量证明书的文件资料进行检查。然后对产品外观检查，需要进行试验的进行必要的试验与检测。

（5） 对机械设备、机具的质量控制。根据实际工作量、施工技术要求和场地情况决定。在选择设备方面。要注意设备形式应与施工对象的特点及施工质量要求相适应。进场前应检查每台设备的运行情况及安全状况，保证每天设备都处于完好的可用状态。制定出每台设备的操作规程，维护保养规定。并将以上条文公示在现场。

（6） 施工过程中的质量控制以项目部质检员对施工质量控制为主,以我公司项目部的质安工程师为辅的质量控制方法.

（7） 施工中的质量控制,严格执行自检、互检、隐检制度，并认真做好检查记录。抓好资料文件的控制，质检员应根据实际情况及时填写质量评定表。

（8） 施工控制过程中要以工序控制为核心和基础，做到质量控制贯穿于施工的始末，落实在各项工序的质量控制上。对工序控制要严格质量检查和加强成品保护。对于施工中，项目部质检员应查看施工人员是否按照设计要求、施工图纸、技术交底、技术操作规程和质量标准的要求施工。对每天完成的施工质量进行检查，发现问题及时整改，保证每道工序施工完成之后，要进行工序之间的交接检查，防止上道施工工序的施工质量影响下道工序的施工质量。

6.2.4.2 质量创优计划

建筑业是国民经济的支柱产业，随着市场经济的发展，建筑业已全面走向市场，并参与竞争，而企业保持竞争优势的关键是要不断创建优质工程，特别是企业在施工过程中更要精益求精地创建过程精品，也只有这样才能体现优质工程的货真价实性。我们知道通过创优活动，可以学习其它兄弟施工单位的先进施工管理方法和施工技术措施，可以提升我们企业精细化管理水平，可以完善施工预控能力，可以扩大企业社会影响力和增强企业的工程招投标能力。

（1） 参照ISO9000质量保证系列标准和消防各系统施工验收规范，建立健全的并适合门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的《质量管理制度》，对施工全过程实行有效的质量控制和管理。

（2） 现场施工完全服从甲方及总包方的管理，积极主动为质量获奖管理出谋划策。

（3） 严格执行相关的施工验收规程规范，杜绝质量事故，严格执行总包项目部所制定的《质量管理制度》。

（4） 接受各级质量执法机关、部门的质量监督，接受业主及监理的质量监督和指导。

（5） 强化质量意识，严肃工艺纪律，严格按照图纸施工，认真贯彻施工组织设计、施工方案、技术交底及工艺标准等技术文件。

（6） 在施工全过程中坚持自检和互检，加强过程检查和质量指导，力争把质量问题消灭在萌芽中。

（7） 在施工过程中执行施工质量自检过程，只有认可确认后，方可进行下一道工序。

（8） 严肃工艺纪律，对违反工艺者，各级管理人员均有权制止，施工员要带头执行工艺并经常检查、督促施工小组的执行情况。组织执行工艺规范和施工方案的检查，奖优罚劣。

（9） 必须严格对施工管理人员进行资格审查。审查对象包括：项目经理、项目工程师、质检员、安全员、资料员、材料员、工长施工员、特殊工种操作人员，审查上述人员技术资格条件是否符合要求，并核查其证件是否在有效期内，严禁无证人员上岗。

第7章 施工总体进度计划及保证措施

7.1 施工总体进度计划

7.1.1 工程分段施工间的相互衔接和保证措施

连云港市第一人民医院门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程共分三期进行施工，其中暖通、消防工程在本次招标范围，三期不在本次招标范围内。一期工程为在施的工程桩和裙房楼工程；二期工程为医院3号门诊楼裙楼及临近区域；三期为医院5号楼区域。工程施工段划分原则为：一期工程裙楼部分（1-5层）按期施工完成（一期裙楼主体封顶具备各安装专业施工工作面后，安装各专业进行施工，并依据节点工期要求完成地下室及裙楼部分施工，具备使用功能）后，将3号门诊楼裙房内的人员迁至一期裙房楼内，再进行现门诊楼裙房楼部分拆除工程及二期工程桩基、主体及各专业施工。

所以，一期工程能否按时交工、二期工程能否顺利开工与整体工程的紧密衔接密不可分，根据招标文件各工段工期的要求，我公司将于2009年3月31日工程开工一期工程配合土建检查预留、预埋管件的同时，另外安排水暖、电气技术人员二名由项目管理技术负责人领导进行二、三期工程图纸的审查，并结合设计师的意见和一期工程施工工期于2009年3月31日1-5层裙楼封顶前，完成二、三期工程在一期工程中的预埋、预留管件的定位、安装和检查工作，在一期工程开始施工进行暖通消防管道、线槽主干管敷设时，连同二、三期的主干管一次性敷设到位，并做好预留和防护工作，杜绝二、三期施工期间对以投入使用的一期工程造成大面积的拆改和对一期正常工作带来严重的影响；确保一期工程按期完工交付使用，二期工程与整体工程顺利衔接全面施工。
7.1.2 施工进度计划编制原则

（1） 首先满足招标文件要求，保证总体进度计划的实现并安排施工节点工期。

（2） 结合建筑施工结构特点，合理组织施工工序的搭接和穿插等工作，尽量缩短施工工期，以确保整体形象工期的正常施工。

（3） 合理划分工期控制节点，按照施工节点进行节点控制，确保总体进度安排。

（4） 根据现场情况和工程量计算，合理安排劳动力、机械设备及物资的投入计划，满足总进度计划需要，避免窝工、怠工和不必要的赶工。

（5） 根据工程总体进度计划及施工区段划分情况，合理划分施工区，每个施工区组织消防各专业施工队进行平行施工。施工组织时，各施工队可以在各自的段内进行流水作业施工，充分发挥现场人员的能动性，做到均衡生产，避免窝工现象的发生。

（6） 在编排施工进度计划时，根据总体施工进度计划，采用倒序的方法进行编排消防分包工程的施工进度计划，确保施工进度计划，合理组织安排施工。

（7） 在施工进度的组织安排上，整个施工管理分现场施工组织、图纸设计方案准备、设备及场外加工定货这三条线同时进行。

（8） 在这三条线中，后两条线是为保证施工生产这条主线的进行，三者缺一不可，牢牢抓住这三条主线，保证这三条主线的有机统一，是工期保证的关键。

7.1.3 施工进度计划网络图
施工进度计划是对本建筑全部施工过程的总体控制计划，具有指导、规范其它各专业施工进度计划的作用，其它所有的施工计划均必须满足其控制节点的要求。

门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程我单位列为公司重点工程，从人力、财力、物力及技术上给予全面保障，在保证工程质量、安全、文明施工的前提下，合理组织，快速施工，以保证工期目标的实现。

各分项工程施工进度计划网络图：（详见后附图）
7.2 施工总体进度计划保证措施

7.2.1 实现工期目标的组织措施
根据建筑总体部署和所选择的施工方案，通过工程量计算，合理进行组织机械设备的投入和劳动力安排，对工期施工各节点进行控制，以确保施工工期的顺利实现。

7.2.1.1 施工现场管理组织措施
（1） 现场的业主和总包及各分包单位的现场主要管理人员应有强烈的事业心和责任感，并要有丰富的管理经验和果断解决问题的决策能力。

（2） 分包方要充分考虑业主的工序安排，注重实事求是，以人为本，讲究诚信，为业主考虑。建筑施工双方管理人员以及第三方管理人员要积极沟通，增进相互间的了解，统一对工期紧迫性的高度认识，以便于统一思想，有利于施工管理。

（3） 现场组建的项目经理部管理能力要强，并曾参加过多项大型工程建设施工，并通过以往的多次管理活动树立了较高的管理权威，具有足够的能力可以组织好门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的施工。

（4） 考虑到建筑的重要性，我公司拟选用高素质的施工队伍，并通过过去多个项目工程的长期合作，已建立了良好关系，施工配合默契，劳动力资源储备充足。

（5） 建筑施工后勤保障有力，材料采购与管理系统完善，在历年的施工中从未因材料供应而影响施工，主要施工机具已落实，正保养待命。

7.2.1.2 施工机械组织措施
我公司经过多年的施工承包管理，已经拥有了大批先进的施工机械设备，并建立了完整的机械管理制度和机械调度计划控预案，而且我公司还与多家机械租赁公司建立了良好的合作关系，承诺在工程建设过程中可以根据施工进度随时增减施工机械设备的数量。在施工过程中公司项目部将统筹管理现场施工机械的施工计划，并负责及时进行机械设备的调度和管理。

7.2.1.3 劳动力组织措施
（1） 劳动力的落实：通过多年的施工生产活动，我单位同多家劳务队伍建立了良好的合作关系，且施工配合多年，协作默契，可以做到“有令必行”。我们已经联系好了相应的劳动力，一旦开工，可以立即按照劳动力计划组织进场，避免拖延时间。

（2） 劳动力的组织：本建筑大部分时间内都是多专业、多工种、多工序的全面交叉作业，我单位完全能够合理安排好劳动力，组织施工。

（3） 劳动力资源：由于施工工期紧，需要大量的劳动力作为施工的保证。我单位人力资源丰富，通过整体协调，我单位可随时组织大量劳动力进场展开施工。

7.2.1.4 材料进场组织措施
（1） 对业主提供及自采的设备，严格按 “定型测试及进货检验和试验”工作流程进行检验并标明其状态，并对其实施有效的控制。

（2） 设备的定型测试依据相应标准及招标文件技术要求进行，并服从业主的监督，其测试报告经业主、总包认同满意后方可定型。在有关设备装置已经（权威机构）测试，出具足够的证明文件及合格证明书，可豁免测试。

（3） 设备的工厂验收测试由业主、总包参与监督，严格按照经业主、总包批复的测试程序和测试计划进行，其测试报告结果经业主、总包审核满意后，方可进行有关设备的装运。

（4） 凡是施工采购的产品，在办理入库时都应由采购员和保管员共同验证，各类产品按相应的标准进行验证，只有经检验后确定为合格状态的产品方可进入施工现场。

（5） 用于检验、测量和试验的设备按中华人民共和国计量法和当地技术质量监督局的要求对计量设备进行送检。

（6） 对检验测量设备由技术部门计量室统一保管，根据规定定期进行检定，并做出标识。

（7） 各类计量器具上的合格证由检定单位出据，由技术部门计量室管理保存并建立台帐。

（8） 用于专项及综合测试的仪器仪表应事先将其清单及有关资料证明报请监理审定，经确认后方可投入使用、进行测试。

（9） 在进行监视测量时，使用人员如发现测量装置校准失效，测量装置使用不正常时，及时报告计量员，由其决定采取何种方式退货、更换、复检、复校、修理等方法处置。处置后再次检定，合格后才能使用，并对此前测量结果的有效性进行评价作出记录。

7.2.2 施工进度计划分项保障措施

7.2.2.1 施工管理组织机构对施工进度的控制措施

为确保施工进度计划，我公司将成立高效精干的项目管理部，全面进行包括工期管理在内的各项施工管理。我单位将选派具有类似工程管理经验和业绩的人员担任该工程的项目经理，同时配备一批经验丰富、精力充沛的项目管理人员和技术人员。

项目管理组织机构以项目经理为主要责任人，其他项目管理人员为协调配合人员负次要责任。项目工期计划以日、周、月、总控计划为主线构成，主要包括深化设计进度计划、施工进场计划、技术保障计划、物资和设备供应计划、质量检验与控制计划、安全防护计划等一系列计划组成，并根据工程整体实际情况，适时进行调整、纠正，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、动态跟踪、行之有效、贯彻始终制度。

（1） 施工进度计划编制保障措施

我单位依据招标文件要求编排合理的施工进度计划，对与生产相关的人力、机具、材料等各要素及各工种进行计划安排，进行合理组织，在统一指挥下，有序地进行，确保达到预定目标。

总进度控制计划以整个工程为对象，综合考虑各方面的情况，对施工过程做出战略性部署，确定主要施工阶段的开始时间及关键线路、工序，明确施工主攻方向。同时编制所有施工专业的分部、分项工程进度计划，在工序的安排上服从施工总进度计划的要求和规定，时间安排上留有一定余地，确保施工总目标(合同工期)的实现。 

（2） 施工进度控制会议保障措施

项目管理部定期召开施工进度控制会议，会议由项目经理主持，各施工队负责人参加。主要是检查施工计划的执行情况，提出相关施工问题，并分析原因研究相关对策和措施。计划管理人员进行对进度分析，掌握指标的完成情况及对总施工进度的影响情况；劳动力和机械设备的投入情况，通过分析、总结经验、制定措施，确保进度计划的顺利进行。

7.2.2.2 施工进度计划的施工准备措施

（1） 工程开工前，首先组织我单位参与工程施工的相关专业工程师，由项目经理牵头对项目各级管理人员进行集中培训，学习相关法律法规，项目管理指导思想、管理原则及方法，学习国家、地方颁布的新规范、新条例，学习针对项目工程所确定的管理规定、施工工艺、施工方法，掌握施工管理、施工组织及施工技术的全部内容。

（2） 在开工前，项目项目工程师应组织各专业工程师认真学习施工图纸，领会设计意图，同时各专业工程师找出各专业图纸中存在问题；另外各专业工程师相互集中、对照，对各专业之间打架、矛盾、不联贯之处予以指出。对图纸中存在的问题和施工中需要解决的问题，尽快组织图纸会审，做好开工前的准备工作，使其不影响工程进度。

（3） 进场后立即进行施工图纸深化设计，确定施工方案。

（4） 提前进行预埋管件的检查和消防电气管路的扫管工作，对未进行预埋、预埋不到位及消防电气管路配置不到位的及时采取措施进行补救，为下步施工奠定基础。

（5） 临时设施建设和基础用水用电及时安排落实，为下步工序提供条件。

（6） 与业主和设计、监理单位进行联系，尽快取得场地坐标控制点的布置图，为进场测量定位做好准备。

7.2.2.3 劳动力保障措施

（1） 为确保工期完成，我们将选优良的施工队伍，并按工种需求选择专业施工队伍，加强其进度的竞争性，奖优罚劣，互相激励促进。不会因节假日或季节而导致劳动力缺乏，劳动力保障有力及时。劳动力使用计划

（2） 严格按照国家《劳动法》对将在节假日中加班的项目部人员及工人提供相应报酬，并发放相应补助，提高大家的工作积极性。

（3） 对职工的娱乐生活等提供各项便利，确保在节假中值班及加班的人员过好节日，提高工作积极性。

7.2.2.4 施工进度计划编制的管理措施

（1） 工期管理的原则

在编制各分项施工进度计划时使其系统化，所编制的各种计划应相对独立又相互联系、统一，与总体施工进度计划环环相扣。

对进度实施动态控制，根据总工期进度计划情况对各分项施工进度计划执行情况进行动态调整。建立以项目经理、项目总工、各专业工长、作业队长、施工班组为基础的多级计划执行体系，使施工计划的每一个节点，每一条线路，层层有人管，事事有人问。使工程进度符合实际要求而不失控。

（2） 进度计划编制的要求

1） 本项目所有进度计划全部采用PROJECT或梦龙软件进行编制。

2） 编制进度计划时必须严谨地分析和考虑工作之间的逻辑关系。

3） 每周、每旬、每月编制横道图对比实际进度与计划进度的偏差，并认真分析偏差产生的原因，及时调整进度计划。

（3） 工期月报制度

1） 每月25日向监理及业主提供当月分包工程执行情况。

2） 每月25日向监理及业主提供下月施工进度计划。

3） 每月25日向监理及业主提供各种资源与进度配合调度状况。

7.2.2.5 技术保障措施

（1） 采用合理的施工方案

在各分部分项工程开始施工前，组织相关技术人员编制经济、合理、先进、适用的施工方案。充分熟悉工程设计图纸，对拟定的施工组织设计、施工方案及方法进行认真的分析比较，作到统筹组织、全面安排，在施工过程中制定阶段性工期控制点，确保按期完工。针对工程特点，采用分段流水施工方法，对主要项目集中力量、突出重点，制定严密的方案、重视资源落实，加快施工进度。

（2） 采用先进的施工技术

我单位将积极采用新技术，增加科技含量，缩短工期。本项目设计采用了多项建设部推广应用的新技术，在施工中我单位重点采用新技术、新设备（如高精度压槽机、套丝机和液压式煨管器等）。采用新技术将大大地提高劳动生产率，缩短施工时间，有利于工期目标实现。

（3） 特殊季节的技术措施

本建筑施工期间要经过雨季，为确保工程质量和工期，我们制定了详细的冬雨季施工措施，具体措施详见冬、雨季施工措施章节。

7.2.2.6 资源保障措施

（1） 施工机具及器具投入的保障措施

为缩短工期，降低劳动强度，我单位将最大限度地提高机械化施工水平。根据本建筑施工特点，我单位制定了详细的施工机械设备使用计划，确保满足施工要求，这些都是按时完成施工计划的有力保证。

（2） 劳动力投入的保障措施

为确保在总包要求的工期内完工，我们将选优良的施工队伍，并按工种需求选择专业施工队伍，加强其进度的竞争性，奖优罚劣，互相激励促进。不会因节假日或季节而导致劳动力缺乏，劳动力保障有力及时有力。
7.2.2.7 工程优化措施

我们在项目管理机构中设置了技术负责人，采用公司的CAD、WORD、天正建筑等工程应用软件全面进行深化、优化设计，并按经过汇审确认后的二次设计图进行施工。我们知道质量是企业生存的生命线。“质量第一、信誉至上”是我公司的企业宗旨之一。对此我公司将积极主动与总包、监理和设计院沟通，结合各方的意见共同商讨研究一套采取切实可行的施工方案。

设计院作为门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的设计者，对该项目的设计思路、设计依据、设计意图有深刻了解，因此，我公司将与设计院进行友好协作，以获得设计方大力支持，保证工程图纸符合设计方的构思、要求及国家有关规范的质量要求，为此我公司将深入到现场制做施工详图，进行节点设计，参与施工图纸设计的协调，及时为精装修提供设计建议，并定期与设计交换意见，用我公司丰富的施工经验来完善细节设计，以达到最佳效果。如遇业主改变使用功能或提高建设标准或采用合理化建议需要进行设计变更时，我们将积极配合，若需部分停工，我公司将及时改变施工部署，尽量减少工期损失。

7.2.2.8 提供三期工程的预留、预埋措施
根据招标文件的招标范围得知，本工程招标范围为招标人明确的设计图纸内完成所有的通风、空调工程与消防工程项目所包含的内容。

本工程共分三期进行施工，其中一期、二期暖通、消防工程在本次招标范围内，三期不在本次招标范围内。一期工程为目前正在施工的工程桩和裙楼工程；二期工程为医院正在使用的3#门诊楼裙楼及临近区域；三期为医院正在使用的5#楼区域。虽然三期工程不在本次招标范围内，但作为连云港市第一人民医院整体工程一部分来说，其与一、二期工程又密不可分，本工程消防控制室及消防水泵房均为集中设置、集中控制，并且都在一、二期工程施工当中，所以三期工程中的消防系统如何纳入总消防系统中，如何与消防总系统联网就显得尤其重要，为此我公司在本次工程承包中将密切与甲方、总包、设计相配合，积极与甲方、总包、设计进行沟通，配置专业工程师进行现场施工管理与配合工作，充分理解设计师的设计意图，在本次一、二期工程施工过程中结合三期工程的实际情况，在与设计师沟通后，结合设计图纸和一、二期工程的实际情况，确定三期工程暖通、消防工程的预留、预埋范围及标高、位置，避免三期施工中无管槽配置路径和管槽标高不标准而引起的管槽打架、拆改等问题，并配合土建做好三期工程预留，预埋工作。为三期工程的顺利进行，奠定坚实的基础，为整体工程能按时、顺利的竣工贡献一份力量。
第8章 安全防护措施及方案
我公司根据建设部2005年安全生产工作指导思想和搞好安全生产，是全面落实科学发展观的必然要求的重要思想为指导，充分认识做好安全生产工作的重要性，全面贯彻落实党的十六届四中全会精神，以贯彻《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》为主线，全面落实科学发展观，把安全生产放在突出的位置，坚持标本兼治，健全法律法规、增加安全投入、严格责任管理，全面提高安全生产、综合防灾和应急管理水平，增强安全生产工作的主动性和预见性，切实保障人民生命财产安全和推进我公司安全生产工作的稳定发展。

建筑施工安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主” 的方针，此方针是指将建设项目安全管理放到第一位，采取有效措施控制不安全因素的发展与扩大，把可能发生的事故消灭在萌芽状态。预防为主是指在建筑生产活动中，针对建筑生产的特点，对生产要素采取管理措施，有效地控制不安全因素的发展与扩大，把可能发生的事故消灭在萌芽状态，以保证生产活动中人员的安全与健康。
所以，完善安全生产管理体制，建立健全的管理制度、管理机构和安全生产责任制是安全生产管理的重要内容，也是实现安全生产目标管理的组织保证。
8.1 安全生产管理目标

在以安全生产的前提下，加强工人安全生产教育，提高工人自我保护意识，落实安全生产岗位责任制，杜绝任何工伤事故发生。推行标准化管理，创文明施工现场，实现安全生产和文明施工。

安全目标：无因工死亡和重大伤亡事故，无机械设备大事故，杜绝各类因人疏忽导致造成的各类事故。

8.2 建立健全安全生产管理保证体系

现代社会是一个高度工业文明的社会，生产力高度发达，物质极其丰富，人们的生活质量水平得到了前所未有的提高。由于许多新技术、新材料、新能源的广泛应用以及新产业的不断出现，生产过程中随之就产生和发现了许多前所未有的新的职业健康安全问题。

职业健康安全问题，一方面是由于生产技术条件落后而造成的，另一面是由于管理不善而造成的。因此我公司根据《职业健康安全管理体系规范》GB/T 28001-2001和GB/T19001-2000-ISO9001:2000标准制定了一系列的管理体系和管理制度。
8.2.1 安全生产管理现场组织机构
作为施工现场直接负责机构的现场项目部，是工程施工安全管理的第一负责人，能否建立健全的管理组织机构、管理制度以及相关的安全文明检查、培训、考试等措施，将直接影响现场施工的安全管理问题和企业竞争实力。
在工程施工组织过程中我公司成立以项目经理为首，由项目副经理、项目工程师、项目安全员、相关职能部门及各专业工程师、施工作业层组成的纵向到底、横向到边的安全生产管理机构，并由企业安全环境部门提供垂直保障。


8.2.2 安全生产管理制度
严格遵守国务院、部委、本市以及我公司各级领导所颁发的各项安全生产法规和文件。认真执行GB/T28001的职业健康安全标准体系的运行程序，制定和实施安全制度和措施，制定疾病、安全施工等突发事件的预控和应急措施。通过对施工人员进行消防、安全教育及安全技术交底，使施工人员严格按照施工操作规程施工，消灭不安全隐患，杜绝违章作业，杜绝火灾和重大伤亡事故发生，保证施工安全，确保现场人员、机械不出现安全事故。

（1） 严格按照“四不放过”原则，严肃查处重大事故。不仅要追究事故直接责任人的责任，还要追究有关负责人的领导责任，尤其是要追究项目部经理、分管安全生产的我公司经理的责任。 

（2） 建立健全的安全标准体系，积极制订各类安全标准；要注重标准的先进性，随着企业的不断发展，及时修订各类安全标准；要坚持“预防为主、以人为本”的安全标准方针；开展企业安全质量标准化活动，制订相关规章制度，推进施工安全生产工作。 

（3） 在施工安全方面，要构建完善的建筑施工安全标准体系，制订统一的符合施工实际运作标准的安全施工技术规定，建筑施工企业安全管理制度，以及工具式脚手架、垂直起重装置、临时用电系统和电动机具、“四口五临边”及现场消防和高空作业等方面的施工安全技术标准规定等。
（4） 采取各种措施，通过各种途径，完善企业用工制度。针对进城打工人员文化素质低、安全意识差、冒险蛮干、缺乏自我防护意识等现状，采取相对稳定施工队伍，加强安全生产培训教育力度，以法律、政策为依据，制定企业用工规章，多渠道地对施工人员分专业进行培训，实行施工人员上岗证书制，以企业或项目部为培训对象，对进场施工人员进行分期培训发证，制定具体的培训实施细则。对稳定企业用工队伍，提高施工人员操作技能、安全生产意识具有积极的作用。同时也要加大对施工人员的检查力度对于不遵守规定违反安全施工的施工人员要进行相应力度的处罚。
（5） 大力推广应用促进安全生产的科技产品，提高项目施工的科技含量，对现场使用的一些陈旧、过期设备实行强制性的淘汰。推广应用科学的管理模式，对行之有效的管理方式进行总结完善使之成为具有科学管理理论的管理模式，以简报、讲座、现场会等形式加以介绍推广；对安全生产中发现的新问题新情况组织专题研讨会，提出相应的对策加以解决，真正做到科学技术服务于生产，促进生产力的提高。
（6） 加大各类人员的培训，特别是一线工人的培训，建立各类有关人员培训档案，与企业资质和人员执业资格相挂钩。安全施工和施工技术是相辅相承的，针对生产过程中的新技术，新工艺，及时研究安全防护中存在的新问题，同时应定期聘请有关专家讲解安全生产工作的新形势，讲解安全施工新技术，提高各级安全管理人员的水平。重点抓好企业安全第一责任人（企业法人代表）；项目安全施工第一责任人（项目经理）的安全培训工作，提高其安全生产的意识，增强其安全生产的自觉性和主动性。

（7） 充分运用现有的法律、法规和管理办法，加大对施工队伍安全行为的考核，建立完善的企业安全信用体系，实行一票否决。强化企业主体的安全自律意识，发挥企业的调节作用，建立优胜劣汰的竞争机制，加大安全生产违法、违规的成本，促进企业安全生产工作的积极性。

（8） 加强施工队伍的管理，特别是施工队伍劳务层的管理。施工人员的素质问题是做好安全生产工作的重要条件之一。应大力查处各施工队的违法用工行为，加大对建筑施工人员安全技能的培训，将安全常识纳入技能培训的内容，加大对施工人员的素质教育，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。做到"三不伤害"(即：不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害)。

（9） 提高安全防护水平，加大对施工安全科技的投入，利用安全防护的新技术，安全施工的新手段，来促进安全生产工作。及时开展安全科技技术的推广工作，推广安全防护新型设备和用具。

8.2.3 安全生产管理措施
（1） 高空作业

高空作业安全目标：杜绝发生高空坠落死亡事故。
高空作业控制措施：高空作业时，必须设置防护措施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决，对于危及人身安全的，必须停止作业。雨天和雪天进行高空作业时，必须采取可靠的防滑、防寒、房东措施；凡从事2米以上作业无法采取可靠防护措施的高处作业人员必须系安全带，佩安全帽，系好下额带。

（2） 物体坠落
物体坠落安全目标：杜绝发生物体坠落打击事故。
物体坠落控制措施：高出作业所用的无聊、均应堆放平稳，不妨碍通道和装卸；工具应随手入袋，作业中的走道、通道、板和登高用具，应随时清扫干净，拆卸下的物件及余料和废料军营及时清理运走。不得任意乱放或向下丢弃，传递物件禁止抛掷。

（3） 孔洞未封堵

孔洞未封堵安全目标：杜绝发生高空坠落死亡事故。
孔洞未封堵控制措施：边长50-150cm洞口，必须设置以扣件和接钢管而成的网格，并在其上铺满脚手板，边长在150cm以上的洞口，四周设方步栏杆，洞下应设安全平网。
（4） 施工焊接作业
施工焊接作业安全目标：杜绝发生重大火灾事故。
施工焊接作业控制措施：现场施焊作业周围10米范围内不得堆放易燃易爆物品，施焊前要检查现场，清除周围易燃易爆物品，现场应设专人看火，并配置防火设施。

（5） 化学危险品的施工和存放

化学危险品的施工和存放安全目标：杜绝发生重大火灾事故。

化学危险品的施工和存放控制措施：各种油漆材料（汽油、漆料、稀料）单独存放在专用库房内，不得与其他材料混合放在一起，对易燃易爆化学危险品和压缩可燃气体容器等，按其性质设置专用库房，分类存放，制订相关防火安全措施。
（6） 施工用电

施工用电安全目标：杜绝发生触电事故。

施工用电控制措施：工具使用前必须测量绝缘电阻，如有绝缘损坏，在未修理前不得使用；金属焊接操作人员必须经专业安全技术培训考试合格，持《连云港市特种作业操作证》方准上岗独立操作，非电气焊工严禁进行电气焊接；施工现场所有用电设备，除做保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置，对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器应认真检查其特性，发现问题及时修理或更换；移动式电源箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆，不得使用绝缘老化或破损的电源线，如有破损必须用绝缘橡胶布缠好或更换。

（7） 施工安全交底
施工安全交底安全目标：杜绝发生人生重大伤亡事故。

施工安全交底管理措施：施工方案的安全措施和消防安全措施根据工程特点、施工方法、劳动组织和作业环境进行有针对性的编制，各施工现场在开工前应编制施工方案，并根据工序进行安全交底。

（8） 食物中毒
预防食物中毒安全目标：杜绝发生食物中毒。

预防食物中毒管理措施：食堂和操作间必须易于清洗，配置消毒和不易传染疾病的措施。操作间必须有生、熟分开的刀、盒、案板等炊具，饮水器具要定期清洗。发生食物中毒时。要第一时间向当地卫生防疫机构报告和拨打120急救电话。
8.2.4 安全生产管理方案

（1） 噪音排放达标方案

噪音排放达标指标：昼间≤65db（6点-22点）；夜间≤65db（22点-6点）。

1） 对于手持电动工具施工引发的噪音控制方案：
· 合理安排生产噪音排放的施工工序、电动工具不集中使用。

· 保持工具的完好性。

· 淘汰不合格产品采用低噪音的先进产品。

2） 切割机使用引发施工场界的噪音控制方案：

· 在地下室操作或设封闭操作间。

3） 型材人工调直引发施工场界的噪音控制方案：
· 合理安排施工工序，不集中调直，夜间不安排型材人工调直工作。

· 调直工作在地下室操作。
4） 型材搬运、型材人工装卸引发的场界噪音控制方案：

· 人工搬运后，轻拿轻放，尽量降低噪音，避免在夜间施工。

· 采用垫枕木降低噪音措施，严禁野蛮装卸。
（2） 有毒有害废弃物合法消纳方案：
有毒有害废弃物合法消纳指标：有毒有害废弃物分类存放标示率100%；化学危险品包装物回收率90%；油手套、油漆刷、工业棉布、盒、焊条头回收率90%。
有毒有害废弃物合法消纳方案：
· 设置施工现场化学危险品包装物、容器、油手套、含油面纱布、漆、焊条头等有毒有害固体废弃物存放地点。

· 送交有资质厂家消纳。

· 自行及时消纳。
（3） 固体废弃物消纳
固体废弃物消纳指标：施工现场发料、垃圾分类存放标示率100%。

固体废弃物消纳方案：

· 积极向供方施加影响改善绿色包装对塑料纸品包装统一回收。
· 可回收废料统一存放标示

· 建筑垃圾随时清理，做到活完地净，将垃圾放指定地点
（4） 化学危险品无泄露
化学危险品无泄露指标：无重大投诉。

化学危险品无泄露方案：
· 化学危险品仓库地面应能抗渗。

· 设立专用仓库，专用储存设施，专人负责。

· 严格按照《化学品、油品管理程序》文件要求实施。

· 经常检查安全消防器材是够完好齐全。

· 搬运时轻拿轻放，避免其载体破坏产生泄露。

· 化学危险品应在合格分供方范围内购买。

（5） 杜绝发生重大火灾爆炸事故
杜绝发生重大火灾爆炸事故指标：重大火灾爆炸事故为0起。

杜绝发生重大火灾爆炸事故方案：

· 焊工施焊时必须持有《特殊工种操作证》、焊工施焊时必须有用火证、必须有专人看火，必须有合格的灭火器或满水的消防桶，并执行连云港市建筑工程施工安全操作规程的安全规定。

· 焊工施焊前必须检查清理施焊作业点周围的易燃物，施焊作业中看火人检查是否有异常现象，施焊结束后，检查施焊作业点是否留下火种，确认无问题方可离开。

· 施焊操作时，电焊机接地线不准用其他金属和建筑物结构钢筋搭接代替，施焊结束后必须拉闸断电。
· 气焊操作时氧气瓶，乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火作业点的距离不小于10米。

· 仓库应有防火防爆措施，库房不准放置移动式照明灯具，库房内敷设的配电线路需要穿金属管或用非易燃型料管保护。

· 库房内存放易燃物品要分类、分性质保存，有明显标示，设专人保管，并配置足够的灭火器。

· 库房内不准使用电炉电热器。

· 库房内严禁使用明火，库房外动用明火作业必须办理动火证，经单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施后方可作业。

· 使用各种电闸箱，应保证电闸箱内电气元件齐全，漏电开关灵敏可靠，禁止超负荷用电、移动式电闸箱用电线路不得破损，各种用电应有电工操作证的人员进行广为操作。

· 施工现场作业点确因生产需要使用电炉，必须办理使用手续，并经现场主管防火部门批准后方可使用
· 室内无人禁止开空调、下班要求拉闸断电。

8.2.5 安全施工检查

（1） 针对噪声排放检查由公司项目部控制，联合认证办每季度进行一次大检查。

（2） 对于有毒有害废弃物的合法消纳由公司供应部控制，联合认证办每季度进行一次大检查。

（3） 对于固体废弃的合法消纳由公司项目部控制，联合认证办每季度进行一次大检查。

（4） 对于化学危险品的存放由公司项目部控制，联合认证办每季度进行一次大检查。

（5） 对于重大火灾爆炸事故由公司项目部控制，联合认证办每季度进行一次大检查。

8.3 安全生产防护措施

8.3.1 人身安全防护措施

（1） 对于高空作业人员，必须设置防护措施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决，对于危及人身安全的，必须停止作业。
（2） 雨天和雪天进行高空作业时，必须采取可靠的防滑、防寒、防冻措施。

（3） 凡从事2米以上作业无法采取可靠防护措施的高处作业人员必须系安全带，佩安全帽，系好下额带。

8.3.2 机械设备安全使用防护措施

（1） 中小型机具

1） 进场中小型机具必须经检验合格，履行验收手续后方可使用；

2） 由专门人员使用操作并负责维护保养；

3） 必须建立中小型机具安全操作制度，并将安全操作制度牌挂在机具旁明显处；

4） 中小型机具的安全防护装置必须保持齐全、完好、灵敏有效；

5） 现场设置的中小型机具有防雨、防砸措施，其噪声超标的采取防噪声扩散扰民措施。

（2） 起重用吊索具

1） 吊索具的选择通过计算确定；

2） 吊索具在使用过程中发现断股、裂纹等必须按规定降低等级使用或报废；

3） 吊索具使用前须经过检查，使用过程中必须维护保养。

（3） 漏电保护

1） 现场供电必须达到三级配电、两极保护。

2） 电焊机单独配置二次线侧空载触电保护器。

3） 手持电动工具、照明电源—侧加装漏电开关。

（4） 用电设备

1） 固定式用电设备必须做到“一机一闸一漏一箱”。

2） 固定式用电设备一次电源线不得超过5m。

3） I类手持电动工具的外壳必须做接零保护，操作工佩戴绝缘手套。

4） 建筑物内采用36V安全电压照明。

8.3.3 洞口安全防护措施
（1） 楼面上的所有施工洞口，在1.5×1.5m以下时，及时复盖或采取预留钢筋网的措施以防人员坠落，1.5×1.5m以上的空洞，四周必须设两道防护栏杆，中间支挂水平安全网，严禁未经准许私自移动盖板或切断预留钢筋网。

（2） 电梯井口必须设置不低于1.2m的金属定型防护门，并设置安全标志，电梯井内自首层开始支设水平网，以上每隔四层支设一道水平接网，网边与井壁周边间隙不得大于 20CM，网底距离下方物体（或横杆）不得小于3m，施工层搭设操作平台，并满铺跳板。

（3） 建筑物出入口处按规范要求搭设合格安全防护棚；

（4） 楼层的进出料平台必须按规定设置上下提拉式定型防护门，首层进料口设置压杆式防护门。

（5） 电梯井与管道竖井在安装作业时必须在洞口按规定采取防护措施。

8.3.4 临边安全防护措施
（1） 基础施工阶段深坑边缘要设两道不低于1.2m的栏杆防护，并用密目网封挡。

（2） 楼层周边在封闭之前须设两道不低于1.2m的栏杆防护。

（3） 阳台边在安装兰板前，必须设不低于1.2m的临边围拦：两道防护栏杆或一道防护栏杆与立网全封闭。

（4） 室内楼梯踏步边与顶层休息平台边须设两道栏杆防护。

（5） 屋面檐口边须设两道栏杆，其防护高度不低于1.2m。

8.3.5 高处作业防护措施

（1） 使用落地式脚手架必须使用密目安全网沿架体内侧进行封闭，网之间连接牢固并与架体固定，安全网要整洁美观。

（2） 凡高度在4米以上的建筑物不使用落地式脚手架的，首层四周必须支固定3米宽的水平安全网，高层建筑每隔四层还应固定一道3米宽的水平安全网，网接口处必须连接严密，支搭的水平安全网直至无高处作业时方可拆除。

（3） 物料必须堆放平稳，不得放置在临边和洞口附近，页不得妨碍作业、通行。

（4） 建筑施工对施工现场以外人或物可能造成危害的，应当采取安全防护措施。施工交叉作业时，应当制定相应的安全措施，并指定专职人员进行检查与协调。

8.3.6 施工机械安全防护措施

（1） 施工现场使用的的机械设备必须实行安装、使用全过程管理。现场构件应有专人负责，合理存放。

（2） 施工现场要求机械作业提供道路、水电、临时机棚或停机场地等必须的条件，确保使用安全。

（3） 机械设备操作应保证专机专人，持证上岗，严格落实岗位责任制，并严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的“十字作业法”

（4） 施工现场机械设备安全防护装置必须保证齐全、灵敏、可靠。各种机械设备要有安装验收手续，并在明显部位悬挂安全操作规程机设备负责人的标牌。认真执行机械设备的交接班制度，并做好交接班记录。施工现场机械严禁超载和带病运行，运行中禁止维护保养，操作人员离机或作业中停电时，必须切断电源。

（5） 施工机具在使用时严禁带电移动，接、拆线路必须由专业电工负责。专业电工持证上岗，并将上岗证复印件报总包机械管理员备案。

（6） 吊索具必须使用合格产品，钢丝绳应根据用途保证足够的安全系数，吊钩除正确使用外，应有防止脱钩的保险装置。严格执行“十不吊”的原则。

8.3.7 气象灾害安全施工防护措施

（1） 项目部对于施工工程潜在的事故、事件和紧急情况要做好各项应急准备，一旦发生事故便于急时做出响应，以减少或预防可能伴随的有害影响。

（2） 项目经理负责提供应变紧急情况所需的人力、物力、财力，并对重大紧急情况作最后决定；项目部负责环境和职业健康安全应急方案的制定，项目经理负责审核、批准；公司工程部负责应急预防措施的定期检查和抽查。

（3） 项目管理人员应随时关注气候变化情况，随时准备进行组织防汛、防涝、防火等工作准备。

8.4 消防管理措施

8.4.1 消防管理目标

消防管理目标：杜绝火灾发生，火灾事故发生为0起。

8.4.2 消防管理制度

门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程系高层建筑，立体交叉施工，多专业协同作业，消防安全问题十分突出，不可有丝毫大意疏忽。为此，必须从各个方面采取有效措施，以达到消防安全的目的。

为加强办公区和生活区的消防管理，确保国家集体财产和个人安全，保证施工生产的顺利进行，根据连云港市有关建设工程施工现场保卫消防工作标准的要求，制定消防措施：

（1） 建立严密的消防安全组织管理体系，形成网络，由专职消防安全员监督、执法。

（2） 现场消防设备应该配备齐全，并保证有效、可靠，任何人在任何时候不得以任何理由擅自将消防器材移作它用。

（3） 氧气、乙炔、油漆等易燃、易爆物品，应妥善保管。施工现场严禁吸烟，严禁擅自点火取暖。加强对易燃、易爆物品的管理，对现场进出的易燃、易爆、有毒物品设专用仓库分隔存放，并设防火标识。

（4） 按照“谁主管，谁负责”的原则，总承包企业对项目消防安全负责，项目经理为消防工作的第一责任人，专职保卫干部具体对消防安全负责。分包单位向总承包企业负责，接受总承包企业的统一领导和监督检查。

（5） 施工企业建立消防教育制度，加强对职工消防的培训，未经教育培训人员，不得上岗作业。

（6） 施工现场发生各类火灾事故要立即报告建设行政主管部门及公安部门，并保护好现场，配合公安机关开展工作。

（7） 施工现场分包设有明显的防火宣传标志。施工现场组建义务消防队，要定期组织教育培训，并将培训资料存入项目档案中。

（8） 施工现场必须设置临时消防车道。其宽度不得小于3.5m，并保证临时消防车道的畅通，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。

（9） 施工现场分包须配备消防器材，做到布局合理。要害部位配备不少于4具的灭火器，要有明显的防火标志，并经常检查、维护、保养，保证灭火器材灵敏有效。

（10） 电焊工、气焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，要有操作证和用火证，用火前要对易燃、可燃物清除，采取隔离措施，配备看火人员和灭火器具，作业后必须确认无火源隐患后方可离去。用火证当日有效。用火地点变换，要重新办理用火证手续。

（11） 施工现场使用的电气设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置，电闸箱内不准使用易燃、可燃材料。禁止超负荷使用电气设备。施工现场存放易燃、可燃材料的库房、木工加工场所、油漆配料房及防水作业场所不得使用明露高热强光源灯具。

（12） 严格控制明火作业，使用明火时，要事先申请，办理用火手续，要有看火人，防火措施，配备灭火器材。五级以上大风天气，不得进行室外明火作业。

（13） 易燃易爆物品，必须有严格的防火要求。指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

（14） 施工材料的存放、使用符合防火要求。库房采用非燃材料支搭，易燃易爆物品专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定。不准在库房内调配油漆、烯料。

（15） 工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并采取可靠的防火措施，废弃材料及时清除。

（16） 施工现场严禁吸烟。施工现场的生活区，未经保卫部门批准，不得使用电热器具。严禁工程中明火保温施工及宿舍内明火取暖。

（17） 从事油漆粉刷或防水等危险作业时，要有具体的防火要求，必要时派专人看护。

8.4.3 消防管理措施

8.4.3.1 明火作业管理措施

（1） 焊工施焊时必须持有《特殊工种操作证》、焊工施焊时必须有用火证、必须有专人看火，必须有合格的灭火器或满水的消防桶，并执行连云港市建筑工程施工安全操作规程的安全规定。

（2） 焊工施焊前必须检查清理施焊作业点周围的易燃物，施焊作业中看火人检查是否有异常现象，施焊结束后，检查施焊作业点是否留下火种，确认无问题方可离开。

（3） 施焊操作时，电焊机接地线不准用其他金属和建筑物结构钢筋搭接代替，施焊结束后必须拉闸断电。

（4） 气焊操作时氧气瓶，乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火作业点的距离不小于10米。
8.4.3.2 易燃易爆危险品库房管理措施

（1） 仓库应有防火防爆措施，库房不准放置移动式照明灯具，库房内敷设的配电线路需要穿金属管或用非易燃型料管保护。

（2） 库房内存放易燃物品要分类、分性质保存，有明显标示，设专人保管，并配置足够的灭火器。

（3） 库房内不准使用电炉电热器。

（4） 库房内严禁使用明火，库房外动用明火作业必须办理动火证，经单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施后方可作业。

8.4.3.3 使用电器机具的管理措施

（1） 使用各种电闸箱，应保证电闸箱内电气元件齐全，漏电开关灵敏可靠，禁止超负荷用电、移动式电闸箱用电线路不得破损，各种用电应有电工操作证的人员进行广为操作。

（2） 施工现场作业点确因生产需要使用电炉，必须办理使用手续，并经现场主管防火部门批准后方可使用。

（3） 室内无人禁止开空调、下班要求拉闸断电。

8.5 现场保卫措施

依据建设工程施工现场保卫消防工作标准及我单位相关文件规定编制了工程现场保卫措施。

8.5.1 保卫管理目标

现场不发生重大治安案件。

8.5.2 保卫管理制度

（1） 严格执行消防法规，落实消防措施，杜绝火灾事故。

（2） 施工作业用火，必须经安全保卫部审查批准，领取用火证后方可作业。

（3） 按规定配置消防器材，保证消防道路畅通。

（4） 建立义务消防队，加强消防知识、消防器材使用的培训，提高义务消防队员防火、灭火和救灾的能力。

（5） 保安人员必须坚守岗位，尽职尽责，不得徇私舞弊。

（6） 任何单位和个人运送或携带物品出现场，必须持有关部门出具的证明。

（7） 禁止非施工人员进入施工现场，禁止非本单位人员进入生活办公区。

（8） 提高员工治安防范意识，加强重点部门、重点部位的治安防范管理。

（9） 禁止赌博、酗酒、传播淫秽物品，禁止打架斗殴，杜绝治安刑事案件的发生。

（10） 严格落实值班制度，做到人员、时间、责任三落实。

8.5.3 保卫教育措施

（1） 每月对职工进行治安教育，每季度召开一次治保会，定期组织保卫检查。现场所有人员必须服从和支持值班人员按规定行使管理。

（2） 每次对职工进行保卫教育的记录存档，以备核查。

8.5.4 现场保卫定期检查措施

（1） 为了维护社会治安，加强对施工现场保卫工作的管理，保护国家财产和职工人身安全，确保施工现场保卫工作的正常有序，促进建设工程顺利进行，按时交工，根据本项目实际每周对现场保卫工作进行一次检查，对现场保卫定期检查提出的问题限期整改，并按期进行复查。检查内容如下：

（2） 加强对全体施工人员的管理，掌握各施工队伍人员底数，检查各队的职工“三证”是否齐全，无证人员、非施工人员立即退场，并对施工队负责人进行处罚。

（3） 加强对职工的政治思想教育，在施工场内严禁赌博酗酒，传播淫秽物品和打架斗殴。

（4） 施工现场保卫值班人员必须佩带袖标上岗，门卫及值班人员记录完整明确。

（5） 施工现场易燃、易爆物品设有专库，专人负责保管，进出材料记录明确，做好成品保护工作，并制定具体措施严防盗窃，破坏和治安事故的发生。
8.6 安全管理奖罚制度

要以推行企业安全生产、安全管理和安全检查为核心内容，开展安全生产标准化活动，将企业各方面、各岗位的安全责任行为都纳入制度化的管理轨道。通过企业安全生产工作的规范化，解决企业安全生产工作的基础性和深层次性问题，把安全管理工作提高到一个新的水平。
针对进城打工人员文化素质低、安全意识差、冒险蛮干、缺乏自我防护意识等现状，采取相对稳定施工队伍，加强安全生产培训教育力度，以法律、政策为依据，制定企业用工规章，多渠道地对施工人员分专业进行培训，实行施工人员上岗证书制，以企业或项目部为培训对象，对进场施工人员进行分期培训发证，制定具体的培训实施细则。对稳定企业用工队伍，提高施工人员操作技能、安全生产意识具有积极的作用，对做出突出贡献的经行奖励（500元/人*次）。同时也要加大对施工人员的检查力度对于不遵守规定违反安全施工的施工人员要进行相应力度的处罚（200元/人*次）。
8.7 安全管理档案资料管理

打工人员文化素质低、安全意识差、冒险蛮干、缺乏自我防护意识等现状，制定相应的安全管理制度，加强安全生产培训教育力度，以法律、政策为依据，制定企业用工规章，多渠道地对施工人员分专业进行培训，实行施工人员上岗证书制，以企业或项目部为培训对象，对进场施工人员进行分期培训发证，制定具体的培训实施细则。对做出突出贡献的经行奖励（500元/人*次）。同时也要加大对施工人员的检查力度对于不遵守规定违反安全施工的施工人员要进行相应力度的处罚（200元/人*次）。
公司项目资料管理人员要认真做好统计，记录，收集工作，系统分类要明确，查收管理采取带方便查阅的索引目录。以便相关人员方便查找，提高高工作效率。
第9章 文明施工

文明施工是建筑施工形象的窗口，是施工现场综合管理水平的体现，贯穿于项目施工管理的始终，文明施工不仅涉及项目每位员工的生产、生活及工作环境，更主要的是对周围环境及居民的影响。现场文明施工工作的具体表现是现场各项施工管理工作的综合反映，代表了我们企业的形象和精神面貌，其目的是创造一个良好的工作环境和生活环境，而良好的环境是提高施工质量、加快施工进度、进行安全施工的基本保证，也是维护市容观瞻、保持城市正常秩序的基本要求。

9.1 文明施工目标

文明施工目标：创连云港市文明安全工地。

9.2 文明施工管理制度

（1） 施工现场文明施工管理制度
根据连云港市相关标准规定结合该建筑特点，制定工程全体相关人员文明施工管理实施办法。

（2） 文明施工交底制度
根据文明施工措施和现场实际情况，各级管理人员亲自逐级进行书面交底。

（3） 文明施工检查、整改验收制度
经理部每周组织一次安全、文明、环境生产检查，对查处的安全隐患定措施、定时间、定人员整改，并做好安全隐患、整改消项记录。

9.3 文明施工管理措施

我单位在文明施工方面一直注重管理，强调预控与落实，并形成了规范化、制度化，依据我单位《文明施工管理手册》并结合工程特点，我经理部制定了文明施工的保障措施，落实责任到人，过程层层把关。

9.3.1 现场机械设备管理措施

（1） 现场使用的机械设备，按第五章中平面布置要求安装就位，制定机械安全技术操作规程，实行“三定”制度，经常保持机身等周围环境的清洁。机械的标记、编号明了，安全装置可靠。

（2） 机械排出的污水有排放措施，不得随地流淌。

（3） 对电焊机等搭设安全防护棚，搭设安全防护棚注重牢固兼美观原则，符合施工平面布置的基本要求。

（4） 配电箱样式标准统一，摆放位置合理，便于施工和保持。

9.3.2 生活区、办公区管理措施

（1） 工地办公室应配备各种图表、图牌、标志。室内文明卫生、窗明干净，秩序井然有序。

（2） 施工现场办公室、仓库、职工宿舍，有专职卫生管理人员和保洁人员，制订卫生管理制度，设置的卫生设施。

（3） 现场厕所及建筑物周围保持清洁，无蛆少臭、通风良好，并有专人负责清洁打扫，无随地大小便，厕所及时用水冲洗。

（4） 宿舍管理以统一化管理为准，制定详尽的宿舍管理条例。每间宿舍排出值勤表，每天打扫卫生，保证宿舍的整洁。宿舍内不允许私接私拉电线及使用大功率电器。宿舍搭设牢固，安装符合标准，卧具摆放整齐，换洗衣物干净，晾挂整齐。

（5） 施工现场内的食堂符合市有关建筑工地食堂卫生标准，申办食品卫生许可证。炊事员和茶水员上岗持有效的健康证和岗位培训合格证，上班时间穿戴口罩、白衣帽及袖套。洗、切、煮、卖、存等环节设置合理，生熟严格分开，餐具用后随即洗刷干净，并按规定消毒。食堂管理符合《食品卫生法》，有隔绝蝇鼠的防范措施，有盛残羹下脚料的加盖容器，设置隔油池，内外环境清洁卫生。

（6） 现场排水沟末端设沉淀池，并定期清理沉淀池内的沉积物，食堂下水道和厕所化粪池周期清理并消毒，防止有害细菌的传播。

9.3.3 施工区文明施工措施

（1） 临时厕所：由于施工现场人员多，结构长度长，在每层楼内设置四处小便桶，每天下班后派专人清理。

（2） 楼层清理：生产班组每天完成工作任务后，将余料清理干净，堆放在规定的部位，不得随意堆放在楼层内，保持楼层整洁。

（3） 控制施工用水：施工期间用水量大，用水部位多，容易造成施工楼层及施工现场污水横流或积水现象，污染建筑产品，影响人员行走，造成不文明的现象。采取以下措施：

1） 每个供水笼头用自制木盒保护，上锁，设专人看管。严防他人随意开启、破坏。

2） 现场四周设置排水沟，保持排水顺畅。

9.3.4 其他相关文明施工措施

在门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程施工中，我们将严格执行国家《建筑施工安全检查标准》和《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》中有关文明施工的条款，结合门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的实际情况，制定了壹套健全的文明施工管理条例和文明施工防护措施。具体措施方案为：

（1） 成立以项目经理为主的现场文明施工管理领导小组，负责施工现场的文明施工管理工作。

（2） 所有进入工地的施工工人，上岗统一着装，并按照施工特点配备劳保防护用品。对于施工现场生活去施行门前“三包”。

（3） 各种材料、设备和机具按要求摆放整齐，使工程施工标准化、规范化。

（4） 建立检查、表彰制度，现场做到每半月进行一次文明施工的综合检查，使文明施工落到实处。

（5） 施工现场不得随地大小便；或留下任何有违人体健康的不洁物质。

（6） 所有施工产生的垃圾，及时清运到指定的地点存放。施工现场做到工完料清，所有建筑垃圾应统一倾倒在业主或有关部门指定的地点。

（7） 在冬季和春季干燥季节应在施工现场采取防止扬尘措施，通过地面洒水或制作过水池，减少车辆和施工机械造成的扬尘。

（8） 严格执行预防扰民措施的有关规定,尽量不安排夜间施工,如因需要必须夜间施工,应给与受影响居民适当的补偿费用,并妥善做好工作,采取必要措施将影响将降到最低程度，其费用的承担，当业主要求提前进度，必须进行赶工时费用由业主承担，当承包方为防止工期拖延造成合同违约时，有承包方负担该费用。

（9） 夜间施工严禁使用噪音超标的机具，噪音要符合国家有关标准，严禁使用伪劣产品和有污染产品，严禁排放带污染液体和气体。

（10） 文明礼貌的协调有关方面的关系，每个成员都要注意言行，为企业形象增辉。

（11） 加强对职工的安全教育，严格最遵守关劳动保护、身心健康、预防疾病和施工现场。

（12） 在有居民居住的地方施工，应采取减少施工噪音和电气焊弧光等措施，尽最大限度降低扰民和民扰情况的发生。

第10章 绿色环保措施
为了进一步规范施工现场的环境保护工作，加强施工建设现场管理，防治因建筑施工对环境的污染，适应当前市政府对环境保护要求和建筑市场发展需要，依据国家和本市的有关法规、标准，制定和实施环境保护制度和措施，认真执行ISO14001-1996环境管理认证体系的运行程序。

10.1 环境保护质量目标

（1） 噪音排放：昼间<65 dB；夜间<55 dB（夜间：22：00—6：00）。
（2） 现场扬尘排放：当地环保机构的粉尘排放标准要求


（3） 运输遗洒：确保运输无遗洒


（4） 生活及生产污水排放：生活污水中的COD达标（COD=200mg/L）


（5） 火灾、爆炸事故：无重大火灾、爆炸事故发生


（6） 固体废弃物：分类管理，部分回收利用

10.2 绿色施工措施

根据环境保护相关标准及企业有关规定，我单位将建立项目环境保护领导小组，将标准要素要求的内容进行分工，职责落实到人。项目经理部根据程序文件的要求，在我单位职能部门的指导下，获取所涉及到的有关环境和职业健康安全的法律法规并进行识别，确认本建筑使用的法律法规和其他要求并建立清单。将其内容要求进行宣传培训，并通过合同协议的方式传递给相关方，明确并落实责任，要求所有相关人员必须遵守。

（1） 施工现场办公区、生活区卫生工作应由专人负责，明确责任，生活区施行门前“三包”。办公区、生活区应保持整洁卫生，垃圾应存放在密闭式容器，定期灭蝇，及时清运垃圾。

（2） 生活区宿舍内夏季应采取消暑和灭蚊蝇措施，冬季应有采暖和防煤气中毒措施。施工现场应设冲洗式厕所，厕所墙壁屋顶严密，门窗齐全，设专人负责定期保洁。

（3） 严禁购买无证、无照商贩食品，严禁食用变质食物。施工现场应供应卫生饮水，有固定的盛水容器和有专人管理，定期清洗消毒。

（4） 施工现场布置合理，及时清理施工废料，做到活完料净脚下清。

（5） 严格控制现场扬尘，对于垃圾、渣土要及时清运，施工现场主要道路必须进行硬化处理，施工现场应采取覆盖、固化、绿化、洒水等有效措施，做到不泥泞、不扬尘。

（6） 现场的材料、设备存放在规划区内，码放整齐并标识清楚，相应的防淋防潮措施可靠有效。

（7） 施工房屋内不得摆放摩托车、自行车。施工现场清理垃圾时，严禁将垃圾直接由楼上往下倾倒或倾倒入风井、电梯井内及把垃圾堆放在楼梯走道、样板单位及排水渠口等位置。

（8） 严格执行预防扰民措施的有关规定,尽量不安排夜间施工,如因需要必须夜间施工,应给与受影响居民适当的补偿费用,并妥善做好工作,采取必要措施将影响将降到最低程度，其费用的承担，当业主要求提前进度，必须进行赶工时费用由业主承担，当承包方为防止工期拖延造成合同违约时，有承包方负担该费用。

（9） 夜间施工严禁使用噪音超标的机具，噪音要符合国家有关标准，严禁使用伪劣产品和有污染产品，严禁排放带污染液体和气体。

（10） 加强对职工的安全教育，严格最遵守关劳动保护、身心健康、预防疾病和施工现场。

（11） 居民居住的地方施工，应采取减少施工噪音和电气焊弧光等措施，应最大限度降低扰民和民扰对工程施工进度的影响。

（12） 加强施工人员爱护公物、保护环境的教育，不得侵占周边区域、街道及绿地，严禁破坏市政设施及周边办公区域设施。不得妨碍周边公共交通，公共生活。

10.3 绿色施工方案

10.3.1 建筑施工噪声限制方案

（1） 根据环保噪声标准（分贝）日夜要求的不同，合理协调安排施工分项的施工时间，将容易产生噪音污染的进行分项，并合理安排施工，避免噪声扰民。

（2） 夜间施工不得超过22时，在中考和高考期间放弃夜间施工。

（3） 所有运输车辆进入现场后禁止鸣笛，以减少噪音。

（4） 手持电动工具或切割器具尽量在封闭的区域内使用，夜间使用时，选择在远离居民住宅的区域，并使临界噪声达标。

10.3.2 现场垃圾管理、运输与消纳 

（1） 现场施工垃圾集中收集分类规放，及时组织清运出现场，防止二次污染。

（2） 在施工现场设立垃圾运输站。

（3） 现场设有足够的卫生设施，保持施工环境的整洁。

（4） 实现安全文明施工设施标准化。

（5） 确保环保措施费用到位。

10.3.3 节能措施

（1） 项目经理部要安装水表、电表，随时了解用水用电情况，及时发现水电浪费情况，加以限制。

（2） 定期对现场所有供水阀门进行检测、维修、更换，杜绝跑、冒、滴、漏。

（3） 项目各部门要制定节约纸张计划，非机密性办公用纸必须两面使用。推行无纸化办公，文件无纸化管理和网络化传输。

（4） 对水资源采用合理再利用的办法，如将降水时抽出的水用于临水、冲洗车辆、降尘和冲洗地面。

10.4 预防扰民民扰措施

为最大限度地减少施工对周围环境的影响，我单位由专人负责公共关系的协调工作，随时听取有关方面对我施工的意见和建议，并在可能的情况下加以改正，符合有关部门的要求，使工程能顺利进行。

10.4.1 门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的重要扰民因素
（1） 施工噪声，主要有临时加工场地内断管或除锈等的加工噪声；

（2） 夜间施工的 噪声和电动机械发出的噪声；

（3） 施工和生活中产生的垃圾；

（4） 现场施工产生的烟尘现象；

（5） 施工人员对交通道路的人为影响。

10.4.2 防止扰民的措施

（1） 制定环境管理方案和实施措施，防止噪音污染、水污染及大气污染。

（2） 对环境污染，尤其是噪音污染进行严格的监控和采取有效的隔音棚和使用低噪音设备。

（3） 严格遵守环保和园区管理部门的文明施工方面的规定。

（4） 施工中停水、停电、封路而影响环境时，经有关部门批准，事先告知。在行人、车辆通行的地方施工，应当设置沟、井、坎、穴覆盖物和安全警示标志。

（5） 对于凿墙打洞产生噪音的施工操作，避免在夜间施工扰民。

（6） 因生产工艺上要求必须连续作业或者特殊需要，确需在22时至次日6时进行施工的，建设单位和施工单位应当在施工前到主管部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。

（7） 夜间施工按照连云港市颁发的有关夜间施工规定进行施工，并经业主或监理批准，并严格限制噪音的产生，使噪音限制在最小程度。

（8） 产生强噪声的成品、半成品制作作业，应在封闭工作间内完成，减少施工产生的噪音。

（9） 对认为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制，承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场后严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限制地减少噪声扰民。

10.4.3 防止民扰的措施

只严格执行和落实防止扰民的措施，最大限度的减少噪音污染，就可以有效地减少民扰，民扰大部分是由于扰民引起的，我们相信绝大多数居民是遵纪守法的，是能够充分理解施工单位的困难的。为了防止民扰事件的发生，在落实防止扰民措施的前提下，制定如下措施：

（1） 在施工前公布连续施工的时间，发布安民告示，向工程周围的居民做好解释工作。

（2） 教育施工人员严格遵守各项规章制度，对施工现场的工人进行封闭式管理，减少与外接的接触。维护群众利益，尽力减少工程施工给当地群众带来的不便。

（3） 委托环保部门按国家规定的噪声值标准进行测定，并确定噪声扰民的范围。

（4） 现场设立群众来访接待处，并配备热线电话，24小时接待来访来电，对所有问题均在24小时以内予以明确答复。

（5） 依法处理各种扰乱正常施工秩序的行为和责任人。对不管采取何种措施仍然阻挠正常施工的人或行为，依法向有关部门申请遵照有关法律进行处理。

第11章 施工项目管理人员配备
11.1 施工管理工作

首先，门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程在施工组织方面，我公司将依据现代项目管理模式，实行项目经理负责制，委派高素质具有同类施工管理经验的优秀管理人员和技术人员参加门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程项目管理。我公司将按照现代管理制度的要求选派一名具有丰富的施工管理经验和持有国家壹级项目经理资质证书的人员担任门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的项目经理，并配备多次参加过同类工程管理的项目管理人员组成现场项目管理部，总之我公司将组织精兵强将以较短的工期、优质的质量、上乘的服务为您提供满意的工程，并全面履行招标文件所提出的质量技术要求和工期进度要求。
其次，我公司将编制网络计划，根据网络计划，重点把握关键线路和关键工作，在关键工作上采取加快进度的施工措施，确保承诺工期的实现，即对门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程采用现代管理方法，区别于以往的传统管理方法。

再次，充分利用现代施工技术和装备，为保证高质量要求和最短的工期，我公司将大量采用机械化施工作业，这是我公司参与市场竞争的优势，用以满足日益发展和日趋提高的业主对高质量、短工期和低投资成本的需要。

11.2 现场项目管理机构

在门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程施工现场设置管理机构是为了充分发挥项目管理的功能，提高项目管理效率，以达到项目管理的最终目标。门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的现场项目管理机构设置如下： 


11.3 现场项目管理人员职责

11.3.1 项目经理职责

（1） 本项目管理目标的责任主体，是公司法定代表人在本施工项目上委托的代理人，负责整个项目实施全过程、全面管理、组织的负责人。

（2） 遵守国家、行业和地方有关法律、法规、标准、规范，维护企业的合法权益；

（3） 组织贯彻实施企业管理标准、技术标准和各项规章制度；

（4） 明确项目的质量、职业健康安全、环境管理、成本控制等管理目标；

（5） 明确人员职责权限，合理配置和使用项目资源，科学实施项目管理；

（6） 审批项目受控文件清单、记录管理清单、项目采购文件等文件；

（7） 正确处理各种利益关系，履行《项目管理责任书》和企业与业主签订的工程承包合同；

（8） 实施并全面履行合同，处理施工变更，协调与总包，业主的关系，接受总包监督；

（9） 组织工程验收，交工和结算。

11.3.2 项目工程师职责

（1） 执行国家有关工程建设的法律、规范、标准和规程；

（2） 编制质量计划，确定施工总体质量目标；对实施过程质量控制和管理，与政府、业主质量部门对接工作；

（3） 负责质量资料的编制、汇总，并参与工程竣工资料的汇总和编写；具体负责质量体系的运行，进行质量培训、质量检查和质量评定工作；

（4） 参与分包商、供应商的选择，并进行日常的管理；

（5） 负责工程质量创优计划的策划、编写和实施；

（6） 负责质量事故的处理，并编制相应的整改计划和措施，并监督落实；

（7） 负责承包范围内的专业深化设计和专业分包深化设计的审核。

（8） 对工程系统概念可行性分析、系统需求分析和工程计算。

（9） 为系统需求设计审核提供技术支持。

11.3.3 项目副经理职责

（1） 在项目经理领导下，协助项目经理管理、组织工程实施，做好施工现场管理工作。

（2） 领导和监督管理有关队伍实现安装计划，保证在时间计划内完成合同要求的安装。

（3） 按照确定的审核计划和大纲，进行安装审核。

（4） 负责组织施工合同的评审、编制、送达。

（5） 负责签订合同等有关工作的协调工作。

（6） 根据项目经理的分工职责，做好施工生产管理、调度和配合。

（7） 对分管部门作好管理和工作指导。

11.3.4 预算员职责

（1） 负责工地现场施工进度计划及设备材料供应计划的编制。

（2） 严格执行国家和上级有关部门制定的物资供应政策、方法、法令和法规，做好材料供应工作。

11.3.5 资料员职责

（1） 在项目经理和项目工程师的领导下，依照合同及建委规定做好资料、图纸的报验、收集、归档等工作。

（2） 做好施工现场的图纸资料、技术洽商、设计变更、洽商会议记录等资料管理工作。
（3） 负责本工地的设备材料进场验收、保管工作，并负责与各方面往来信函的收发记录。

（4） 每日统计汇总现场劳动出勤人数日报表。

11.3.6 材料员职责

（1） 在项目经理的领导下，负责门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程施工现场的材料计划编制和现场材料管理。

（2） 采取有效措施和相关制度控制施工材料浪费，节约工程成本。

（3） 负责工程项目的物资控制，包括经公司授权对物资供应商进行评价、实施招标采购、做好进场物资的验证和记录、物资保管、标识等；

（4） 负责业主方提供物资的控制；

（5） 负责不合格物资的处置和记录；

11.3.7 检查员职责

（1） 在项目经理的领导下，负责门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程施工现场的环境防护管理和采取有效措施和相关制度控制施工噪声，空气、水源等方面的污染问题。

（2） 负责编制项目职业健康安全管理计划、环境管理计划和管理制度并监督实施；

（3） 负责每周的全员环境保护例会，与各分包商保持联络，定期主持召开环保工作会议；

（4） 负责安环保目标的分解落实和环境保护责任制的考评，不定期组织环保检查，并做好记录。

11.3.8 安全员职责

（1） 负责项目安全生产、文明施工和环境保护工作；

（2） 负责编制项目职业健康安全管理计划、环境管理计划和管理制度并监督实施；

（3） 负责安全生产和文明施工的日常检查、监督、消除隐患等管理工作；

（4） 制定培训计划并组织实施，负责安全教育工作；负责安全技术审核把关和安全交底；

（5） 负责每周的全员安全生产例会，与各分包商保持联络，定期主持召开安全工作会议；

（6） 负责安全目标的分解落实和安全生产责任制的考评；

（7） 组织进行安全教育，组织安全检查。
（8） 不定期组织安全检查，做好记录。

11.3.9 水电工长职责

（1） 在项目经理直接领导下，做好施工现场管理工作。

（2） 领导和监督管理有关队伍实现安装计划，保证在时间计划内完成合同要求的安装。

（3） 采取有效措施，保证施工质量。

（4） 按照确定的审核计划和大纲，进行安装审核。

（5） 保证项目使用的所有测试、审核和测量设备的准确性和耐久性。

（6） 维护和保存项目文档、图纸和记录。

11.4 项目管理人员配置表

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	总

部
	项目主管
	刘阔
	工程部经理
	工程师
	北京联想C座、北京长安中心

	
	技术负责人
	孟雄韬
	技术总工程师
	高级工程师
	北京联想C座、北京万达广场、北京长安中心

	
	
	
	
	
	

	现

场
	注册建造师
	刘永安
	项目经理
	壹级建造师
	北京联想C座、北京万达广场、北京长安中心

	
	项目副经理
	辛培印
	副项目经理
	壹级建造师
	北京联想C座、北京长安中心

	
	项目工程师
	杨校丽
	项目工程师
	高级工程师
	北京联想C座、北京万达广场、北京长安中心

	
	质量管理
	曹生龙
	质检员
	工程师
	北京联想C座、北京长安中心

	
	材料管理
	杨涛
	材料员
	工程师
	北京联想C座、北京长安中心

	
	安全管理
	尚亚光
	安全员
	工程师
	北京联想C座、北京长安中心

	
	计划管理
	信跃珍
	计划统计员
	
	北京联想C座、北京长安中心

	
	
	
	
	
	


注：相关人员资质证件详见投标函部分。
11.5 现场项目部运行措施

门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的现场项目管理机构工作，通过指挥、指导、协调、控制等四项管理职能来实现权限和确保有效运行。

11.5.1 指挥

工程管理机构根据业主、监理的要求，结合门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的特点，对施工进行全面的统筹管理，制订切实可行的计划，建立健全各项规章制度，保证指挥的有效性。同时根据工程施工不同阶段的特点，做出科学合理的决策，保证指挥的正确性。项目部是门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的指挥机构，是代表我公司法人组织实施的现场管理部门，项目部经理对法人组织全权负责，对门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的质量、工期、投资控制负完全责任，对门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程管理部门的构成人员实施指挥调度，对施工作业进行组织安排，与各专业系统进行协调配合，与建设、监理、设计沟通联络，执行命令或提出建议，总之项目经理是门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程施工管理的第一责任人，是项目管理的指挥首脑。

11.5.2 指导

工程管理机构根据合约的规定，按照政府相关部门、甲方、监理的要求，对门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的各施工班组在施工工艺、标准、规范的执行方面进行指导；对选用的材料、设备以及有关业务流程等方面进行指导，使施工有条不紊的进行，现场项目管理机构是一个指挥一线施工人员进行按序施工的机构，这个管理机构的成员之间在工作方面必须统一协调，防止发生同一事情在处理意见方面相互顶牛，集体指令必须一致，对具体施工工艺顺序和材料设备准备、技术交底、安全措施计划、施工措施、质量保证措施进行指导。

11.5.3 协调

门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程在施工过程中，存在着大量的结合部，因此项目管理机构积极做好与甲方、监理、政府相关部门及与施工队伍的协调工作。负责与土建的协调，负责施工队伍及专业施工之间的协调。充分利用协调职能将各方面的关系沟通，排除障碍，保证项目的正常运转，为工程的顺利施工打好基础。对于施工内部也同样需要协调，包括各专业、各工种之间的配合，共用材料使用的配合。

11.5.4 控制

控制职能是实现门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程施工管理目标的保证手段：

首先，现场项目管理机构对各施工专业进行控制，审核各专业施工队伍的施工资质，并确定其可否进场施工。

其次，根据合约要求对施工所选用的材料、设备进行控制。

第三，根据施工总体进度计划和施工质量目标对专业分包施工的进度和质量进行控制。

第四，对各专业工种严格实行持证上岗，严禁无证人员进入施工现场，更不允许加入施工队伍。

总之，项目管理组织机构要通过行使这四项基本职能，对门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程施工进行有效管理，树立良好的企业形象，更好地为业主服务，直至达到业主满意。

第12章 劳动力及施工机械设备、材料投入计划
12.1 劳动力投入计划

在门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程业分包施工过程中，我公司根据项目的总体特征和招标文件中的具体要求结合我公司多年的施工经验，在门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的消防专业分包工程施工过程中拟投入72名施工人员，其中电工20名、管工40名、焊工2名、壮工10名。配合总包方、各专业施工队伍施工，在施工主要期间或由于甲方原因造成施工总体工期需调整时，我公司将根据具体情况对承包项目的施工人员进行适当的调整，确保按时完成施工任务，并通过消防验收取得合格。

劳动力计划表                                             单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况（8小时/天）

	
	施工准备
	前期管路清扫、预埋
	各专业施工
	现场设备安装接线
	系统单点调试
	消防系统统一调试
	消防验收

	电工
	1
	
	
	
	
	
	10

	管工
	
	
	
	
	
	
	2

	焊工
	5
	2
	2
	2
	1
	1
	1

	壮工
	5
	10
	10
	10
	4
	2
	2

	合计
	3
	
	
	
	
	
	15


12.2 主要施工机械、设备投入计划

拟投入的主要施工机械、设备表

	序号
	机械或设

备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功

率KW
	生产能

力M/H
	备注

	1
	交流电焊机
	BX6－200
	2台
	江苏
	2001
	12.5KW
	100%
	

	2
	套丝机
	Z3T-RH
	1台
	杭州
	2004
	0.75 KW
	100%
	

	3
	试压设备
	SS2－1
	1套
	天津
	2001
	
	100%
	

	4
	冲击钻
	ZIZ-CF-255
	5台
	浙江
	2005
	0.6 KW
	100%
	

	5
	电锤
	Z1C-FF04
	2台
	浙江
	2003
	0.71 KW
	100%
	

	6
	台钻
	ZIT－ZM-13
	1台
	浙江
	2004
	0.75 KW
	100%
	

	7
	开孔器
	JLZ-SF1-23A
	1台
	上海
	2003
	0.9 KW
	100%
	

	8
	切割机
	MY2054
	1台
	北京
	2000
	2.2 KW
	100%
	

	9
	氧、乙炔瓶
	标准
	2组
	北京
	2003
	
	
	

	10
	接地摇表
	ZS－8
	2台
	深圳
	2001
	
	
	

	11
	绝缘摇表
	ZS－7
	2台
	深圳
	2002
	
	
	

	12
	万用表
	MS8200
	4台
	广东
	2001
	
	
	

	13
	烟枪
	ISL
	1把
	美国
	2003
	
	
	

	14
	风速仪
	
	2台
	天津
	2004
	
	
	

	15
	水压表
	
	2个
	天津
	2004
	
	
	

	16
	加温器
	
	1把
	天津
	2004
	
	
	

	17
	通风打压设备
	
	2套
	天津
	2003
	
	
	

	18
	剪板机
	
	1台
	
	2005
	
	100%
	

	19
	咬口机
	
	1台
	
	2002
	
	100%
	

	21
	折方机
	
	1台
	
	2004
	
	100%
	

	22
	卷扬机
	Y160
	1台
	
	2005
	
	100%
	


第13章 关键施工工艺及项目施工重点、难点解决方案
本工程为连体高层建筑，属于一类防火建筑，工程主体22层，裙房5层，地下2层，建筑总高度为88.67m，建筑面积约60567㎡。本工程的招标范围是设计图纸内所有的通风、空调与消防工程。

根据招标图纸及招标文件的要求，我公司对本工程在本次招标活动中规定的招标范围内的施工内容的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点归纳为一下几点，并提出了相应的解决办法：

13.1 电缆的搬运及支架架设

电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时，可按电缆缠绕方向滚动，切不可反缠绕方向滚动，以免电缆松驰。

电缆支架的架设地点的选择，以敷设方便为原则，一般应在电缆起止点附近为宜。架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。如下图：


[image: image4.wmf]电缆支架

电缆轴

电缆


13.2 电缆的水平敷设

敷设方法如下图，用人力牵引：

[image: image5.wmf]电缆滚轮


电缆沿线槽敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤；电缆应分层敷设，截面积大的电缆放在下层；电缆跨越建筑物变形缝处，应留有伸缩余量；电缆转弯和分支不紊乱，走向整齐清楚。
13.3 供水管道钢结构施工

当消防管、线需在钢梁上固定时，结合我公司多年来的施工经验和近年来生产力水平的不断提高，对于本重点施工部位，我公司的施工处理方案为：对于质量轻管径小的电气管道采用直接焊接的方法进行固定，对于质量和管径比较大的消防水管道按如下施工方案进行敷设。此方案不是采用管道支架与钢结构直接发生焊接连接，而是通过附加的连接框间接焊接，从而避免了因焊接使钢结构发生应力变形。


13.4 大型设备水平运输步骤

A.利用结构柱设置卷扬机和反划子

B.使用 t卷扬机牵引设备上基础

C.使用撬棍和倒链使设备在基础上就位

D.使用千斤将设备顶起，垫木方，准备设备安装。

E.重复A至D步骤依次将设备就位，准备安装。
第14章 冬、雨季施工措施
根据招标文件及甲方、总包对项目施工进度制定的目标和要求，门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程在施工期间将会受到冬、雨季的影响，随时可能遇到狂风、爆雨、大雪、寒潮等恶劣天气的侵袭,所以门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程的各级管理人员要随时注意天气的变化，合理安排工序，采取可靠有效的施工方案和技术措施，确保施工进度的顺利进行和现场施工人员生命财产的安全。如果我公司在此次投标中有幸中标的话，我公司将严格按照以下有效措施方案组织施工。

14.1 雨季施工措施
14.1.1 雨季施工的主要技术措施
（1） 在进入雨施前，首先对施工未完项目进行盘点核查；其次根据雨季施工特点制订详细的雨施施工方案，充分考虑施工各阶段的不利因素，编制详尽的行之有效的措施方案，最后组织现场施工人员进行施工技术交底，重点突出雨施的特点和要求。
（2） 现场管理人员应及时收听天气预报，随时注意天气变化，对于五级以上的大风天气严禁室外高层作业。

（3） 组织现场管理人员检查生活区用水管路是否符合管线布置要求，排水设备工作是否正常。

（4） 施工现场设备、材料的堆放地，避免设置在低洼地点处，设备堆放前要采取垫高措施将设备垫高，设备露天存放时还应加雨布遮挡，以防雨淋日晒，料场周围应有畅通的排水沟以防积水。

（5） 做好检查露天堆放材料的防雨、防潮措施是否到位等工作。

（6） 施工项目建筑内部窗口、门口等处敷设的消防管网要有有效的挡雨措施，防止管网淋雨而生锈。

（7） 现场施工机具要设有防雨罩或遮雨棚，用电设备的电源线应悬挂固定，不得随意拖拉在地，下班后要及时拉闸断电。

14.1.2 雨季施工的安全管理措施
（1） 我公司安全管理人员在雨施前组织现场施工人员进行集中安全培训、安全教育和安全交底工作，使现场施工人员提高雨施安全意识，并随时准备参加防洪防涝等工作。
（2） 加大安全检查力度，严禁施工现场材料乱堆乱放和堵塞排水通道等。发现存在隐患的，责令其及时整改并及时进行复查。雨季施工，严防地下层设备被水淹泡。地下层设备机房内应有良好的防水排水措施。
（3） 加强现场安全用电管理，对所有的配电箱仔细检查是否有安全接地装置，并检查配电箱是否有破损，对发现的不安全隐患要随查随修，不可敷衍了事，防止触电和漏电事故的发生。

（4） 做好现场施工区、施工人员生活区的安全防护工作，修复好生活区与施工区的出入通道，及时处理地面的积水和坑洼。

（5） 在高温天气施工，做各种降温防暑工作，合理安排作业时间，错开日照强烈阶段。施工作业面设置降温凉棚、防暑降温茶水和药品等。
14.2 冬季施工措施
14.2.1 冬季施工的主要技术措施
（1） 在进入冬施前，首先对施工未完项目进行盘点核查；其次根据冬季施工特点制订详细的冬施施工方案，充分考虑施工各阶段的不利因素，编制详尽的行之有效的措施方案，最后组织现场施工人员进行施工技术交底，重点突出冬施的特点和要求。

（2） 现场管理人员应及时收听天气预报，随时注意天气变化，对于五级以上的大风天气严禁室外高层作业。
（3） 检查生活区用水管路是否符合管线布置要求，做好管道的保温工作。阀门处要砌墙封闭。用保温材料（如锯末、保温棉等）填充管沟中间的空隙，并加盖覆盖。
（4） 组织现场管理人员检查生活区内供暖管线与供暖设备是否齐全、完整。对无供暖条件的房间，采用电暖气或生煤炉取暖的，消防部门要对防电击、防炉火、防煤气中毒的易发事故做出预防保护措施。检查房间、走道的门窗是否完好，采用加厚门帘以御严寒。

（5） 施工现场设备、材料的堆放地，避免设置在低洼地点处，设备堆放前要采取垫高措施将设备垫高，设备露天存放时还应加雨布遮挡，以免杂物、雨雪灌入，怕冻设备应用棉被包好，材料堆放场周围应有畅通的排水沟以防积水成冰。
（6） 冬施前，项目经理部及各有关部门要对看火人员及施工操作人员做一次全面仔细的防火、防电、防爆、防煤气等安全技术交底工作，所有施工人员要加强对冬施的认识，以确保冬季施工的顺利进行。
（7） 电气管内穿线或放电缆，应尽量在室内进行，气温较低时，应用电暖气将室温加高。电缆因气温低而发冷时，不能用机械外力敲打，应将电缆提前加热。在因积水成冰的地方施工时，应先将冰铲除，以免工人施工滑倒、受伤。

（8） 冬季施工前先为工人配备相应的劳保用品，确保施工安全问题；其次做好现场施工的通风与防火问题；最后在施工现场采用加厚门帘以御严寒。

（9） 安装于室外或露出室外的设备要用塑料布包好，以免杂物、雨雪灌入。怕冻设备应用棉被包好。

14.2.2 冬季施工的安全管理措施
（1） 我公司安全管理人员在冬施前组织现场施工人员进行集中安全培训、安全教育和安全交底工作，使现场施工人员提高冬施安全意识。
（2） 加大安全检查力度，严禁施工现场材料乱堆乱放。发现易燃、易爆、危险品存在隐患的，责令及时整改并及时复查。
（3） 做好施工区、生活区的安全防护工作，修复好生活区与施工区的出入甬道，做好防冻、防滑、防煤气中毒、防爆等工作。及时处理地面的积水，防冰面滑倒伤人。

（4） 冬季施工应做好五防：“防火、防滑、防冻、防风、防煤气中毒”。未经许可不准随便生火取暖。
14.3 冬、雨季施工成品保护措施
（1） 各类配电箱、柜上锁，并设专人管理，以防乱接电暖设备，造成损坏。
（2） 建立严格的管理制度，控制作业面出入人员，以防闲杂人员在暖和地方汇集，造成不必要的丢失或损坏现象发生。
（3） 现场增设成品看护人员，要求其加强责任心，忠于职守，加强巡视。
（4） 凡是能安装门上锁的场所一律安门上锁，管理好钥匙，确因施工需要，要做好审批和交接手续，以防安装上去的成品丢失或损坏。
（5） 加强对施工人员的教育，加大对故意破坏或偷盗现象的打击力度。
第15章 成品保护的管理措施

由于消防施工是在土建施工完成之后进行，其设备安装是在装修后期进行，成品保护不仅要对我公司施工的下放产品进行保护，还要对土建结构、装修成品及相关的机电设备进行保护。对此我公司承诺，根据工程实际情况和我公司多年的施工管理经验制定壹套行之有效的规章制度，确保对于施工现场下放的成品及半成品不造成任何损坏。根据门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程实际情况，接合我公司多年的施工、管理经验对于施工下放的施工成品保护措施制定如下：

15.1 工程材料加工阶段的成品保护

（1） 机械加工机具下面设置集油盘或朔料布，废机油定期收集、统一管理、销毁，防止废机油污染建筑结构。

（2） 安装好的管道不得当做支撑、搭设脚手架，不许在管道上吊物。预留管口、临时丝堵要封堵严密，不得随意打开，以防杂物进入，造成管道堵塞。

（3） 管道支架应固定在楼板下，严禁固定在梁上。必须剔凿安装的管道必须通知监理方及总包方并得到其认可后，才可进行施工。施工完成，经监理检查合格后，请总包方协助进行恢复工作。

15.2 工程材料设备包装、运输成品保护

（1） 设置模板存放区，并设置1.2米高的围栏，模板存放场地必须平整，模板必须码放整齐，保证70°-80°的自稳角。

（2） 长期存放的大模板必须有用拉杆连接绑牢等可靠的防倾倒措施。没有支撑的大模板应存放在专门设计的插放架内。

（3） 砌块、小钢摸应保证码放稳固、规范、高度不得超过1.5米。

（4） 各类悬挂物以及各类架体必须采取牢固稳定措施。临时建筑物应按规定、要求搭建，保证建筑物自身安全。

（5） 设立专用库房，对开箱点件后易于丢失的零部件、材料设专人保管。

15.3 施工完毕后与其他专业的成品保护措施

（1） 在注意做好我公司的成品保护工作的同时，也要重视对土建、装修等其它专业的成品保护工作，严禁野蛮施工顾此失彼。

（2） 与其它专业之间合理安排施工计划，保护好现场的成品，有问题及时提出协调解决。

（3） 安装探头应注意保持吊顶、墙面的整洁。安装后应防尘和防潮措施，配有专用防尘罩的应急时装上，具有探测器防护盖的应在调试前上好，调试时再拧装探头。

（4） 端子箱安装完毕后应注意箱门上锁，保护箱体不被污染。

（5） 柜（盘）除采用防尘和防潮等措施外，最好及时将房门上锁，以防止设备损坏和丢失。

（6） 重要设备、零部件在安装后，采取重点保护措施，如专人看管、加保护罩等。

（7） 安装好的管道不得当做支撑、搭设脚手架，不许在管道上吊物。预留管口、临时丝堵要封堵严密，不得随意打开，以防杂物进入，造成管道堵塞。

（8） 管道支架应固定在楼板下，严禁固定在梁上。必须剔凿安装的管道必须通知监理方及总包方并得到其认可后，才可进行施工。施工完成，经监理检查合格后，请总包方协助进行恢复工作。

（9） 报警设备、按钮等报警设备在装修完成后安装，安装时既要保护好已装修好的墙面、顶面，安装好后对消防设备要加以保护，以防丢失、损坏。施工现场不清洁时，绝不允许安装各种探测器，以免灰尘引起报警不灵敏等问题。

（10） 要在装修施工全部完工后，清洁程度、密封条件都达到要求时，方可进行使系统调试试验。

（11） 尊重他人劳动成果，未经许可，不得破坏或挪用其他专业已完成的成果。

（12） 与劳务分包队伍签订成品保护协议，成立成品保护领导小组及巡查队伍，一经发现破坏成品人员、事件，立即汇总报业主，并处以经济惩罚。

第16章 施工优化措施及与其他专业协调配合的组织措施
16.1 施工优化措施

本工程施工涉及的专业多，而且工程建筑单层面积大、楼层高，其中装修以及机电安装工程等都需要进行二次深化设计。尤其是暖通、消防专业系统安装管线交叉排布平凡、设备安装密集、如何保证吊顶高度、减少管道标高位置矛盾的管道管线综合布置优化设计就尤为重要。

本工程施工各专业系统管线交叉排布平凡、设备安装密集、联动设备众多，在施工前需进行综合全面的深化设计，又因其中还涉及装修方面的部分施工问题，故优化设计工作量较大，我们在项目管理机构中安排了技术负责人，负责组织设计人员运用专业工程设计软件全面负责工程施工图纸的深化和优化设计。

我们在项目管理机构中设置了技术负责人，采用公司的CAD、WORD、建筑天正等工程应用软件全面进行深化、优化设计，并按经过汇审确认后的设计图进行施工。我们知道质量是企业生存的生命线。“质量第一、信誉至上”是我公司的企业宗旨之一。对此我公司将积极主动与总包、监理和设计院沟通，结合各方的意见共同商讨研究一套采取切实可行的施工方案。

设计院作为工程的设计者，对该项目的设计思路、设计依据、设计意图有深刻了解，因此，我公司将与设计院进行友好协作，以获得设计方大力支持，保证工程图纸符合设计方的构思、要求及国家有关规范的质量要求，为此我公司将深入到现场制做施工详图，进行节点设计，参与施工图纸设计的协调，及时为装修提供设计建议，并定期与设计交换意见，用我公司丰富的施工经验来完善细节设计，以达到最佳效果。如遇业主改变使用功能或提高建设标准或采用合理化建议需要进行设计变更时，我们将积极配合，若需部分停工，我公司将及时改变施工部署，尽量减少工期损失。

16.2 对服从总包管理的认识

我们对总承包方与各分包之间的隶属关系理解是：消防系统在组织机构上既从属于总承包方，又具有相对的独立性。消防系统在总施工进度、设备安装和其他与土建、装修有关的问题上，应主动与土建总承包方取得联系，并按时提供施工范围内的各系统有关管道施工图及其他技术质料。同样我们也希望在类似问题上土建总承包方能与消防系统承包方能及时沟通，以便双方协调，共同保证施工进度和质量。

我们要组建一个现场项目班子，统一由我公司项目部经理协调领导，以调解消防施工方面的问题。按时参加由业主、土建、监理、安装、弱电和总分包方等组成的工程例会，争取在第一时间将施工中的问题反馈到我公司，使我公司可以在最短的时间内将问题调查、分析清楚，并合理化解决掉。

安全和文明施工也是项目部管理的重要组成部分，对作业者的安全和文明施工的意识、素质的培训与提高，强化作业者的行为控制，既是安全和文明施工的重要内容，也是做好项目承包的主要条件，总包方应全力予以配合。

16.3 施工配合方案

门诊病房科教信息综合楼暖通、消防安装工程，其工程特点为：空间高、面积大、空调循环气流易引起消防漏报、误报，所以需采用特殊消防设备；功能性房间多，消防联动关系复杂；其装修要求较高，所以消防设备的选型、工艺和布局较高。我公司根据工程整体要求和以上所列要求特制订了以下专项配合措施：

16.3.1 与业主、总包、监理、设计的配合

（1） 完全服从业主、总包方、监理的管理。

（2） 积极参加业主、总包、监理召开的各项会议。

（3） 拿图后参加由业主、总包、监理及有关各专业技术人员进行图纸会审，并由项目经理负责做好会议记录。

（4） 项目经理负责按业主、总包的计划要求，制定本项目的施工组织计划和质量目标，由业主、总包、监理批准后方可进行施工。

（5） 项目经理部在每月25日前将下月进度计划交业主、总包方、监理，必要时服从业主、监理、总包的总体要求，做出适当的调整计划。

（6） 项目经理负责参加业主、总包方、监理召开的例会，及时提出和解决施工中存在的技术质量问题，力争妥善解决。

（7） 施工过程中，项目经理负责与业主代表、总包、设计、监理以及各专业施工队伍的业务往来和工作协调。

（8） 项目部加强对施工队的管理，服从总包进场教育和对特殊工作人员的管理，如电工、电焊工、质检员、安全员要求检查，确保优质工程。

（9） 认真学习业主、总包编制的《施工现场管理规定》和《安全生产管理制度》并做好记录。

（10） 项目部对所有进场的设备、材料，及时请监理检查认可后方可进行施工。

（11） 项目部及时把施工中的分项、分部、隐蔽工程请监理检查认可后方可进行下一道工序。

（12） 协助、监督检查业主、总包方及各分包方消防进度及问题落实情况，作好消防总承包。

（13） 施工工期绝对服从总包方整体工期安排，遇有问题协商解决。配合总包方做好预埋，预留工作。

（14） 消防箱是暗装箱的要提前确定位置，给总包方留下尺寸，提前留洞，以免影响整体工期和质量要求。

（15） 遇有抢工期任务时，积极配合总包方，将影响总包方施工的部位抢出来，给总包施工提供方便，反之，如遇我方抢活时，与总包方协商，请总包方给以方便，目的不影响项目工期和质量。

（16） 遵守现场的管理制度，如：用火制度、安全制度、文明施工制度等。

16.3.2 与各专业队伍及二次装修配合方案

（1） 在设备安装初期、前期，在总包、监理领导下，积极主动与各专业着重抓工作面开展，具体如下：

A. 与土建专业装修配合施工措施：

a. 脚手架模板拆除，地面砼，墙面抹灰，应为各专业及消防专业施工创造工作面，特别是脚手架，模板拆除，可以采用在工期紧张的情况下，应与各专业开展楼层之间大流水施工。严格履行施工合同，根据合同规定的范围、权利、职责和义务，坚决服从总包管理和组织施工，并保证安全、质量和进度。

b. 严格遵守总包制定的专项管理制度。

c. 根据总包制定的施工进度总计划，制定切实可行的本专业施工计划，确保土建施工计划与专业计划正常衔接，并确保项目进度总目标的实现。

d. 根据土建装修需要，我方可随时修改有关施工计划，确保装修进度正常进行。

e. 根据装修方案及进度计划，对现场施工条件、施工进度制订详细施工实施计划，并提出有力的措施，从计划管理上全面进行平衡协调，做到目标明确措施扎实，实施有效。

f. 对于与装修配合有紧密关系的设备安装（如喷洒头、探测器、手报、消火栓箱等），做到即符合安装规范，又服合现场条件的要求，积极配合装修要求，确保装修工期。

g. 配合装修进度，在装修进行前，完成所有装修区域内隐蔽工程的报验及打压试水、配管接线等工作，确保装修完成后，不再进行吊顶内施工。

h. 装修施工出现方案改变或因其它原因需重新装修的，对已施内容，我方积极配合拆改，达到装修要求。

i. 配合装修施工，完善所有遗留项目，与各方积极配合，进行施工，完善收尾和调试工作，达到竣工条件。

j. 前期准备时，尽快确定主要材料和设备的采购工作，组织施工人员进场熟悉施工情况。

k. 根据设计构思和甲方具体功能要求组织施工。

l. 装修施工开工前，积极配合装修完善遗留项目。

m. 根据甲方要求，进行施工完善、收尾和调试工作，达到竣工条件

B. 技术方法：

a. 土建专业脚手架、模板拆除应采用早拆体系技术。

b. 通风空调、上下水管道及线缆桥架等各种管线与消防管路，空间平面，综合管道布置应在施工之前在总包方、监理领导下，由各专业相互配合，汇制综合管道图，供各专业施工参考。

c. 通风空调在滞后情况下，可以将管线及支吊架的位置线预先弹出，以便消防管线先行施工。

（2） 在设备安装中期、后期，在业主、总包、监理领导下，着重抓有关消防施工关键线路、节点工期的各专业及二装应具备的相关条件，工期。

A. 通风空调专业各种联动阀类，正压风口、排烟口、风机安排调试应按消防公司要求安置完毕，自身进行系统调试，性能功能达到规范设计要求。在以上通风安装滞后情况下，各种阀类，风口应先行安装，便于消防追位。

B. 强电专业应在通风空调、防火卷帘门、电梯等自身系统调试前一周内送电并有送电计划。如正式电送电滞后，强电专业应有用临时电替代方案。

C. 土建地面、墙体湿作业应着重各种强、弱电竖井各种机房，消防中控室抹灰，地面及管井安装封闭，以及其它墙体上有风机、强电控制柜、消防箱处有抹灰刷白装修工作。以上工作应在控制柜、消防端子箱、消火拴箱安装前基本完成。

D. 通风空调、防火卷帘门、电梯应在消防调试前自身系统调试完毕，并以书面报告形式，报告中要有调试结论，双方签字认可通告消防公司，内容真实可靠。

E. 与装修配合措施

a. 隔断、墙面装饰、墙面石材施工时，应与二装积极主动配合，了解其细部作法，施工工序，在手报、广播、消火栓箱、防排烟风口、防火卷帘门控制箱，远控排烟阀执行器安装过程中，墙面石材，装修应基本完成，若其进度滞后，二装应及时将隔断石材龙骨完成或基准面做出，并向消防公司、通风专业、防火卷帘门厂家做好最终饰面线交底并弹线后，先行安装报井设备、阀类、箱体、为消防调试创造条件。

b. 二次装修地面饰面进度如滞后，应在墙面、柱面上准确弹出卷帘门落底位置线，以便于卷帘门安装系统调试。

16.3.3 与供货商的配合

对施工所需材料设备，按照招标文件要求选择适合本技术要求的并且属于我公司合格供应商名册内的生产厂家，经供应部相关人员与之就价格，供货期限、批次，售后服务、付款条件等方面进行谈判，最后签订供货合同。

16.3.4 对分包保卫、消防工作的管理与协调

保卫和消防管理原则上由总包统一组织、统一按照连云港市《消防管理条例》的有关规定在开工前办理《消防施工许可证》。总包与各专业分包落实如下措实。

（1） 制订相关保卫工作方案，灭火预案。

（2） 所有进入施工现场的施工管理人员及施工人员佩戴统一的胸卡，带好安全帽。携带物品离开施工现场的人员到总包办理出入证，否则，携带的物品将被扣留。外来人员由分包单位来人在门卫处登记，带好安全帽方可进入。

（3） 所有进出施工现场的车辆经过总包门卫登记同意后才能放行，未经登记的车辆不准出入工地，凡带料进出施工现场的车辆经总包有关领导批准，否则，车内物品将被扣留。

（4） 建立消防保卫机构。现场保卫员、警卫护场人员名单填写负责人姓名、职务、通讯地址、电话号码。

（5） 各专业分包加强消防意识的宣传教育，积极培训义务消防队员。落实各项制度，实施各项措施加强动态管理。

（6） 专业分包加强防火检查，禁止违章作业。对于明火作业建立24小时值班巡查制度；一查是否有“焊工证”与“动火证”；二查用火地点、时间、看火人、作业对象是否相符；三查有无灭火用具；四查易燃易爆品操作是否符合规范要求。

（7） 生活区规划留有防火间距与消防通道，照明用电取暖设备要符合防火规定。

（8） 及时处理各种违章，一般违章以教育为主，无证操作或持伪冒证、假证进行危险性作业以及屡教不改等严重违章行为者实行重罚，直至清理出场。

16.4 项目部与其他单位关系的配合协调

项目部与其他公用部门有关单位的协调主要通过加强计划性和监理工程师进行协调。其主要配合协调的单位有：

（1） 建设行政主管部门：办理分包队伍施工许可证。

（2） 劳动管理部门：办理劳务人员就业证。

（3） 安全监察部门：办理企业安全资格认可证、安全施工许可证、项目经理安全生产资格证等手续。

（4） 安全保卫部门：办理施工现场消防安全资格认可证。

（5） 交通管理部门：办理通行证。

（6） 当地户籍部门：办理劳务人员暂住手续。

（7） 当地城市管理部门：办理街道临建审批手续。

（8） 当地政府质量监督管理部门：办理建设工程质量监督通知单等手续。

（9） 环保部门：配合做好施工现场的噪音检测工作，及时报送厕所、化粪池、道路等有关环节的现场乎面布置图、管理措施及方案。

第17章 大型设备就位方案及空调整体调试方案

17.1 大型设备就位方案
本工程设备吊装本着先大后小，先里后外原则进行吊装。

17.1.1 施工准备
（1） 根据土建提供的有关设备基础的资料，检查基础的纵、横向中心基准线，标高及基准点是否符合设计要求。同时进行基础外观检查，检查基础外形有无裂缝、空洞、露筋和掉角等现象，对达不到要求的地方，通知土建单位进行处理。验收过程要填写“设备基础验收记录”，并经有关人员会签。基础验收完成后，对基础表面及预留孔内杂物清除，灌浆处的基础表面凿成麻面，以保证灌浆质量。

（2） 设备吊装前检查安装基础周围的土方回填夯实情况。
（3） 施工前熟悉施工现场设备布置平面图，了解现场设备安装位置和方向。认真核实进出现场所经地面最大允许受力情况，采取路面加固措施，确保地面能够承受设备及吊运机械的重量。

（4） 待安装的设备应符合施工方案要求，并已具备吊装条件。
（5） 施工电源，必须保证在整个施工过程中正常供电。
（6） 密切关注施工期间的天气变化情况。
（7） 吊装前先进行试吊，仔细检查机具、缆绳、地锚等受力情况及施工人员操作、指挥的熟练程度，确定无问题后才能正式吊装。
（8） 参加设备拖运的人员必须时刻注意设备动向，手脚严禁接触运行中的牵引索具，人需站在安全的一侧，拖运区内，不准其他人员随便进出。

17.1.2 设备吊运工艺
（1） 施工布置

先确定运输路线和运输管路图，然后进行墙体预留和设备吊运，最后进行墙体封闭和设备安装。其中设备运输路线必须根据设备实际尺寸、门洞尺寸、墙体性质等情况确定，避免墙体预留量太大。施工所需机械主要是现场塔吊和外用电梯。
（2） 吊装施工技术
1） 现场卸车
如采用平板拖车、载重汽车等运输工具运输时，就要根据现场的具体条件来决定装卸方法。在有起重机械的情况下，应尽量采用起重机械，如汽车式起重机。

选用汽车吊将设备卸车落地，地面铺方木，其上放滚杠(无缝管108X10)，卸车时将设备卸在滚杠上(如现场条件允许，可将设备直接放置设备所在层)，然后用慢速卷扬机牵引，水平运到吊装孔边。卸车时应连同原有运输底板及包装一起吊运，起吊的钢丝绳应置于设备外侧，并垫木块保护，避免破坏设备上的仪器电器及管路。

[image: image6.png]



2） 水平运输
小型设备采用叉车运入的方式（例如水泵、风机）；大型设备运入采用地面滚杠加绞磨的运输方式；设备运入时地坪未施工时选用槽钢，地坪已施工完毕时选用木板。设备运入时视设备重量选用电动葫芦和倒链提供运输动力。
3） 垂直运输
A. 塔吊、外用电梯允许负载范围内
采用塔吊或外用电梯将设备吊运至屋顶和楼层的设备机房，楼层内采用地面滚杠运输方式，如上图所示。如果设备尺寸许可，尽量使用现场的外用电梯。如果设备外弓尺寸较大，室外电梯不能运输，只能选择在各层机房附近，在较大的窗口上搭设小平台，采取汽车起重机或塔吊，吊装放入楼层，然后人工滚运至设备机房。设备就位做好成品保护工作。
B. 塔吊、外用电梯允许负载范围外

设备重量过大，塔吊和外用电梯的额定荷载无法满足要求，采用大型起重汽车吊装大型设备。吊装首先对场地进行荷载计算，确定地面荷载能力，同时对作业半径范围内杂物进行清理。对设备吊耳进行检查，应安全牢固，符合产品说明的要求。初步条件具备后进行设备吊运。

（3） 吊装安全技术措施

1） 吊装机具必须是完好无损的，材料必须是符合国家有关部门颁的标准，且必须有出厂合格证。

2） 一切吊装设备必须在有证件的起重工的指挥下进行吊装。作业前，必须向参加人员交代旗语、手势、哨声等。

3） 如使用桅杆起重装置时，其各部件组装完毕后应进行一次试车，以检验各部件组装是否正确。重物第一次起吊时应在离地不超过200mm空间停留几分钟，再次检查各部件，确认安全可靠才能正式起吊。桅杆焊接工作必须由合格焊工施焊，焊缝宽度加强高度经检查合格后方能使用。

4） 往楼上吊设备时，在地面上应设岗，防止人员进入作业区，遇有五级以上大风及雨天应停止作业。
17.1.3 设备安装就位

（1） 一般要求

1） 设备安装前，根据平面布置图在设备基础上划出安装基准线。安装基准线包括：按建筑轴线划定设备的纵向中心线；按建筑轴线划定设备的横向中心线；按标高基准线在基础上引出安装标高基准线。

2） 设备基础的位置、几何尺寸和质量要求，经检验应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定，并应有验收资料或记录。设备安装前应对其进行复检。

3） 设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等应清除干净；预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好；放置垫铁部位的表面应凿平。

4） 互相有连接、衔接或排列关系的设备，应按其要求，划定共同的安装基准线。必要时，应按设备的具体要求，埋设一般的或永久性的中心标板或基准点。

5） 设备找正、调平的定位基准面、线或点确定后，设备的找正、调平均应在给定的测量位置上进行；复检时亦不得改变原来测量的位置。

6） 设备的找正、调平的测量位置，当设备技术文件无规定时，宜在下列部位中选择：

A. 设备的主要工作面。

B. 支承滑动部件的导向面。

C. 保持转动部件的导向面或轴线。

D. 部件上加工精度较高的表面。

E. 设备上应为水平或铅直的主要轮廓面。

7） 地脚螺栓应符合下列要求：

A. 地脚螺栓在预留孔中垂直无倾斜。

B. 地脚螺栓任一部分离孔壁的距离大于15mm；地脚螺栓底端不碰孔底。

C. 地脚螺栓上的油污和氧化皮等清除洁净，螺纹部分涂少量油脂。

D. 螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的接触均紧密。

E. 拧紧螺母后，螺栓应露出螺母，其露出长度为螺栓直径的1/3~2/3。各螺栓的拧紧力均匀。

（2） 系统设备安装

1） 冷却机组安装就位

就位前找出设备本体的中心线，垫铁的敷设符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-98）中规定。每组垫铁必须垫实、压紧、接触良好，相邻两垫铁组的距离为500～1000mm。按设计和厂家要求加装减震装置，安装标准符合工程设计文件及相关技术文件的规定。设备就位后，进行找正找平，其纵、横向水平度允许偏差均为0.5/1000。

2） 水泵安装

A. 安装前检查水泵叶轮是否有阻滞、卡涩现象，声音是否正常。

B. 水泵就位后进行找平找正。通过调整垫铁，使整体泵的安装进出口法兰面为基准进行找平，水平度允许偏差纵向0.05mm/m，横向为0.10mm/m；解体安装的泵以泵体加工面或进出口法兰面为基准，纵向、横向的水平度允许偏差为0.05mm/m。
C. 采用联轴器传动的泵，两轴的对中偏差及两半联轴器两端面间隙要符合泵的技术文件要求和施工及验收规范要求。
D. 与泵连接的接管设置单独的支架。接管与水泵连接前，管路必须清洁；密封面和螺纹不能有损坏；相互连接的法兰端面或螺纹轴心必须平行、对中，不得借法兰螺栓或管接头强行连接。

E. 有拆检及清洗要求的泵体，须对泵进行拆检并编号，用机油清洗后再按编号重新组装。
F. 水泵试车前，先拆除联轴器的螺栓，使电机与机械分离（不可拆除的或不需拆除的例外），水泵旋转应灵活，无阻卡现象。检查完后，再重新连接联轴器并进行校对。打开泵进水阀门，点动电机。叶轮正常后再正式启动电动机，待泵出口压力稳定后，缓慢打开出口阀门调节流量。泵在额定负荷下运行4小时后，无异常现象为合格。

3） 空调机组安装


A. 组合式空调机组在安装前清理干净，保证箱内无杂物。

B. 机组下部的凝结水排放管，排放管设水封，水封的高度必须根据机组的余压进行确定。

C. 组合式空调机组各功能段之间的连接必须严密，并保证机组整体平直、检查门开启灵活。

D. 整体式空调机组在安装前，打开设备活动面板，用手盘动风机检查有无叶轮与机壳相碰的金属摩擦现象，风机减振部分是否符合要求。

E. 机组减振器要严格按照设计的型号、数量和安装位置进行安装。安装后检查空调机组的水平度，如不符合要求，要对减振器进行调整。

4） 风机安装

安装在混凝土基础上的风机，风机隔振器必须安装在平整的基础面上，各组隔振器承受荷载的压缩量必须均匀，不得偏心。隔振器安装完毕后，在其使用前采取防止位移及过载等保护措施。风机悬挂安装时，使用的隔振支吊架必须安装牢固。隔振支吊架的结构形式和外形尺寸应符合设计要求或设备技术文件的规定。

5） 盘管风机安装

A. 风机盘管安装前检查每台电机壳体及表面，每台进行通电试验检查，机械部分无摩擦，电气部分不漏电。

B. 风机盘管逐台进行水压试验，压力1.0MPa定压2-3分钟，无压降为合格。试压后用气体将表冷器内水全部吹出，防止冻坏。

C. 卧式吊装风机盘管吊架安装平整牢固，位置正确。吊杆不能自由摆动，吊杆与风机盘管连接用双螺母紧固。

[image: image7.wmf]螺母（双）

吊杆

槽钢

送风口

膨胀螺栓

回风口

风机盘管


D. 风机盘管与水管接口采用不锈钢金属软管，紧固时用扳手卡住六方接头，防止损坏盘管。与凝结水管连接采用透明塑料管，长度200-300mm，用喉箍紧固。

E. 在空间允许的条件下，风机盘管的吊挂应尽可能的高，这样一方面有利于系统的排气，另一方面能使冷凝水有足够的坡度，保证凝结水不发生溢流的事故。冷凝水管的坡度越大越好，如下图所示。


F. 风机盘管必须在系统管道冲洗排污后进行连接，防止堵塞盘管。

G. 风机盘管安装水平，以防冷凝水外溢。冷凝水管在安装时注意不得压扁、折弯，保证冷凝水排出通畅。

H. 风机盘管与风管、回风箱及风口的连接处必须严密。风机盘管的风管接管较长时，设置固定支架，以防止风机盘管晃动，拉裂盘管接管引起漏水。

（3） 设备安装措施及质量要求

1） 各类水泵、空调机组等设备安装，均严格按照设计图纸、设计说明、制造厂说明书以及相关规范标准执行。

2） 冷水机组、水泵、空调机组等设备基础，需在设备落实后，核实其尺寸后浇灌混凝土基础。

3） 冷却塔基础按设计图施工（一般安装在型钢底座上，与基础之间也根据设计的要求安装隔震器）；若需变更时，及时与设计协商、更改基础设计。

4） 设备就位找平、找正后，即可用混凝土浇筑地脚螺栓孔，捣实混凝土，同时保持地脚螺栓垂直，待砼强度达到75%以上时拧紧螺母。

5） 凡外露的传动机构，象三角皮带、联轴器等处均安装安全防护罩。
6） 冷水机组、热交换器、各类水泵安装前用经纬仪定位，横成行、纵成列，坐标偏差不大于5mm。

17.2 空调系统调试方案

新建的空调系统安装结束，正式投入使用前，需要对系统进行测试调整，这对于检验设计是否正确、设备性能是否符合要求、施工质量是否可靠，都是必不可少的环节，也是本工程能否达到国际一流水平的必要条件。

空调水系统测定与调整，主要是进行流量和水温的测定，以使各空调末端机组送风参数满足设计要求，并平衡各个风口的风量，以保证室内换气次数、温度、湿度、噪声、空气流速等满足人体舒适性要求。

检测完毕后，应针对检测中发现的问题提出恰当改进的措施，使系统更完善，从而使空调机组在运行中达到经济、实用的目的。

17.2.1 调试准备

（1） 认真审阅图纸，熟悉冷冻水系统图和工作原理及各类设备制造厂家的有关技术说明书。

（2） 认真检查管道安装质量，按系统图核对设备和管道连接的准确性和可靠性。

（3） 设备调试

1） 空调系统进入调试前，循环水泵、热交换器等设备运行前应进行完整性检查、加油、清洗，确保设备能投入正常运行，对循环泵应事先做好单机试车，且管道系统水压试验与系统循环清洗工作已经完毕。

2） 冷水机组的调试工作在安装内容达到必要条件下由安装单位配合设备厂家专业人员进行；安装单位主要负责所施管路系统保持安全正常的使用功能或状态。
3） 水泵在电专业人员配合下逐台进行试车：点动确认转向正确且无其它异常，之后在规定的试车时间里水泵始终工作正常、运转声音正常且轴承温升在允许范围内，办理试运转记录签认手续。

4） 风机盘管安装前首先检查外观质量并逐台进行通电试转（三速），办理试运转记录签认手续；逐一进行水压试验，一般压力为1.0Mpa，定压2至3分钟检查未有压降为合格，办理强度试验记录签认手续。

5） 再次向冷却塔水盘或设定补水点灌水，待系统管网满水后，打开自动放空气阀上的阀门，放出系统中的空气，然后再逐个放出风机盘管、（新风）空调器等管路内的空气，并接通各用电设备的电源，为水系统的正常运行作好准备工作。

（4） 认真做好调试记录，出具调试报告。

（5） 认真配合各工种和设备供应商的单机调试。

17.2.2 通风空调系统调试
    通则：通风与空调工程安装完毕，必须进行系统的测定和调整(简称调试)。

    系统调试包括下列两项：设备单机试运转及调试、系统无生产负荷下联合试运转及调试。

     检查数量：全数

     检查方法：观察、旁站、查阅调试记录

（1） 通风空调工程调试工作工艺流程如下


（2） 主要测量仪表工具
    数字温度仪、声级计、热球式风速仪、斜管微压计、毕托管、转速表、粒子计数器、分风仪、手电钻、活搬子、改锥、克丝钳子、铁锤、高凳子、手电筒、对讲机、计算器、测量杆。

（3） 设备单机试运转及调试要求

1） 通风机、空调机组中的风机，叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响，其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转2h后，滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃；滚动轴承不得超过80℃。

2） 水泵叶轮旋转方向正确，无异常振动和声响，紧固连接部位无松动，其电机运行功率值符合设备技术文件的规定。水泵连续运转2h后，滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃；滚动轴承不得超过75℃。

3） 电控防火、防排烟风阀(口)的手动、电动操作灵活可靠。

    检查数量：风机抽查10％，不得少于1台；风阀抽查20％，不少于5件。

检查方法：观察、旁站、用声级计测定、查阅试运转记录。

（4） 系统无生产负荷的联合试运及调试要求

1） 系统总风量调试结果保持与设计风量的偏差不大于10％。

2） 空调冷水总流量测试结果保持与设计的偏差不大于10％。

3） 舒适空调的温度、相对湿度符合设计要求。

检查数量：接风管系统数量抽查10％，不少于1个系统。

检查方法：观察、旁站、查阅调试记录。

4） 防排烟系统联合试运行与调试结果(风量、正压)，必须符合设计与消防规定。

检查数量：接总数量抽查10％，不少于2个楼层。

检查方法：观察、旁站、查阅调试记录。

（5） 熟悉空调系统设计图纸和有关技术文件，室内、外空气计算参数，风量、冷负荷要求等，弄清送(回)风系统、供冷系统、自动调节系统(专业承包商配合)的全过程。

（6） 调试人员会同设计、施工的建设单位深入现场，查清空调系统安装质量不合格的地方，查清施工与设计不符的地方，记录下来，限期修改完。

（7） 备好调试所需的仪器仪表和必要工具。电源、水源、冷源准备就绪后，即可按计划进行运转和调试。

（8） 通风空调系统运转前的检查，系统必须安装完毕，运转调试前会同建设单位进行全面检查，全部符合设计、施工及验收规范和工程质量标准的要求，才能进行运转和调试。

（9） 系统风量测定及调试应符合下列规定：

1） 风管的风量一般可用毕托管和微压计测量。测量截面的位置应选择在气流均匀处，按气流方向，应选择在避免局部阻力的地方，大于或等于4倍的管径及局部阻力之前，大于或等于1.5倍圆形风管直径或矩形风管长边尺寸的直管段上。当测量截面上的气流不均匀时，应增加测量截面上的测点数量。

2） 通风机出口的测定截面位置应按上述条款的规定选取。通风机测定截面位置应靠近风机。通风机的风压为风机进出口处的全压差。风机的风量为吸入端风量和压出端风量的平均值，且风机前后的风量之差不应大于5％。

3） 风口的风量可在风口或风管内测量。在风口测风量可用风速仪直接测量或用辅助风管法求取风口断面的平均风速，再乘以风口净面积得到风口风量值。当风口与较长的支管段相连时，可在风管内测量风口的风量。

4） 风口处的风速如用风速仪测量时，应贴近格栅或网格，平均风速测定可采用匀速移动法或定点测量法等，匀速移动法不应少于3次，定点测量法的测点不应少于5个。

5） 系统风量调速宜采用“流量等比分配法”或“基准风口法”，从系统最不利环路的末端开始，最后进行总风量的调整。

6） 通风机、空调设备的噪声测量，应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定一工程法》执行。

17.2.3 电气系统试运行

    配电柜试运行前，检查配电柜内有无杂物，安装是否符合质量评定标准，相色、铭牌号是否齐全。

    在未关闭主开关时，直投柜要校相。

将开关柜内各分开关处于断开位置。当主开关闭合后，逐个合上分开关。

在空载情况下，检查各保护装置的手动、自动是否灵活可靠。

在负载运行的情况下，切断弱电系统中的线路，测弱电端子、感应电是否符合厂家要求。

    送电空载运行24小时，无异常现象经监理工程师及业主检查确认后，向监理公司及业主方各报一份存档。

    毕后，签署调试报告。
第18章 工程保修阶段的服务承诺

我公司将在安装全面结束后，按照招标文件所提出的技术要求，结合消防施工安装、调试运行过程，有计划的对招标人派出的物业管理、维保人员进行设备的基本知识、使用、控制、维护保养技术的现场培训，以保证设备良好运行。消防系统经政府管理部门验收合格后我公司免费保修24个月，在质量保证期内设备器材，运行发生故障，我方免费提供维修服务。质量保证期结束后，我方仍定期对消防系统进行维报和修理。

18.1 工程竣工提交的文件

工程竣工移交时我公司将按合同要求提供如下文件：

（1） 消防建审意见书 、消防检测报告、消防验收合格意见书

（2） 竣工报告、竣工图

（3） 设计、变更洽商记录

（4） 分项、分部单位工程质量检验评定、验收

（5） 施工记录（包括隐蔽工程检查记录）、检验记录（压力试验记录）

（6） 各项质量评定记录

18.2 人员培训计划

我们将结合设备说明手册、操作和维修保养手册的内容，向业主提供免费培训：

（1） 向业主运行人员进行实际操作示范和操作程序讲解，并讲解操作要领和注意事项等。

（2） 培训在现场进行，委派具有一定专业水平和经验教员授课，保证经业主挑选的并具有相关技术水平的运行人员全面掌握操作要领、程序。

（3） 在保修期内，委派专业技术人员随时进行技术咨询和指导。

（4） 消防值班人员培训计划

1） 时间：消防系统正式开通后

2） 培训计划：5天（根据被培训人员应用情况而定，可延长）

3） 培训期：根据业主要求，随时组织培训，直到掌握系统要领为止

4） 培训对象：消防电系统运行人员

5） 人员要求：持有当地消防部门颁发的上岗的人员，人数自定。

6） 培训地点：工地办公室

（5） 消防管理人员培训计划

1） 时间：系统经消防局验收合格后

2） 培训天数：5天（根据被培训人员应用情况而定，可延长）

3） 培训期：根据业主要求，随时组织培训，直到掌握操作要领为止

4） 人员要求：大专以上机电专业人员

5） 培训内容：

A. 系统设计介绍（以竣工图纸为依据）

B. 系统设备组成的介绍

C. 系统主要设备性能及原理介绍

D. 系统各主要设备的维护方法

E. 系统的常规测试

F. 系统主要故障的判断及处理方法

G. 实际操作训练

18.3 工程保修期承诺

（1） 消防系统经政府管理部门验收合格后我公司免费保修24个月，在质量保证期内设备器材，运行发生故障，我方免费提供维修服务。

（2） 项目部在工程竣工前将合同文件和指定分包合同文件中约定的所有保修证书、试验检测证书和厂家使用说明书分类装，向甲方提供所有消防设备资料，以保证甲方熟悉工程系统情况和掌握系统运行要点，以确保甲方的物业管理人员在工程项目投入用后能独立进行必要的设备和系统操作、维护和故障排除。

（3） 在免费保修期内，我公司将对我方所承包的施工范围进行全方位保修，并进行定期回访，我公司安排专人负责，提供全天候跟踪服务，在接到维修通知的4小时之内赶到现场，非设备原因造成的故障，8小时内完成维修。同时提供二十四小时的紧急保修服务，保证各系统的安全、正常进行。

（4） 工程竣工验收合格后，在免费保修期内对于设备的非人为原因造成的损坏（不可抗力除外），我公司负责免费更换，并负责系统完善；对于因使用方人为原因造成损坏的设备，我方负责按原合同设备单价提供新设备，不收取技术服务费。响应时间4小时，8小时之内更换设备。

（5） 终身免费提供软件升级。

18.4 工程售后维保方案

工程竣工验收后对所施消防工程建立单独工程档案，维修保养和售后服务档案，并进行下列主动性系统维护工作；

（1） 每月派专业技术人员到现场巡检一次，并由业主管理人员和我方技术人员签字，记录在案，如遇问题立刻现场解决。

（2） 定期系统维护（每季度）。对系统进行报警、联动抽查、系统整体软、硬件测试。

1） 填写系统硬件、软件测试报告。

2） 进行消防控制室设备盘前、盘后、盘内设备清洁、维护、保养。

3） 免费提供24小时网络服务。

18.5 工程后续服务

我公司经营宗旨是以市场为动力，以顾客为上帝，我公司在任何时候承诺凡由我公司施工的工程项目终身负责维修，按照合同文件全部工程施工任务完成后，暂留一定比例保修金，并签订保修协议，保修期间凡因工程质量问题发生的一切费用均由承包方承担。完成保修期满后，可继续签订长年维修合同，我方将在时间上承诺自接到用户通知后8小时内到位维修，维修费用仅收取成本费，不再计取其它费用。
安装工程条件施工





资源、运输、供应计划





编制临时供水电计划





编制劳动力、机具设备需用量计划





施工总平面图





主要技术组织措施





计算经济技术指标





审批





制定生产、生活临时设施计划





招标文件





设计图纸





计算工程量





全部工程施工部署





专业性分项工程的施工办法





施工总进度计划





专业性分项工程的直接费用





进场施工准备





施工图纸技术交底





同土建创造作业面





系统单回路调试





报警主机单机测试





消防报警主机安装





明配消防管、槽





系统支、吊架安装





配合土建预埋线管





接地端子接线





接地测试





联体、引线





安装接地体





消防系统联合调试





二次装修设备移位





系统调试、运行





现场设备安装





校线、测线





安装





缆、线管槽内敷设





监理、总包验收





消防系统竣工验收





水泵安装








安装准备





立管安装





配水管安装





水泵结合器安装





水压试验





管道冲洗





装消火栓箱





管道局部保温





管道油漆





严密性试验





消防检测、验收





水泵安装








安装准备





立管安装





配水管安装





水泵结合器安装





水压试验





管道冲洗





喷头安装





管道局部保温





管道油漆





消防检测、验收





严密性试验





卡箍





沟槽





橡胶圈





固定密闭盘











50





吊架





设置吊点





制作吊架





风管、阀件排列





确定标高





风管





安装就位找平找正





法兰连接(垫料穿螺丝)





检验





运行调试





设备基础的浇注





设备进场后的检验与报验





设备吊装就位





报验





设备配管和安装





设备找平找正





� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���





调试准备





系统的风量测试与调整





调节器及检测仪表单体性能校验





设备性能测定与调整





自动调节系统及检测仪表联动校验





自动调节系统控制线路的检查





防排烟系统运转调试前的检查





 系统综合效果测定





空调冷媒管





冷凝水管





吊顶





项目副经理








安全员








质检员








材料员








专业工长








项目工程师








项目经理





水暖工长





质检员





材料员





安全员





预算员





电气工长





项目经理





项目副经理





项目工程师





项目经理





项目副经理





项目工程师





水暖工长





安全员





检查员





预算员





材料员





资料员





电气工长





� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���





基础





隔振垫





蒸汽加湿





蒸汽凝结水





空调回水





空调供水





冷凝水





空调供回水管





冷凝水管





吊顶





准备工作





设备单机运转及调试前检查





自动调节系统控制线路检查





系统的风量测试与调整





调节器及监测仪表单体性能校验





室内噪声性能测定与调整





自动调较系统及监测仪表联动校验





系统综合效果测定





资料整理编制交工调试报告








下载文档可编辑

下载文档可编辑

下载文档可编辑
 / 

_837883635.dwg

_989739273.dwg

_989739684.dwg

_989739844.dwg

_989739979.dwg

_989740030.dwg

_989740112.dwg

_989740240.dwg

_989740480.dwg

_991125615.dwg

_991125920.dwg

_991205555.dwg

_1058511261.dwg

_1058630007.dwg

_1092035466.dwg

_1130187008.psd

_1130213650.psd

_1130214014.psd

_1130214103.psd

