视频监控题库

填空题:

1.全球眼是由中国电信推出的一项完全基于宽带网的图像远程监控、传输、存 储、管理的增值业务。

- 监控摄像机分为模拟和网络两种。

- 视频分辨率越 高，显示的越清晰。

- 红处灯能使摄像机在夜间也能取得很好的图像效果。

- 视频监控使用的摄像机有3种，分别有球机，枪机，半球 型。

6一般调节半球摄像机清晰度的方法有：调节焦距和角度。

7.—个摄像机内，一般有电源线，视频线，	485控制线 三对线组成。

8.—般模拟CCD摄像机采用12 V直流 电源供电。

- 云台摄像机采用24 V交流电源供电。

- 每一个」P摄像机都有一个固定的IP地址。

- 球机的云台系统通过接收 RS485信号来来实现对摄像机的控制盒调节。

- 模拟摄像机通过 同轴电缆（视频线）传输视频信号。

- 网络摄像机是一种结合传统摄像机与 网络 技术所产生的新一代摄像机，它 可以将影像通过网络传至地球另一端，且远端的浏览者不需用任何专业软件，只 要标准的 网络浏览器 即可监视其影像。

14.硬盘录像机储存满后，新的录像存档会 覆盖 较早的存档。

15.海康威视硬盘录像机的视频编码格式是

MPEG。

- 视频信号使用 光纤 传输时，传输距离长，衰减小，不受电磁场干扰影响。

- 监控服务器的磁盘阵列的功能是 储存录像。

- 光端机的作用是将 电信号 转成 光信号。

- 多路IP摄像机在机房聚集，使用 交换机 与服务器相连。

- 如果意外停电，由于 UPS的作用，监控系统仍能持续运行一段时间。

- DVS的作用是将模拟信号 编码，变成网络信号传输。

- 视频显示器与服务器之间使用 VGA线连接。

- 球机的几种常用波特率是 1200B PS.	2400BPS, 4800B PS, 9600B PS。

- DVS的主要作用是将模拟信号转换为数字信号

- 监控主要储存设备是硬盘录像机和磁盘阵列。

- 常用BNC头分为焊锡焊接型和螺丝旋转连接型。

- 快球摄像机和带云台摄像机的编码是按照	二进制编码的。

28.工程宝的主要功能有测试视频信号,测试网线通断。

- 模拟信号长距离传输，都说使用 光端机 传输，分为 光接收机和光发射机。

- 视频线又叫同轴电缆，可用作视频信号的传输。

- 视频信号可分为模拟信号和数字信号两种。

- 数字信号在传输过程中会出现延迟现象，导致图像失真。

- 模拟信号最大的优点是图像信号稳定，传输过程中延迟小。

- 在检查视频信号异常过程中，最常见的问题有BNC头接触不良和变压器烧 坏。

- 视频画面有横纹，不清晰或者云台自转是由于工业现场有	电磁干扰 造成。

36.网线RJ— 45水晶头制作，线序分别是 白橙，橙，白绿，蓝，白蓝，绿, 白棕，棕。

37.目前使用的摄像机比较好的清晰度是

D1。

38.高清130万像素的分辨率为 1280*720。

39.高清摄像机按是否有云台分为高清网络球机和高清网络枪机。

40.高清摄像机按传感器分为两种：CCD高清摄像机和CMOS高清摄像机。

41.高清摄像机配置信息都可以通过 丿匚配置，和视频服务器一样只需配置接入 服务器，ID号，IP地址，端口 。

42.传统的前端光纤损耗在-25db以下，高清的前端损耗在 耗过大会出现卡托，丢帧现象。

-15db以下，如果损

43.监控中心分为 监控主机,通用数字显示终端，监视器

三部分。

44.现使用的LED屏幕分为双色基和三色基两种。

45.抗干扰器的作用是：减轻 或去除干扰。

46.中控室中将硬盘录像机的视频通过电视墙显示，需要通过 现。

视频矩阵来实

47.安全生产的方针是：安全第一，预防为主	。

48.作业人员作业前应检查工具，设备，现场环境等是否存在不安全因素，是否 正确穿戴个人防护用品。

49.施工现场严禁拆改，移动 安全防护设施，用电设备等。

50.电工作业时安全要求：穿 绝缘鞋，带 绝缘手套和 安全帽，佩带试电笔, 严禁酒后操作。

二，选择题

1.（）能够保护设备防水，防尘，甚至有防冻保温功能。

A.摄像机B.摄像机机罩 C.设备机柜D.电磁柜

2.红外灯的作用是（）。

A夜视B.补光C.让视频更清晰D.稳定电压

3.RS485控制线有几根？（）

A.1 B2 C.3D.4

4.硬盘录像机使用（）储存录像。

A. U盘B.光盘 C.SATA盘D.软盘 5.IP摄像机都有一个固定的（）位IP地址。

A.32 B.64 C.128 D.16

- 能显示3种颜色的LED大屏幕的显示单元有（）种基色。

A. 3 B. 2 C. 4 D.8

- DVS能够通过（）使得模拟的监控能够在电脑上播放。

A ■编码B.解码C.光转换D.放大

- 视频干扰较强或者传输距离较远，使用（）传输能够保证视频质量

A ■电话线B.光纤C.视频线D.双绞线

9.磁盘阵列服务器上显示有 3TB空间，假设每块硬盘大小为 500GB,则磁盘阵 列上有几块硬盘。

A ■ 4 B. 5 C6 D.7 10.下列哪些不是通过RS485控制线实现的功能？（）

A.光圈B.聚焦 C.移动镜头 D.画面分辨率 11.哪些不是主机房机箱内的设备？（）

A.光纤收发器B.变压器C.光纤终端盒D.摄像机

12.硬盘录像机开启手动录像时，每个活动录像灯（

）。

A.持续亮着B.不定闪烁C.周期亮着D.熄火 13.电系统不稳定，造成电压波动，下列哪项设备不对设备起保护作用？（

A ■稳压器B.滤波器C. UPS D.空气开关

- E监控使用（）传输视频信号到设备平台。

A.视频电缆B.光纤C.双绞线D.无线网桥

）。

显示器如果要直接观看模拟摄像机的画面，需要添加（

A BNC转VGA转换器 B.光电转换器 C.交换机 D. DVS

- 常用BNC头使用（）等工具制作。

A.螺丝刀，斜口钳B.焊锡，焊枪，压线钳 C.螺丝刀，剪刀 D.光熔接器

- 室内监控一般使用（）。

A.枪机B.球机C.半球 18. D1的数值是（）。

A. 704*576 B. 512*218	C.256*128 19.无视频信号的话，一般检查从（）开始检查。

A.摄像头B.线路C. BNC头

20.视频图像出现光晕的原因是（

）。

A.摄像头坏了 B.镜头坏了 C.线路传输不畅

D.镜头未贴近监控玻璃

21.DVS图像信号传输正常的判断一般是通过（

A.光端机 B.光纤收发器 C.交换机 D.电脑

22.远程看视频图像的话一般用

()。

A.直接调取	B.网页打开 C.客户端或者网页

- 咼速球是（）一体的。

A.电源跟控制线 B.云台跟摄像机 C.云台跟显示器

- 硬盘录像机指示灯亮并且有蜂鸣报警音，是（）冋题。

A. IP配置问题B.电源问题C.硬盘问题D.网络问题

- 监控画面偏黑，明灭不定一般是（	）问题。

A.视频线破损 B.电源不稳定 C.环境光照问题

）。

镜头的光圈直径与镜头焦距之比，数值越小，光圈越大，透过的光线（

A越大B.越小C.没变化

- 万用表用完以后，转换开关转到（）位置。

A.直流电流档B.低电压档C.高电压档D.欧姆档

- 下面哪个弱电中常用的视频传输介质有：（）

A同轴电缆B.双绞线C.光纤D.红外线

29.—般RS485距离不能超过（）米。

A. 20 B.200	C.120 D.1200

30.负责对安全生产进行现场监督检查的人员是:

()。

A.主管B.项目经理C.上级检查人员 D.专职安全员 31.安全带的寿命一般为5年，使用（）年后应进行批量抽检。

A. 1年B.2年C.3年D.4年 32.《建设工程安全生产管理条例》第二十五条规定，特种作业人员必须经专门 的安全作业培训，并取得特种作业（）证书，方可上岗作业。

A 操作资格 B.安全许可 C.生产安全 D.上岗

33.海康DVR-8008HF视频服务器可支持（）路 D1格式的视频。

A.1	C.18	D.16 34.瑞士康达视频光端机LOS灯亮红灯时，说明（）。

A.光信号正常B.视频信号正常C.光信号丢失D.视频信号丢失 35.瑞士康达视频光端机局端板卡，控制信号线对应连接（）端。

A. R+ , R- B. T+ , T- C.S+ , S- D. A+ , A-

- 视频信号线在100米以上，应采用（）规格视频线。

A. SYV-75-1-128 B. SYV-75-3-128 C. SY\/-75-5-128 D. SYV-75-7-128

- 登高作业时，一般在地面周围（）米范围内设为危险区。

A. 3 B.5	C.10 D.20

- 高空作业时必须系安全带，安全带应（）0

A.低挂高用	B.高挂高用C.高挂低用D.平挂平用

- 架空线路零线上的重复接地具有（）0

A.防止漏电B.防止触电

C.改善架室线路的防雷性能	D.以上都不对

40.当输电电路发生短路时,

线路中的电流（）

A.突然增大	B.突然减小

C.不变 D.时大时小

二.简答题

- 视频电缆上有一层铜网，其作用原理是?

答：铜网是屏蔽层，利用静电屏蔽的原理，将外界电场隔离，从而实现抗干扰功 能。

- 光纤铺设方式有哪些?

答：一般有架空式和地埋式。

- 用万用表测试控制线，拨在电阻档，如果出现蜂鸣响，说明说明问题?

答：说明控制线有短路的地方。

- 如何在公司局域网内查看办公室监控画面?

答：打开IE浏览器，输入要查看的硬盘录像机IP地址，输入用户名和密码即可。

- 当视频图像出现干扰会出现什么现象，需要怎么解决?

答：画面有波纹，模糊或者闪烁。	用排除法测试线路，摄像机和供电电源，找

出干扰源并排除。

- 硬盘录像机成像的结构？ 答：摄像机通过视频线到达光纤收发器，光纤收发器将光电信号转换成光信号，

然后传输到中控室，又将光信号转换成电信号给硬盘录像机。

- 一个摄像机内一般有那几根重要的线组成？分别有什么作用？

答：视频线,主要用来传输视频信号,电源线,给摄像机供电,	485 控制线,用

来控制摄像机角度和焦距的调节。

- 在数字图像传输中最大的缺陷是什么？ 答：由于数字图像是通过网络传输， 图像越清晰占用的带宽越大， 所以当很多路 图像同走一条线路会出现图像延迟现象。

- 数字视频监控的优点是什么？ 答：数字监控一般都很多路使用同一根光缆传输， 可以节省人工和材料费， 各个 摄像机都有编码和固定IP,便于远程调节。

- 监控中主要的几种分辨率是什么？ 答： QCIF CIF HALF-D1 D1

- 球机中，常用的几种波特率是如何设置的？ 答：在球机机芯背面有一排拨码盘, 按照说明书把相应的码盘拨上, 使现场波特 率与硬盘录像机波特率一样即可。

- 为什么要使用矩阵？ 阵。

答：因为不可能让大屏幕的数量与摄像机一样多，

来回切换画面的话必须使用矩

- 怎样判断视频编码器出现死机状态？怎么处理？ 答：编码器上指示灯全部常亮或者除了电源灯亮其它全黑。断电重启即可。

14. UPS 电池柜的功能？ 答：稳压，断电续航。

15. 摄像机检查正常，但硬盘录像机无视频信号（摄像机与录像机直接连接） 故障原因是什么？

答：视频线缆接触不良或有损坏。

16. DVS 的功能？ 答：能将模拟摄像机信息收集编码，并转换成能电脑能识别的数字信号。

17．CMOS 和 CCD 摄像机的区别？现监控大多使用哪类摄像机？ 答：CCD摄像机是从CMOS摄像机发展过来的，CCD避免的产生黑斑的问题, 耗电量量大，但画质清晰。现监控大多使用 CCD 摄像机。

17. 网络平台中为什么会经常出现 无视频信号 ？ 答：因为视频是通过网络传输的， 网络传输问题， 前端设备线路问题都会出现无 视频信号。

18. 什么是 LAN？

答：即局域网。

19. 什么是 VGA？

答：一种视频传输标准，具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点，在彩色 显示器领域得到了广泛的应用。

20. 使用登高设备前应该注意什么？ 答：不得单人操作，配备安全员，在登高周围安全距离做好警示标志，佩戴好个 人防护用具。

四．操作题

1.制作一条 RJ— 45水晶头网线。 5 分

2.制作焊接一条视频线。	5 分

3.测试机箱内 220V 电压。 5分

4.测试机箱内接地电阻。	5 分

5.按要求手动调节枪机角度焦距，用工程宝控制球机。	12分 6.登陆海康 3.0 平台查看环保监控。 6 分

7■查看网吧硬盘录像机内IP，调取指定时间录像。12分 8.配置环保监控编码器， IP：42.13.1.178 , 网关 177， ID ：205700000100000022

15分 9■用软件登陆 G330国道124km卡口东口调试补光灯，对应 IP为20.20.8.75 15分