并网点在电流互感器前，如何提升功率因数？

在工厂或企业的配电管理中，功率因数是供电部门重点考核的电费指标之一。若功率因数偏低，说明系统中不做功的无功功率占比过高，不仅降低电网效率，还可能因供电局罚款而增加用电成本。在实际应用中，一个常见难题是：光伏系统的并网点位于无功补偿装置的电流互感器之前。这种布置导致无功补偿控制器无法准确采集电网侧的真实有功与无功电流，因而不能正确投切补偿电容。即便投入补偿，也往往效果有限，功率因数仍然难以达标，电费成本依旧居高不下。

最直接的解决方案是停电，改造线路，将补偿装置的电流互感器移至供电局计量互感器之前。但这意味着生产线停工，造成经济损失，且审批和施工流程复杂。那么，有没有不停电的解决方案？

针对上述情况可以选择两种解决方案：

（1）将计量侧的电流互感器接入无功补偿控制器的电流采样端子。当控制器检测到功率因数下降时，会迅速投入电容器组，从源头上补偿无功功率，使功率因数即刻提升至设定目标值（例如0.95以上）。

（2）选用支持可以计算无功功率的控制器直接计算该设备实时消耗的无功功率，并据此投切电容器，实现精准的无功功率就地平衡。

方案优势：

无需停电改造： 这是最大的优点。所有工作均在低压侧进行，不影响高压线路和总进线结构。

补偿效率更高： 实现了“谁产生无功，谁就地补偿”，减少了无功电流在线路中的流动，从而降低了线路和变压器的损耗，提升了供电质量。

效果立竿见影： 由于补偿直接针对大功率设备，总进线上的无功功率会显著下降，供电局计量点处的功率因数将得到有效提升，避免罚款。

投资回报快： 相较于停产改造带来的损失，分散补偿的投资成本往往能通过节省的电费在较短时间内收回。

前期精彩推荐：

光伏发电后无功补偿控制器如何解决力调电费罚款的问题

无功补偿控制器显示功率因数0.99，可还是被罚款了，这到底是怎么回事？

安装新的无功补偿控制器后有力调电费产生？—无功补偿器欠流保护案例分享

谐波对功率因数有何影响？谐波影响下功率因数的补偿上限设置问题

无功补偿控制器投切时间讲解

功率因数PF与功率因数cosФ的区别

案例分析：无功补偿控制器电容投满功率因数还不达标？

光伏并网接入点与无功补偿（功率因数）的影响

充电桩昼夜负载不均导致功率因数不达标案例分享

充电桩引发力调电费问题的解决方案-空载直补

揭秘光伏并网后功率因数降低之谜！

无功补偿选 SVG 还是电容？年电费差出 2.9 万！选错多花 10 倍钱

#无功补偿控制器  #光伏四象限  #抗谐波 #力调电费罚款

#功率因数不达标    #高采低补     #空载直补

欢迎光临TB店铺：电力控制仪表行，原厂现货供应高采低补光伏四象限无功补偿控制器变压器空载无功补偿控制器功率因数补偿控制器。