雷达阵地直击雷系统防护方案
　　　　　　　　　　　　

目　　　录

一、概述
3
二、雷击途径及隐患
3

三、设计依据和指导思想
4

四、工程设计方案
5

一、概述

雷电是一种极具破坏力的自然现象，其电压可高达数百万伏，瞬间电流更可高达数十万安培。千百年来，雷电所造成的破坏可谓不计其数。落雷后在雷击中心1.5-2Km半径的范围内都可能产生危险过电压损害线路上的设备。雷电灾害如同暴雨、飓风一样都属于气象（自然）灾害，它与水、旱、刑事犯罪、交通事故统称为影响社会安全和经济发展的六大灾害。
　　雷电产生于雷暴，而雷暴往往伴随强对流天气而形成，是由大气环流和当地气象因素决定的。雷暴是积雨云中云与云之间或云与地之间产生的放电现象，并伴有火花放电，强大电流通过时，又使空气迅速膨胀产生巨大的响声，即雷电。闪电有枝状、片状、带状、球状，其中枝状最为常见。
军用移动雷达车具有可移动、隐蔽性强的特点，对于野战及防空部队的战场信息收集具有不可代替的作用。但是作为一种野外全天候作业车辆，保证车辆能够安全地在雷暴日正常工作，防止雷击损害是必须考虑的重点。

二、雷击途径及隐患

一般而言，雷电灾害具有突发性、多样性、复杂性、破坏性和选择性等特点。随着现代化高新技术产业基础——电子技术的迅速发展和广泛运用，雷电灾害跟踪而至，还呈现出新的特点：受灾面大大扩展，特别容易侵入与高新技术最密切的领域，损失和危害程度大大增加。近年来，随着大量的数据设备和精密仪器应用的范围日益广泛，雷电损害造成的事故有逐年上升的趋势。由于通讯计算机网络精密设备内部结构的高度集中化，使设备耐受过电压、过电流的能力下降，更易遭受雷电破坏。轻者可造成计算机终端和通信设备的接口损坏，使通信中断，大量信息丢失或无法传输；严重者使网络主机损坏，导致网络瘫痪，工作无法进行。计算机网络系统易遭受雷击损坏的设备有：MODEM（调制解调器）、ROUTER（路由器）SWITCH（交换机）、HUB、网卡、通信卡、UPS、计算机电源及主板。
从防雷的角度来看，只要是大地上的建筑物（包括大地表面）都有遭受雷击的可能性，而军用移动雷达车往往在建筑物附近或在空旷的地区布置，也容易成为雷击的主要目标。如果移动雷达车辆直接停放在空旷的野外无任何其他建筑物保护的情况下，这时的移动雷达车辆即相当于固定的通信基站，遭受雷击现象可类似于通信基站考虑，

三、设计依据和指导思想

设计依据

本方案在制订过程中参考了以下国家规范、行业规范：

GB 50057-94     《建筑物防雷设计规范》（2000版）

GB 50343-2004   《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

YD5098-2005     《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》
GJB5080-2004　　《军用通信设备雷电防护设计与使用要求》
指导思想

雷电防护工程是一个系统工程，现代防雷技术强调“整体防护、综合治理、层层设防”。在防雷工程设计时应系统地、因地制宜地将外部防护和内部防护有机地结合起来，贯彻整体防御思想，综合运用分流(泄流)、均压（等电位）、屏蔽、接地和保护（箝位）等各项技术，构成一个完整的防护体系，才能取得明显的效果。综合防雷系统主要应从以下几个要素着手。

分流（泄流）：在大楼顶部安装接闪器，让雷电按指定的路径泄放入地。避免大楼直接接受雷电流而受损。

均压（等电位）：防止相邻金属导体及不同地网之间产生电位差，采用等电位连接和共用接地等措施。
屏蔽：利用建筑物的钢筋混凝土墙体、人工屏蔽网和各种设备自身的金属屏蔽层以及屏蔽电缆，衰减雷击电磁脉冲对设备的危害。
接地：接地是分流和泄放直击雷和雷击电磁脉冲干扰能量的最有效的手段之一，也是等电位连接的基础。
保护（箝位）：是在电源线、信号线、接等过电压可能侵入的所在端口，装设必要的浪涌保护器，将侵入设备系统的冲击过电压限制到设备能承受的冲击过电压水平之内。浪涌保护器（SPD），俗称浪涌保护器，是在最短时间（纳秒级）内将被保护线路连入等电位系统中，使设备各端口电位相等，同时释放系统中因雷击而产生的大量脉冲能量，并短路泄放到大地，降低设备各接口端的电位差，从而保护线路上用户的设备。

本次设计主要是移动雷达车辆的外部防护，依据以上技术规范，力求最大限度地避免由于雷击造成重要设备损害。

四、工程设计方案

　根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中的2.0.3条规定“国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物”属于第二类防雷建筑。 所以，本次设计均按照第二类防雷建筑的相关规定做出相应的设计。
1.主营区

避雷针：依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物防雷设施防雷的要求，在天线平台两侧安装四座高度35米的避雷针铁塔进行保护，每两个铁塔之间架设避雷线。

其保护范围计算如下：

在避雷线高度h小于或等于hr的情况下，当D小于 
[image: image21.wmf]设计

绘制

审核

日期

页码

北京同为基业科技发展有限公司

接地装置制作示意图

2010

.

07

.

02

0

－

1

说明

：

1

.

水平接地体采用

4

*

40

的镀锌扁钢

。

            

2

.

垂直接地体采用非金属接地模块

。

         

3

.

接地体与铁塔的连接点不应少于

2

处

，

               

铁塔基础与地网间距以不破坏铁塔的基础为准

。

            

4

.

非金属接地模块的数量根据实际需要确定

，

保证地网的

 

              

接地电阻值小于

4

欧姆

。

5

.

沟的深度为

0

.

8

米

，

宽度为

0

.

6

米

。

非金属接地模块

镀锌扁钢

避雷塔

房屋

时，按下列方法确定

①两根避雷线的外侧，各按单根避雷线的方法确定；

（l）距地面hr处作一平行于地面的平行线；

（2）以避雷线为圆心、hr为半径，作弧线交于平行线的A、B两点；

（3）以A、B为圆心，hr为半径作弧线，该两弧线相交或相切并与地面相切。从该弧线起到地面止就是保护范围；

②两根避雷线之间的保护范围按以下方法确定：以A、B两避雷线为圆心，hr为半径作圆弧交于O点，以O点为圆心、hr为半径作圆弧交于A、B点；

③两避雷线之间保护范围最低点的高度h0按下式计算：

           　　　　　   
[image: image2.wmf]r

r

h

h

D

h

h

-

+

-

=

2

2

0

)

2

(


                           =32.72m　

式中：h ──避雷线的高度（35m）；

      D──避雷线的间距（10m）

      hr ──滚球半径，二类防雷建筑物为45米；

      hx ──被保护物的高度（21.5m），天线的最大高度13.4m＋平台的高度8m。


[image: image3.emf] 


④避雷线两端的保护范围按双支避雷针的方法确定，但在中线上h0线的内移位置按以下方法确定（附图1—1剖面）：以双支避雷针所确定的保护范围中点最低点的高度h’0=hr-
[image: image4.wmf]2

2

)

2

(

)

(

D

h

h

r

+

-

作为假想避雷针，将其保护范围的延长弧线与h0线交于E点。内移位置的距离x也可按下式计算：

             　　　　　　　　　   
[image: image5.wmf]0

0

0

)

2

(

b

h

h

h

x

r

-

-

=

 　

                                    =3.3m


[image: image6.emf]车库

385改平台

35m避雷塔

10000mm 9000mm 9000mm

避雷塔位置示意图

避雷线

⑤避雷线在hx高度的保护宽度，按下式计算：

                        
[image: image7.wmf])

2

(

)

2

(

x

r

x

r

x

h

h

h

h

h

h

b

-

-

-

=


                           =5.2m

接地：依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物防雷设施防雷的要求和国家军用标准GJB5080-2004《军用通信设备雷电防护设计与使用要求》的要求：其接地电阻应≤4Ω。

   根据现场情况土壤为多石土壤，土壤电阻率约为400Ω·m。为了更好的降低接地电阻，本方案采用非金属接地模块（32块）作为垂直接地体，水平接地体采用40mm*4mm热镀锌扁钢。接地示意图如下


[image: image8.emf]设计 绘制 审核

日期

页码

北京同为基业科技发展有限公司

接地装置制作示意图

2010.0702

0

－

1

说明 ：

1.

水平接地体采用

4*40

的镀锌扁钢 。

2.

垂直接地体采用非金属接地模块 。

3.

接地体与铁塔的连接点不应少于

2

处 ，

铁塔基础与地网间距以不破坏铁塔的基础为准 。

4.

非金属接地模块的数量根据实际需要确定 ， 保证地网的

接地电阻值小于

4

欧姆 。

5.

沟的深度为

0.8

米 ， 宽度为

0.6

米 。

非金属接地模块

镀锌扁钢

避雷塔

避雷线


下面对接地电阻进行计算

首先求出单根接地极的接地电阻在土壤电阻率下的接地电阻。

(1)单根垂直接地极的接地电阻：

[image: image1.wmf])

2

(

2

h

h

h

r

-


              =165.6Ω
式中： Rv——垂直接地极的接地电阻（Ω）；

ρ——土壤电阻率（400Ω·m）；
l ——垂直接地极的长度（0.5m）；
d——接地极的直径，或接地极的等效直径（0.4m）。
（2）不同形状水平接地极的接地电阻： 

[image: image16]                                  　　
        =7.16Ω

式中：ρ──土壤电阻率（400Ω·m）；
d ──水平接地极的直径或等效直径（m）(取0.04m)；
L──-水平接地极的总长度（120m）；
h──-水平接地极埋设深度（m）(取0.8m)；
A──-水平接地极的形状系数(0.48)

通过以上结论，我们用已经算出的单根垂直接地体的接地电阻和水平接地体的接地电阻通过下面的方式求出由水平接地体和垂直接地体做成的复合接地体的接地电阻

(3)由水平接地极连接的垂直接地极组成的接地装置接地电阻：
[image: image17.jpg]


                            
     =4.43Ω
式中：Rv──-每根垂直接地极的接地电阻（165.6Ω）；
Rh──-水平接地极的接地电阻（7.16Ω）；
n──-垂直接地极的数量（32）；
η──-相互影响的利用系数(0.7)。
（4）根据接地体有效长度公式计算接地体有效长度：

[image: image18.jpg]



               =40m

l──接地体有效长度（m）；
ρ──土壤电阻率（400Ω·m）；
通过计算得出接地体的有效长度，所采用接地体长度在接地体有效长度范围内。

（5）根据R～=ARi，其中R～为工频接地电阻Ri 为本地网冲击电阻。
R(i)=3.69Ω。 (其中A取1.2)；
经过计算，所采用的接地体冲击接地电阻为3.69Ω，可以达到规定的4Ω。但由于计算中所选取的数值均为理想数值，为了避免计算结果与实际施工的测量结果的偏差，避免达不到低于4Ω的实际要求，还应采用添加2吨降阻剂措施进行降阻，以达到规定要求。
2.阵地

避雷针：依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物防雷设施防雷的要求，在天线平台一侧安装高度40米的避雷针铁塔进行保护,利用平台另一侧的通信塔改造成避雷塔，共同对雷达进行保护。


[image: image9.emf]17阵地

40m避雷塔

避雷塔位置示意图

原有 45米铁塔


其保护范围计算如下：

（1）AEBC外侧的保护范围，按照单支避雷针的方法确定。

（2）CE线或HOˊ线的位置按下式计算：

            　　　　　　    
[image: image10.wmf]D

D

h

h

h

h

D

r

r

2

)

(

)

(

2

2

1

2

2

1

+

-

-

-

=

＝20.3m　　　　　　　　　

（3）在地面上每侧的最小保护宽度b。按下式计算：

          　　　　　　　  
[image: image11.wmf]2

1

1

1

0

)

2

(

D

h

h

h

EO

CO

b

r

-

-

=

=

=

＝40m　　　　　　　
    在AOB轴线上，A、B间保护范围上边线按下式确定：

           　　　　　　　　 
[image: image12.wmf]2

2

1

2

1

)

(

x

D

h

h

h

h

r

r

x

-

+

-

-

=

＝26m 　　　　　　　　　

式中：x ──距CE线或HOˊ线的距离。
该保护范围上边线是以HO′线上距地面hr的一点O′为圆心，以
[image: image13.wmf]2

1

2

)

(

D

h

h

r

+

-

为半径所作的圆弧AB。

（4）两针间AEBC内的保护范围，ACO与AEO是对称的，BCO与 BEO是对称的，ACO部分的保护范围按以下方法确定：在hx和C点所处的垂直平面上，以hx作为假想避雷针，按单支避雷针的方法确定（见附图的1—l剖面图）。确定AEO、BCO、BEO部分的保护范围的方法与ACO部分的相同。

（5）确定xx′平面上保护范围截面的方法与双支等高避雷针相同。


[image: image14.emf] 


接地：依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物防雷设施防雷的要求和国家军用标准GJB5080-2004《军用通信设备雷电防护设计与使用要求》的要求：其接地电阻应≤4Ω。

[image: image19.jpg]


   根据现场情况土壤为多石土壤，土壤电阻率约为400Ω·m。为了更好的降低接地电阻，本方案采用非金属接地模块（30块）作为垂直接地体，水平接地体采用40mm*4mm热镀锌扁钢。接地示意图如下

下面对接地电阻进行计算

首先求出单根接地极的接地电阻在土壤电阻率下的接地电阻。

(1)单根垂直接地极的接地电阻：

[image: image20.png]2




              =165.6Ω
式中： Rv——垂直接地极的接地电阻（Ω）；

ρ——土壤电阻率（400Ω·m）；
l ——垂直接地极的长度（0.5m）；
d——接地极的直径，或接地极的等效直径（0.4m）。
（2）不同形状水平接地极的接地电阻： 

                                  　　
        =6.28Ω

式中：ρ──土壤电阻率（400Ω·m）；
d ──水平接地极的直径或等效直径（m）(取0.04m)；
L──-水平接地极的总长度（140m）；
h──-水平接地极埋设深度（m）(取0.8m)；
A──-水平接地极的形状系数(0.48)

通过以上结论，我们用已经算出的单根垂直接地体的接地电阻和水平接地体的接地电阻通过下面的方式求出由水平接地体和垂直接地体做成的复合接地体的接地电阻

(3)由水平接地极连接的垂直接地极组成的接地装置接地电阻：
                            
            =4.35Ω

式中：Rv──-每根垂直接地极的接地电阻（165.6Ω）；
Rh──-水平接地极的接地电阻（6.28Ω）；
n──-垂直接地极的数量（30）；
η──-相互影响的利用系数(0.7)。
（4）根据接地体有效长度公式计算接地体有效长度：                     
               =40m

l──接地体有效长度（m）；
ρ──土壤电阻率（400Ω·m）；
通过计算得出接地体的有效长度，所采用接地体长度在接地体有效长度范围内。

（5）根据R～=ARi，其中R～为工频接地电阻Ri 为本地网冲击电阻。
R(i)=3.63Ω。 (其中A取1.2)；
经过计算，所采用的接地体冲击接地电阻为3.63Ω，可以达到规定的4Ω。但由于计算中所选取的数值均为理想数值，为了避免计算结果与实际施工的测量结果的偏差，避免达不到低于4Ω的实际要求，还应采用添加2吨降阻剂措施进行降阻，以达到规定要求。
非金属接地模块优点

1. 低电阻接地模块要根据现场环境需求进行埋设，可垂直埋设，也可水平埋设。
2. 接地模块可进行垂直或水平埋置，水平理置深度不得小于0.8米，垂直埋置深度不得小于0.9米，对于电阻率较大的地层可适当增加埋置深度。
3. 为减小接地模块间互相影响，埋设间距不宜小于2.5至3米，使用数量可根据设计电阻值的要求和土壤电阻率的大小确定。
4. 电阻模块的连接采用螺栓连接(有条件的也可采用电气焊接)，垂直埋设的水平连线采用95mm²的铜线，连接点涂刷沥青进行防腐处理。
5. 坑槽回填，应采用细粘土回填，不得用碎砖、砾砂石等做填料，分层填设，每层回填厚度约300mm左右，适当洒水夯实，如此反复操作直至与地面齐平，夯实时应注意即要使模块与回填土接触密实，又不要损伤模块，然后再测量接地电阻。
6. 贮存模块应保持一定湿度，避免高温、干燥、曝晒。运输和安装时，应避免机械力损伤模块。在寒冷地区，施工时将模块埋在冻土层以下。
[image: image15.jpg]| ElEEE

I
Bk





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���








                                             18

_1234567893.unknown

_1234567897.vsd
说明：1.水平接地体采用4*40的镀锌扁钢。
            2.垂直接地体采用非金属接地模块。
        �

非金属接地模块


镀锌扁钢


避雷塔


避雷线


设计


绘制


审核


日期


页码


北京同为基业科技发展有限公司


接地装置制作示意图


2010.0702


0－1



_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.vsd

_1234567904.vsd
房屋


说明：1.水平接地体采用4*40的镀锌扁钢。
            2.垂直接地体采用非金属接地模块。
        �

非金属接地模块


镀锌扁钢


避雷塔


设计


绘制


审核


日期


页码


北京同为基业科技发展有限公司


接地装置制作示意图


2010.07.02


0－1



_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.vsd
17阵地


原有45米铁塔


40m避雷塔


避雷塔位置示意图



_1234567895.vsd
￼�

385改平台


车库


35m避雷塔


10000mm


9000mm�

9000mm�

避雷塔位置示意图


避雷线



_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.vsd

_1234567890.unknown

