# 2025年水厂监控岗试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1. 水厂监控系统的主要功能不包括以下哪项？

A. 实时监测水质参数

B. 控制水处理工艺流程

C. 记录设备运行状态

D. 直接处理水质问题

2. 在水厂监控系统中，浊度监测的正常范围是？

A. 0-1 NTU

B. 1-5 NTU

C. 5-10 NTU

D. 10-20 NTU

3. 水厂监控系统中，pH值监测的正常范围是？

A. 6.0-7.0

B. 6.5-7.5

C. 7.0-8.0

D. 7.5-8.5

4. 当水厂监控系统发出"高浊度"警报时，监控人员应首先采取的措施是？

A. 立即关闭进水阀门

B. 检查前处理设备运行状态

C. 通知维修人员

D. 调整加药量

5. 水厂监控系统中，余氯监测的正常范围是？

A. 0.1-0.3 mg/L

B. 0.3-0.5 mg/L

C. 0.5-1.0 mg/L

D. 1.0-2.0 mg/L

6. 在水厂监控系统中，SCADA系统的全称是？

A. Supervisory Control and Data Acquisition

B. System Control and Data Analysis

C. Supervised Computer and Data Access

D. Systematic Control and Data Administration

7. 水厂监控系统中，数据备份的周期通常是？

A. 每天

B. 每周

C. 每月

D. 每季度

8. 当水厂监控系统显示某泵运行电流异常高时，可能的原因是？

A. 进水压力过低

B. 出水阀门部分关闭

C. 泵叶轮磨损

D. 供电电压不稳定

9. 水厂监控系统中，视频监控的主要目的是？

A. 替代人工巡检

B. 记录异常事件

C. 远程操作设备

D. 以上都是

10. 水厂监控系统中，数据存储的最短保存期限通常是？

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

 二、填空题（每题2分，共12分）

1. 水厂监控系统中，通常监测的关键水质参数包括浊度、pH值、余氯、______和温度。

2. 水厂监控系统中的SCADA系统主要由数据采集单元、控制单元、______和用户界面组成。

3. 当水厂监控系统检测到水质异常时，应立即启动______程序，并通知相关技术人员。

4. 水厂监控系统中，视频监控系统的存储时间一般不少于______天。

5. 水厂监控系统中，报警级别通常分为紧急、重要、一般和______四个等级。

6. 水厂监控系统中，数据备份应采用______备份策略，确保数据安全。

 三、判断题（每题2分，共12分）

1. 水厂监控系统可以完全替代人工巡检，无需定期现场检查。（ ）

2. 水厂监控系统中，所有报警信息都应该立即通知值班主管。（ ）

3. 水厂监控系统的数据可以无限期保存，无需定期清理。（ ）

4. 水厂监控系统中，视频监控画面应保持清晰，关键区域应24小时不间断录制。（ ）

5. 水厂监控系统出现故障时，应立即关闭系统进行维修。（ ）

6. 水厂监控系统中，操作员可以远程控制所有设备的启停。（ ）

 四、多项选择题（每题2分，共4分）

1. 水厂监控系统中，以下哪些参数属于关键工艺参数？（ ）

A. 进水流量

B. 加药量

C. 设备运行时间

D. 水质指标

E. 环境温度

2. 水厂监控系统的主要功能包括（ ）

A. 实时数据采集与监测

B. 远程控制与操作

C. 报警与事件管理

D. 数据存储与分析

E. 自动生成报表

 五、简答题（每题5分，共10分）

1. 简述水厂监控系统中报警处理的基本流程。

2. 水厂监控系统数据异常时，应如何处理？

 参考答案及解析

 一、单项选择题

1. 答案：D

解析：水厂监控系统的主要功能是实时监测水质参数、控制水处理工艺流程、记录设备运行状态等，但监控系统本身不能直接处理水质问题，需要通过调整工艺参数或设备运行状态来间接影响水质。

2. 答案：B

解析：根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)，出厂水的浊度应≤1 NTU，管网末梢水浊度应≤3 NTU。在水厂监控系统中，浊度监测的正常范围通常设定为1-5 NTU，当超过此范围时系统会发出警报。

3. 答案：B

解析：根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)，饮用水的pH值应在6.5-8.5之间。在水厂监控系统中，pH值监测的正常范围通常设定为6.5-7.5，以确保水质安全。

4. 答案：B

解析：当水厂监控系统发出"高浊度"警报时，监控人员应首先检查前处理设备运行状态，如混合、絮凝、沉淀等设备是否正常运行，以确定问题原因，而不是立即关闭进水阀门或通知维修人员。

5. 答案：B

解析：根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)，出厂水的余氯应≥0.3 mg/L，管网末梢水余氯应≥0.05 mg/L。在水厂监控系统中，余氯监测的正常范围通常设定为0.3-0.5 mg/L，以确保消毒效果。

6. 答案：A

解析：SCADA是Supervisory Control and Data Acquisition的缩写，即监控与数据采集系统，是水厂监控系统的核心组成部分，用于实时监控和控制水处理过程。

7. 答案：A

解析：水厂监控系统中的数据备份通常采用每日备份策略，以确保数据安全性和可恢复性。重要数据还应有增量备份和异地备份。

8. 答案：C

解析：当水厂监控系统显示某泵运行电流异常高时，可能的原因包括泵叶轮磨损、轴承损坏、机械密封故障等机械问题，也可能是由于输送介质密度增加或粘度增大导致。

9. 答案：D

解析：水厂监控系统中，视频监控的主要目的是替代人工巡检、记录异常事件、远程操作设备等，通过视频监控可以提高监控效率，减少人工成本，同时提供直观的现场情况。

10. 答案：C

解析：根据相关法规要求，水厂监控系统中数据存储的最短保存期限通常是1年，以便于追溯和分析。重要数据和视频资料保存时间应更长。

 二、填空题

1. 答案：溶解氧

解析：水厂监控系统中，通常监测的关键水质参数包括浊度、pH值、余氯、溶解氧和温度等。溶解氧是衡量水质的重要指标，影响水处理效果和水质安全。

2. 答案：通信网络

解析：水厂监控系统中的SCADA系统主要由数据采集单元、控制单元、通信网络和用户界面组成。通信网络负责连接各个子系统，实现数据传输和指令下达。

3. 答案：应急响应

解析：当水厂监控系统检测到水质异常时，应立即启动应急响应程序，并通知相关技术人员。应急响应程序包括初步评估、采取措施、记录事件、上报情况等步骤。

4. 答案：30

解析：水厂监控系统中，视频监控系统的存储时间一般不少于30天，重要区域和关键事件的视频资料应保存更长时间，以满足安全管理和事故追溯的需要。

5. 答案：提示

解析：水厂监控系统中，报警级别通常分为紧急、重要、一般和提示四个等级。不同级别的报警对应不同的处理流程和通知对象。

6. 答案：异地+定期

解析：水厂监控系统中，数据备份应采用异地+定期备份策略，确保数据安全。异地备份可以防止因本地灾害导致数据丢失，定期备份可以保证数据的最新性和完整性。

 三、判断题

1. 答案：×

解析：水厂监控系统虽然可以实时监测和记录设备运行状态，但不能完全替代人工巡检。人工巡检可以发现监控系统无法覆盖的问题，如设备异响、泄漏等，是保障水厂安全运行的重要手段。

2. 答案：×

解析：水厂监控系统中，并非所有报警信息都应该立即通知值班主管。应根据报警级别和类型决定通知对象和方式，一般报警可由监控人员自行处理，重要和紧急报警才需通知值班主管。

3. 答案：×

解析：水厂监控系统中的数据不能无限期保存，需要定期清理。长期存储大量数据会增加系统负担，影响性能，同时也会增加存储成本。应根据数据重要性设定不同的保存期限。

4. 答案：√

解析：水厂监控系统中，视频监控画面应保持清晰，关键区域应24小时不间断录制，以确保能够准确记录现场情况，为事故分析和责任认定提供依据。

5. 答案：×

解析：水厂监控系统出现故障时，不应立即关闭系统进行维修，而应首先评估故障影响，采取临时措施保障系统基本功能，如切换到备用系统或手动操作，然后进行维修。

6. 答案：×

解析：水厂监控系统中，操作员不能远程控制所有设备的启停。应根据设备重要性和安全要求设定不同的控制权限，关键设备通常需要现场确认才能操作，以确保安全。

 四、多项选择题

1. 答案：ABD

解析：水厂监控系统中，关键工艺参数包括进水流量、加药量和水质指标等。这些参数直接影响水处理效果和水质安全，需要重点监控。设备运行时间和环境温度虽然也是监控内容，但不属于关键工艺参数。

2. 答案：ABCDE

解析：水厂监控系统的主要功能包括实时数据采集与监测、远程控制与操作、报警与事件管理、数据存储与分析、自动生成报表等。这些功能相互配合，共同实现对水厂运行状态的全面监控和管理。

 五、简答题

1. 答案：水厂监控系统中报警处理的基本流程包括：

(1) 报警识别：系统自动识别异常情况并发出警报；

(2) 报警确认：监控人员确认报警信息的真实性和严重程度；

(3) 分级处理：根据报警级别采取相应措施，一般报警可自行处理，重要和紧急报警需上报；

(4) 应急响应：针对紧急情况启动应急预案，采取必要措施；

(5) 记录与报告：详细记录报警处理过程，形成报告；

(6) 分析与改进：定期分析报警原因，采取改进措施，预防类似问题再次发生。

解析：报警处理是水厂监控系统的重要功能，规范的报警处理流程可以确保异常情况得到及时有效的处理，保障水厂安全运行。不同级别的报警对应不同的处理流程和响应时间，监控人员需要熟悉各类报警的处理方法。

2. 答案：水厂监控系统数据异常时，应采取以下处理措施：

(1) 数据核实：首先核实数据是否真实异常，排除传感器故障或信号干扰等因素；

(2) 影响评估：评估数据异常对水处理工艺和水质安全的影响程度；

(3) 应急措施：根据影响程度采取相应应急措施，如调整工艺参数、切换设备等；

(4) 通知相关人员：及时通知值班主管和技术人员；

(5) 记录与报告：详细记录异常情况、处理过程和结果；

(6) 故障排查：排查数据异常原因，如传感器故障、系统问题或实际工艺异常；

(7) 系统恢复：修复故障后，监控系统恢复正常运行；

(8) 总结改进：分析异常原因，采取改进措施，预防类似问题再次发生。

解析：水厂监控系统数据异常可能是由于传感器故障、系统问题或实际工艺异常等原因造成。监控人员需要具备判断数据异常原因的能力，并采取适当的处理措施，确保水厂安全运行。同时，应建立数据异常处理机制，规范处理流程，提高处理效率。