# 2025年电气规程规范试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1. 根据《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》，接地装置的接地电阻值应符合设计要求，当设计无规定时，一般不大于（ ）欧姆。

A. 1

B. 4

C. 10

D. 30

2. 电气设备在正常运行时，其外壳应采取（ ）措施。

A. 不接地

B. 保护接地

C. 工作接地

D. 防雷接地

3. 根据《低压配电设计规范》，当采用TN-S系统时，PE线与N线的关系是（ ）。

A. PE线与N线合并

B. PE线与N线在变压器处合并

C. PE线与N线全程分开

D. PE线与N线可根据实际情况决定是否合并

4. 电气火灾监控系统中的剩余电流动作保护器（RCD）的动作电流值一般不应超过（ ）mA。

A. 10

B. 30

C. 100

D. 300

5. 根据《建筑物防雷设计规范》，第二类防雷建筑物每根引下线的冲击接地电阻不应大于（ ）欧姆。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

6. 电气装置中，保护接地的接地电阻值一般要求不大于（ ）欧姆。

A. 1

B. 4

C. 10

D. 30

7. 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》，在爆炸危险区域1区内，电缆线路应采用（ ）。

A. 铠装电缆

B. 非铠装电缆

C. 橡皮绝缘电缆

D. 塑料绝缘电缆

8. 电气设备绝缘电阻的测量周期一般为（ ）。

A. 每月一次

B. 每季度一次

C. 每半年一次

D. 每年一次

9. 根据《电力工程电缆设计标准》，直埋电缆与一般建筑物基础平行敷设时的最小净距应为（ ）米。

A. 0.5

B. 1.0

C. 1.5

D. 2.0

10. 电气安全用具中，绝缘手套的耐压试验周期为（ ）。

A. 3个月

B. 6个月

C. 12个月

D. 24个月

 二、填空题（每题2分，共10分）

1. 根据《建筑电气工程施工质量验收规范》，接地装置的焊接应采用搭接焊，搭接长度应为圆钢直径的________倍。

2. 电气设备正常运行时，其外壳应采取________措施，以防止人员触电。

3. 根据《低压配电设计规范》，TN-S系统中，PE线上________装设开关或熔断器。

4. 电气火灾监控系统的基本功能包括故障报警、________和________。

5. 根据《建筑物防雷设计规范》，防直击雷装置由接闪器、引下线和________三部分组成。

 三、判断题（每题2分，共10分）

1. 在TN-S系统中，PE线和N线可以在建筑物入口处合并后再分开。（ ）

2. 电气设备绝缘电阻值越高，说明设备的绝缘性能越好。（ ）

3. 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》，在爆炸危险区域2区内，可以采用塑料护套电缆。（ ）

4. 电气设备接地电阻值越小，说明接地效果越好。（ ）

5. 根据《电力工程电缆设计标准》，电缆与热力管道平行敷设时的最小净距应为2米。（ ）

 四、多项选择题（每题2分，共4分）

1. 根据《建筑电气工程施工质量验收规范》，下列哪些属于接地装置分项工程的主控项目？（ ）

A. 接地装置的材质和规格

B. 接地装置的连接

C. 接地电阻值

D. 接地装置的埋设深度

2. 下列哪些措施可以有效预防电气火灾？（ ）

A. 安装剩余电流动作保护器

B. 定期检查电气设备绝缘状况

C. 电气线路过载保护

D. 使用大功率电器时不需要特别关注线路容量

 五、简答题（每题5分，共10分）

1. 简述TN-S系统的特点及其适用场所。

2. 简述电气设备接地电阻测试的注意事项。

 参考答案及解析

 一、单项选择题

1. B

解析：根据《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定，接地装置的接地电阻值应符合设计要求，当设计无规定时，一般不大于4欧姆。这是为了保证人身安全和设备正常运行的基本要求。

2. B

解析：电气设备在正常运行时，其外壳应采取保护接地措施。保护接地是将电气设备不带电的金属部分与接地装置连接，当设备发生绝缘损坏导致外壳带电时，通过接地装置将电流导入大地，防止人员触电。

3. C

解析：根据《低压配电设计规范》，当采用TN-S系统时，PE线（保护地线）与N线（中性线）全程分开。这种系统的特点是PE线和N线在变压器处分开后，在整个系统中不再有任何电气连接，能够有效避免中性线电位波动对接地系统的影响，提高安全性。

4. B

解析：根据《电气火灾监控系统设计规范》，剩余电流动作保护器（RCD）的动作电流值一般不应超过30mA。这是因为人体能够安全承受的电流约为30mA，超过此值可能导致心室颤动甚至死亡。

5. B

解析：根据《建筑物防雷设计规范》，第二类防雷建筑物每根引下线的冲击接地电阻不应大于10欧姆。这是为了确保雷电流能够安全导入大地，减少雷击对建筑物和设备的损害。

6. B

解析：根据《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》，电气装置中保护接地的接地电阻值一般要求不大于4欧姆。这是为了保证在发生接地故障时，保护装置能够可靠动作，切断电源，保障人身安全。

7. A

解析：根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》，在爆炸危险区域1区内，电缆线路应采用铠装电缆。铠装电缆具有更好的机械强度和防爆性能，能够在恶劣环境中保证电力系统的安全运行。

8. B

解析：根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》，电气设备绝缘电阻的测量周期一般为每季度一次。定期测量绝缘电阻可以及时发现设备绝缘性能的变化，预防绝缘故障的发生。

9. B

解析：根据《电力工程电缆设计标准》，直埋电缆与一般建筑物基础平行敷设时的最小净距应为1.0米。这是为了防止建筑物基础对电缆造成机械损伤和电磁干扰。

10. B

解析：根据《电力安全工作规程》，电气安全用具中，绝缘手套的耐压试验周期为6个月。定期进行耐压试验可以确保绝缘手套的绝缘性能符合要求，保障作业人员的安全。

 二、填空题

1. 6

解析：根据《建筑电气工程施工质量验收规范》，接地装置的焊接应采用搭接焊，圆钢的搭接长度应为直径的6倍，扁钢应为宽度的2倍，且至少有三个棱边焊接。这是为了保证接地装置连接的可靠性和导电性能。

2. 保护接地

解析：电气设备正常运行时，其外壳应采取保护接地措施。保护接地是将电气设备不带电的金属部分与接地装置连接，当设备发生绝缘损坏导致外壳带电时，通过接地装置将电流导入大地，防止人员触电。

3. 不得

解析：根据《低压配电设计规范》，TN-S系统中，PE线上不得装设开关或熔断器。这是为了保证PE线的连续性和可靠性，确保在发生接地故障时，保护装置能够可靠动作，切断电源。

4. 故障定位、信息记录

解析：电气火灾监控系统的基本功能包括故障报警、故障定位和信息记录。这些功能可以帮助及时发现电气火灾隐患，准确判断故障位置，并记录相关数据，为事故分析和预防提供依据。

5. 接地装置

解析：根据《建筑物防雷设计规范》，防直击雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。接闪器用于拦截雷电流，引下线用于传导雷电流，接地装置将雷电流安全导入大地。

 三、判断题

1. ×

解析：在TN-S系统中，PE线和N线全程不得有任何电气连接，包括在建筑物入口处。这是TN-S系统的基本特点，也是其安全性的重要保障。如果PE线和N线合并，会导致系统失去TN-S系统的优势，降低安全性。

2. √

解析：电气设备绝缘电阻值越高，说明设备的绝缘性能越好。绝缘电阻是衡量电气设备绝缘性能的重要指标，通常用兆欧表测量。绝缘电阻值越高，表示绝缘材料对电流的阻碍能力越强，绝缘性能越好。

3. √

解析：根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》，在爆炸危险区域2区内，可以采用塑料护套电缆。2区为爆炸危险程度较低的区域，塑料护套电缆在此区域使用是符合规范要求的。但在1区等更危险的区域，则需要采用铠装电缆等更高级别的防护措施。

4. √

解析：电气设备接地电阻值越小，说明接地效果越好。接地电阻是衡量接地装置性能的重要指标，接地电阻值越小，表示接地装置对电流的阻碍能力越小，接地效果越好，能够更有效地将故障电流导入大地，保障人身和设备安全。

5. ×

解析：根据《电力工程电缆设计标准》，电缆与热力管道平行敷设时的最小净距应为2米，但当采取隔热措施后，净距可适当减小。因此，题目中的说法不够准确，缺少了"当采取隔热措施后"这一条件。

 四、多项选择题

1. ABC

解析：根据《建筑电气工程施工质量验收规范》，接地装置分项工程的主控项目包括：接地装置的材质和规格、接地装置的连接、接地电阻值。这些项目直接关系到接地装置的安全性和可靠性，必须严格控制。而接地装置的埋设深度属于一般项目，虽然也有要求，但不是主控项目。

2. ABC

解析：可以有效预防电气火灾的措施包括：安装剩余电流动作保护器（RCD）、定期检查电气设备绝缘状况、电气线路过载保护。这些措施能够及时发现电气隐患，防止因漏电、短路或过载导致的电气火灾。而"使用大功率电器时不需要特别关注线路容量"是错误的做法，可能会导致线路过载，增加电气火灾风险。

 五、简答题

1. TN-S系统的特点及其适用场所：

TN-S系统的特点：

- PE线（保护地线）和N线（中性线）在整个系统中全程分开，没有任何电气连接

- 设备外壳直接连接到PE线上，形成保护接零

- 系统正常运行时，PE线上无电流通过，电位为零

- 发生接地故障时，故障电流较大，保护装置能够可靠动作

适用场所：

- 医院、手术室等对安全性要求高的场所

- 电子设备、计算机房等对电磁干扰敏感的场所

- 重要公共建筑、高层建筑等人员密集场所

- 有精密仪器的工业场所

- 对供电可靠性要求较高的场所

2. 电气设备接地电阻测试的注意事项：

- 测试前应将被测设备断开电源，并确保设备已完全放电

- 测试时应使用合格的接地电阻测试仪，并按照说明书正确操作

- 测试电极应按照直线布置，电流极与被测接地装置的距离应为接地装置最长对角线的3-5倍，电压极位于两者中间

- 测试时应避免在雨后或土壤湿度较大时进行，以免影响测试结果

- 对于大型接地系统，应采用电流-电压法进行测试，以提高测试精度

- 测试时应记录环境温度、土壤湿度等参数，以便对测试结果进行修正

- 测试结果应与设计值或规范要求进行比较，判断是否合格

- 测试完成后，应妥善保管测试记录，作为设备维护和管理的依据