防 雷 方 案 勘 察 报 告

[image: image13.wmf]PAS

电源线

220/380

V AC

C&I

或

EDP

电缆

通讯电缆

水管

燃气管

阴级保护的输油管

基本接地极

电网部分保护器

信息处理网络保护器

放电器

Z

图

  3

M

M 

网型结构

M

m

S

s

M 

网型结构

S

s

S 

星型结构

基本的等

电位连接网

接至共用

接地系统

的等电位

连接

图

  4


[image: image1.png]i
To(:veTec h
7 [ 2

[5l i 4%




北京同为基业科技发展有限公司

地    址：北京市海淀区学清路16号学知轩812室 

邮编Zip：100083
电话Tel：010-82755871／／2／3  

传真Fax：010-82755870

网站：www.towe.com.cn
E-mail：tech@towe.com.cn
防雷工程勘察报告
贵单位库房位于北京市延庆区，通过我公司工程技术人员对贵单位库房进行了现场考察，现将考察情况简述如下：

1） 库房的建筑物由五栋独立建筑物组成，为砖墙结构。其中4个库房为50＊16＊8m的独立建筑物，1个库房为80＊16＊8m的独立建筑物。5个库房的楼顶均没有防直击雷措施。周围是高山。所有建筑物均没有接地装置。。

2）计算机机房在办公楼的三层，计算机机房没有可靠的直流工作地。机房面积15m2。

3）供电制式为TN-C。各楼的电缆从电线杆上穿铁管引入。

4）电话线为普通的大对数电缆。

5）所有的供电系统及网络系统均未安装过电压保护器（SPD）。
北京同为基业科技发展有限公司

                                二O O四年二月

防   雷   方   案
[image: image2.png]i
To(:veTec h
7 [ 2

[5l i 4%




[image: image9.png]e
To(:veTec h
7 [ 2

[5l i 4%




北京同为基业科技发展有限公司

地    址：北京市海淀区学清路16号学知轩812室

邮编Zip：100083
电话Tel：010-82755871／2／3  

传真Fax：010-82755870

网站：www.towe.com.cn
E-mail：tech@towe.com.cn
目      录

一、 防雷原理

二、设计依据及设计目标

三、工程实施方案

四、防雷工程施工与维护

第一章 防雷原理

雷击是年复一年的严重自然灾害之一。随着我国改革开放的深入，现代化建设的不断提高，我国的通信技术和计算机网络系统已具有了世界先进水平。通信设备越来越多，规模越来越大，避雷、过压防护已成为具有时代特点的一项迫切要求。随着设备的高度集成化和计算机网络的发展，一方面大型电子计算机网络、程控交换机组等系统设备富含大量的CMOS半导体集成模块，而耐过电流、耐雷电压的水平反而随之降低，另一方面由于信号来源路径增多，系统较以前更容易遭受雷电波的侵入，致使雷电灾害频频发生。

1.1   雷击的分类

直击雷击――是指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上，由于电效应、热效应和机械效应等混合力作用，直接摧毁建筑物，构筑物以及引起人员伤亡等，由于直击雷的电效应，有可能使机房微电子设备遭受浪涌过电压的危害。

LEMP――（又称二次雷击）是指雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空线路、埋地线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压，该电压通过传导体传送至设备，间接摧毁微电子设备。LEMP对微电子设备，特别是通讯设备和电子计算机网络系统的危害最大，据资料显示，微电子设备遭雷击损坏，80%以上是由感应雷引起的，

操作过电压――是指当电流在导体上流动时，会产生磁场储存能量，电流越大，导线越长，储能越多，所以当负载（特别是电感性大负载）电器设备开关时，会产生瞬时过电压，操作过电压同LEMP一样，可以间接损坏微电子设备。

雷击属于浪涌的一种，浪涌也叫突波，顾名思义超出正常工作电压的瞬间过电压。
1.2   雷电过电压对大搂内部电子设备的损害主要有以下途径：
[image: image3.png]



· 网络数据线路在远端遭受直接或LEMP，沿网络线路进入设备 

· 有线通讯线路在远端遭受直接或LEMP，沿通讯线路进入设备 

· 建筑物内部的各种线路，雷击电磁脉冲辐射，进入设备 

· 电源供电线路在远端遭受直接或LEMP，沿供电线路进入设备 

· 地电压过高，反击进入设备 

· 天线遭受直接雷击 或 接收LEMP 

· 避雷针引下线，在避雷针接闪泄放雷电流时，产生的雷击电磁脉冲辐射 

· 临近建筑物或附近地面、树木等遭受雷击，同时带来LEMP 和 附近地面的跨步电压（地电压反击） 

· 95%的闪电发生在云对云之间，可以产生几百千安培的电流和极强的LEMP 

1.3  对以上途径入侵的雷电压及过电流进行防护手段
（1）大楼通过建筑物主钢筋，上端与接闪器，下端与地网连接，中间与各层均压网或环形均压带连接，对进入建筑物的各种金属管线实施均压等电位连接，具有特殊要求的各种不同地线进行等电位处理。应符合下列要求：

●   安装的避雷针或避雷线（网）应使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器保护范围内。

●   所有避雷针应采用避雷带互相连接。

●   建筑物应装设均压环。

●   防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环型接地体，每根引下线的冲击接地电阻不应大于10欧姆。

（2）对计算机通信网络系统在建筑物楼内的布线和接地方式有如下要求：

●   通信电缆以及地线的布放应尽量集中在建筑物的中部。

●   通信电缆线槽以及地线线槽的布放应尽量避免紧靠建筑物立柱或横粱并沿建筑物立柱或横梁布线较长的距离，通信电缆线槽以及地线线槽的设计应尽可能位于距离建筑物立柱或横梁较远的位置。
（3）根据雷电保护区的划分要求，建筑物大楼外部是直击雷的区域，在这个区域内的设备最容易遭受损害，危险性量高，为暴露区，为0区；建筑物内部及计算机房所处的位置为非暴露区，可将其分为1区、2区，越往内部，危险程度越低，雷电过电压对内部电子设备的损害主要是沿线路引入。保护区的界面通过外部的防雷系统、建筑物的钢筋混凝土及金属外壳等构成的屏蔽层而形成。电气通道以及金属管则通过这些界面，穿过各级雷电保护区的金属构件必须在每一穿过点做等电位连接。

进入建筑物大搂的电源线和通讯线应在LPZ0与LP1、 LPZ1与LPZ2区交界处，以及终端设备的前端根据IEC1312——雷电电磁脉冲防护标准，安装上电源类SPD，以及通讯网络类SPD（如图）。（SPD瞬态过电压保护器），SPD是用以防护电子设备遭受雷电闪击及其它干扰造成的传导电涌过电压的有效手段。

[image: image10]
1.4  有外部防雷措施更需要内部防雷措施  
我们知道外部防雷措施中避雷设施的引下线在避雷设施接闪以后，会有很大的瞬变电流通过，也就是说在周围会产生很大的瞬变电磁场（LEMP）。因此，安装了外部避雷措施不能代替内部防雷措施。再者，我们都知道，避雷针的工作原理是引雷，所以在概率上来说，安装了避雷针以后，建筑物的避雷系统遭受雷击的可能性会增大，也就是说LEMP发生的几率会变大和产生点的距离会缩短（引下线处），所以安装了外部避雷措施的含有电脑网络等系统的大厦更加需要内部防雷措施
1.5   电源系统保护

 为尽量降低侵入电源的过电压，可如图一样在电力线上分区加装电涌保护器，
通过多级避雷措施后可将侵入设备的残压限制到一个合理的水平。进行三级防雷是因为能量需要逐级泄放和传输线路会感应LEMP（雷击电磁脉冲辐射）  

第一级防雷的目的： 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区，将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 

●   第二级防雷的目的： 进一步将通过第一级电涌保护器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏，对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 

●   第三级防雷的目的： 最终保护设备的手段，将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内，使浪涌的能量不致损坏设备。

[image: image4.png]-19M >15M <10M
% @ rwuurwum M Muuuzwwm o AR E





1.6  网络通讯系统的保护

信息传输线的雷电防护原理与电源线是基本相同的，只不过通过信息传输线的雷电流和工作电流均较小，这样放电器、耦合阻抗的体积都较小，可以在一个电涌保护器内实现多级防雷措施。另外无线传输网络的天线工作在LPZ0A区，电磁环境恶劣，应加装天线电涌保护器。为方便安装和保证网络信息传送通畅，应根据网络的工作参数和连接方式选用合适的网络电涌保护器。
总的来说，采用电涌保护器还应注意：

1． 防雷保护器必须经过接地端以尽可能短的路径接地

2． 各种接地尽可能统一，构成等电位，防止地电流反击

3． 信号电涌保护器连接必须与数据进线方向一致

4． 不同类型的数据传输线应选用不同类型的保护器

5． 电源、信号多级保护（在进线处、户内线距较长、线与线间的反串）

1.7 等电位连接

在IEC标准中指出等电位连接是内部防雷措施的一部分，其目的在于减少雷电流所引起的电位差。等电位，是用连接导线或过电压（电涌）保护器，将处在需要防雷空间内的防雷装置和建筑物的金属构架、金属装置、外来导线、电气装置、电信装置等连接起来，形成一个等电位连接网络，以实现均压等电位。

所有从室外进入的金属导体（包括水管、气管，电缆屏蔽层或电缆屏蔽管）应在进入防雷区的交界处就近直接接地，不能直接接地的导体（如电力线、传输线等）应通过电涌保护器接地，电力、通信电缆应穿金属管并埋地进入机房，穿管埋地的距离应大于25米。室内设备的金属部分应可靠接地，所有的接地必须实在同一个接地基准点上，这个基准点在工程上称为汇流排或均压环，这样就能保证室内设备不会因为地电位升高而产生电位差。
实行等电位连接的主体应为：

· 设备所在建筑物的主要金属构件和进入建筑物的金属管道；

· 供电线路含外露可导电部分；

· 防雷装置；

· 由电子设备构成的信息系统。
信息系统的等电位连接：

当采用S型等电位连接网络时，该信息系统的所有金属组件，除等电位连接点外，应与共用接地系统的各组件有足够的绝缘（＞10kV 1.2/50μs）。本网络应仅通过唯一的一点(即接地基准点 ERP)组合到共用接地系统中去。在此情况下，在各设备之间的所有线路和电缆应按照星形结构与各等电位连接线平行敷设，以避免产生感应环路。由于采用唯一的一点进行等电位连接，故不会有与雷电有关联的低频电流进入信息系统，而信息系统内的低频干扰源也不会产生大地电流。做等电位连接的这唯一的点也是接电涌保护器以限制传导来的过电压的理想连接点。

[image: image11]如果采用M型等电位连接网络，则该信息系统的各金属组件不应与共用接地系统各组件绝缘。M型等电位连接网络应通过多点组合到共用接地系统中去。通常，本网络用于延伸较大和开环的系统，而且在设备之间敷设许多线路和电缆，服务性设施和电缆在几个点进入该信息系统。本网络用于各种高频也能得到一个低阻抗网络。这种网络所具有的多重短路环路对磁场将起到衰减环路的作用，从而在信息系统的邻近区使初始磁场减弱。

在复杂系统中，两种型式(M型和 S型)的优点可组合在一起。

第二章、设计依据及设计目标

 本方案设计依据以下规范：

1.《建筑物防雷设计规范》            GB50057－94

2.《电子计算机机房设计规范》        GB50174-93

3.《建筑物防雷设施安装》            99D562

4.《浪涌保护器的要求》              IEC61312-3

5.《建筑物防雷》                    IEC61024
6.《接至低压配电系统的浪涌保护器》
 IEC 61643 
7.《低压线路上的过电压》            IEC62066 
8.《通信电涌保护器》                IEC61644-2-1
防雷工程是一个系统工程，必须综合考虑，将外部防雷措施和内部防雷措施（接闪功能、分流影响、均衡电位、屏敝作用、合理布线、加装过电压保护器等多项重要因素）作为整体来统一考虑防雷措施。

本设计本着遵循“整体防御、综合治理、多重保护、层层设防”的方针，依据以上防雷规范，力求最大限度地避免由于雷击造成重要设备损害。

第三章  工程实施方案
一、概述

 2004年2月，根据贵单位的防雷保护要求，在相关人员的协助下，我公司技术人员对贵单位库房的供电系统和地线系统进行了实地勘察。

       针对库房的实际情况，方案从外部防雷和内部防雷两方面来考虑。外部防雷包括直击雷防护以及等电位连接等。内部防雷主要从电源防雷、信号防雷等来进行设计。
二、本方案采用避雷产品

      本方案电源部分一、二级采用的是德国SIEMENS避雷器。

 SIEMENS 避雷器产品优势tc "SIEMENS 避雷器产品优势"
1、SIEMENS是强势而稳健的国际品牌，知名度和认可均是其他品牌所不能比拟的，其强大的技术支持和服务体系能充分保障用户的投资。
2、SIEMENS本身是世界上最大的防雷器件生产厂，诸多品牌防雷器如OBO、DEHN均使用SIEMENS器件作为核心部件，而国产品牌更以使用SIEMENS器件为卖点。
3、SIEMENS提供所有低压电气的配套产品，对用户来讲，在同等性价比的情况下，SIEMENS提供系统的解决方案，同时简化了售后服务；
4、SIEMENS防雷产品完全按照国际IEC标准设计，具有模块化结构，安装与维护相当简便。
5、SIEMENS防雷器通过了公安部、信息产业部检测，在信息产业部产品检测中，SIEMENS产品在冲击次数远
大于标准及检测项目多于标准要求的情况下，测试参数仍然完美无缺。
6、SIEMENS防雷产品承诺五年内任何因产品质量问题 出现的损坏采用一对一方式进行免费更换；同时投有产品责任险，如因产品质量问题而造成被保护设备损坏，由保险公司进行赔偿。
  电源部分采取三级防护，进行三级防雷是因为能量需要逐级泄放和传输线路会感应LEMP（雷击电磁脉冲辐射），通过多级避雷措施后可将侵入设备的残压限制到一个合理的水平。

◆ 第一级（B级）防雷： 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区，将上万至数十万伏的浪涌电压限制到4KV以下。 B级防雷器可以对直接雷击电流进行泄放， B级防雷器响应时间低于100ns，电压保护水平不大于4KV。如西门子的5SD7056、5SD7060、SPB56／3+NPE（3+1组合）等。

◆ 第二级（C级）防雷的目的： 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压限制到2KV以下，对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。C级防雷器响应时间应低于25ns，电压保护水平不大于2KV。如西门子的5SD7078、5SD7058、SPC78/3+NPE（3+1组合）等。

◆ 第三级（D级）防雷的目的： 作为最终保护设备的手段，将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内，雷器响应时间应低于25ns，使浪涌的能量不致损坏设备。如西门子的5SD7054、5SD7058、SPC54/3+NPE（3+1组合）和CITEL MS103等。

三、设计方案

库房和机房的交流供电系统采用TN-C供电方式。由于配电箱均没有接地，因此需要从各自的接地装置引地线到各配电箱。

电力供电系统防雷设计的目标是确保机房设备和工作人员的安全，防止由于电力供电系统引入雷击。

从交流供电线路进入总配电柜开始，到计算机机房设备电源入口端，电力供电系统自身应采取分级协调的防护措施，还应与信号系统的防雷、建筑物防雷、接地线路等协调配和。
（一）  外部系统的防雷
1. 接闪器
根据勘察报告的数据，此建筑物属于第三类防雷建筑。保护对象为建筑物本身。在屋顶四周敷设避雷带，在中间组成12＊8m的网格。避雷带采用Ф10的镀锌圆钢，避雷带用混凝土块固定。

2. 引下线

根据GB50057-94的要求，接闪器（避雷带）需通过引下线与接地装置相连接。在每个屋顶上均匀布置4根引下线与屋后的接地装置连接。引下线采用Φ10的镀锌圆钢。
3. 接地装置
接地就是让已经纳入防雷系统的闪电电流顺利地流入大地，而不能让雷电能量集中在防雷系统的某处对被保护物体产生破坏作用。接地装置的接地电阻值要符合IEC及GB50057-94中的相关规定。

针对5个库房没有接地装置，且计算机机房没有可靠的直流工作地，因此要需要各单独敷设接地装置一套（共6个），接地电阻符合计算机要求：建筑物的接地电阻小于10Ω，计算机机房的接地电阻小于4Ω；由于国标要求不同的接地装置之间至少有20m的距离，而各库房之间的距离不能满足此要求。因此，将5个库房的接地在地下连接起来，形成一个大接地网。
接地系统中的接地体采用专用接地模块和辅助接地钢钎,每个接地装置使用4块接地模块（如达不到要求还需多加），接地装置中的辅助接地体采用Φ25的镀锌圆钢，长度为2.5m，地网的水平接地体为40＊4的镀锌扁钢。根据土壤的情况，添加一定的降阻剂。最后，测试地网的接地电阻，如达不到要求可增加垂直及水平接地体，接地电阻达到要求后回填并恢复。

（二）、内部系统的防雷

库房电源保护

1、电源系统保护方案

     LPZ0B～LPZ1  电源一级防雷粗保护：在库房总配电箱的电源断路器输入端并联接入型号为SPB56/3+NPE电涌保护器一组吸收高能雷电流；以实现电源一级防雷粗保护。SPB56/3+NPE电涌保护器为SIEMENS 5SD7056三套（其闪电脉冲电流在10／350下可达50KA）和带NPE的5SD7060一套组成；分别并接在总电源交流配电箱输入端的三根相线及零线与地线之间，电涌保护器前端串接5SX2320小型断路器。

LPZ1～LPZ2  电源二级防雷防过压细保护：在各库房的电源分配箱输入开关处各并联接入型号为SPC77/1+NPE电涌保护器一组（共5组）吸收低能雷电流和浪涌过电压，以保护设备的安全。SPC77/1+NPE电涌保护器为SIEMENS 5SD7077一套（其最大放电电流在8／20下可达40KA）和带NPE的5SD7074一套组成；分别并接在电源分配电箱电源输入端的相线及零线与地线之间，电涌保护器前端串接5SX2106小型断路器。

摄像头电源保护:在每个摄像头的电源输入端各加装FRD24防雷器一套。并接在电源输入端的相线及零线与地线之间。 

2、信号系统保护方案

摄像设备保护:对7个室外摄像头保护，分别用14套KoaxB-E2/MF串接在室外摄像头视频输入端和室内画面切割机视频入口接口处，接口为标准接口。

计算机机房电源保护

1、电源系统保护方案

     LPZ0B～LPZ1  电源一级防雷粗保护：在机房配电箱的电源断路器输入端并联接入型号为SPB56/1+NPE电涌保护器一组吸收高能雷电流；以实现电源一级防雷粗保护。SPB56/1+NPE电涌保护器为SIEMENS 5SD7056一套（其闪电脉冲电流在10／350下可达50KA）和带NPE的5SD7060一套组成；分别并接在总电源交流配电箱输入端的相线及零线与地线之间，电涌保护器前端串接5SX2110小型断路器。

LPZ1～LPZ2  电源二级防雷防过压细保护：在机房的电源分配箱输入开关处并联接入型号为SPC77/1+NPE电涌保护器一组吸收低能雷电流和浪涌过电压，以保护设备的安全。SPC77/1+NPE电涌保护器为SIEMENS 5SD7077一套（其最大放电电流在8／20下可达40KA）和带NPE的5SD7058一套组成；分别并接在电源分配电箱电源输入端的相线及零线与地线之间，电涌保护器前端串接5SX2106小型断路器。

 由于两级保护之间的电缆距离不能满足国标要求（大于10m），因此在两级之间的相线串联一个退耦器（5SD7051一只），以满足要求。

2、信号系统保护方案

电话线保护:对50条电话线保护，分别用5套SIEMENS防雷排安装在配线架处（一个保护十条电话线），接口为标准接口。

3、机房等电位连接

机房面积15m2，计算机机房应在静电地板下敷设M型等电位均压网，并应和大楼的接地系统相连接。
在放置设备的房间静电地板下四周及中间敷设M型等电位网格，铜带按间隔1.2m*1.2m铺设,机柜、窗户以及各种金属导体均用4mm2的铜线就近与等电位网格相连接。
第四章、  防雷工程施工与维护

4.1 施工进度

1) 以不影响正常业务为原则，施工时间安排在休息时间或晚上施工。

2) 机房电源部分、信号部分防雷工程3天之内完成。

3) 接地系统施工根据现场情况具体确定。


4.2 质量保证

· 免费与现场勘察方案设计，高质量工程施工和全面技术培训

· 保证严格按照国标、部颁标准以及相关的国际标准实施防雷工程，保证所提供的SIEMENS防雷防过压设备符合国际电工委员会标准（IEC）并经国家权威部门“邮电部电信总局防雷器检测中心” 、铁道部通信信号产品检测中心检测认证，并得到国家公安部销售许可。
4.3 售后服务
1.每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护。主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常，必要时应挖开地面抽查地下隐蔽部分锈蚀情况，如果发现问题应及时处埋。

   2.接地网的接地电阻应每年进行一次测量。      
   3.每年雷雨季节前应对运行中的防雷器进行一次检测，雷雨季节中要加强外观巡视，发现防雷模块出现异常应及时处理。设备遭受雷击后应对损坏情况进行调查分析，调查分析内容上要包括：各种电气绝缘部分有无击穿闪络的痕迹，有无烧焦气味，设备元件损坏部位。
       4.SIEMENS防雷防过压器件如有损坏免费保换五年。
       5. 服务响应：本公司常年备有各种防雷产品型号，对出现的损坏货品将在24个工作小时内做出响应，需到现场者以在途时间为准。
        以上为机房防雷方案，符合相关规范的要求。

  具体参见附录中防雷设计图。

[image: image5.emf]设计 绘制 审核

日期

页码

北京同为基业科技发展有限公司

避雷网示意图

曹春玮 闫麦英

2004.2.20

0－3

周慧生

1

6

0

0

0

50000

混凝土块 镀锌圆钢

单位:mm



[image: image6.emf]防雷器说明

 B级:SPB56/1+NPE为单相限流型电源防雷器；由5SD7056

   与5SD7060组成。防雷器的连接线采用16mm

2

的多股铜线。

 C级:SPC77/1+NPE为单相限压型电源防雷器；由5SD7077

   与5SD7074组成。防雷器的连接线采用10mm2的多股铜线。

 两极之间串接退耦器5SD7051.

设备处

设计 绘制 审核

日期

页码

北京同为基业科技发展有限公司

电源防雷器配置图

曹春玮 闫麦英

2004.2.20

0－1

L3

PE

N

5SD7056

5SD7060

配

电

支

线

机房电源

MCB

5SX2110

B级  SPB56/1+NPE

5SD7077

MCB

5SX2106

5SD7074

C级 SPC77/1+NPE

周慧生

5SD7051

机房电源



[image: image7.emf]4

0

6

0

1

2

圆钢接地体制作图

1 2

2

5

0

0

8

0

0

6

0

5000 5000

接地体安装

设计

绘制

审核

日期

页码

北京同为基业科技发展有限公司

接地装置制作示意图

曹春玮 王瑞

2004／2／20

0－4

周慧生

设   备   材   料    表

名   称 型号及规格 单位 数量

备    注

1

2

接地体

连接线

根

米

-40*4

Φ25 L=2500

编  号

4

4

40

5000

接地模块

5000

5000

尺寸：mm

6

0

5

0

0

400

接地模块外形



[image: image8.emf]防雷器说明

 B级:SPB56/3+NPE为三相五线限流型电源防雷器；由5SD7056

   与5SD7060组成。防雷器的连接线采用16mm2的多股铜线。

 C级:SPC77/1+NPE为三相五线限压型电源防雷器；由5SD7077

   与5SD7058组成。防雷器的连接线采用10mm

2

的多股铜线。

设备处

设计 绘制 审核

日期

页码

北京同为基业科技发展有限公司

电源防雷器配置图

曹春玮 闫麦英

2004.2.20

0－2

L1

L2

L3

PE

N

总配电箱

配

电

支

线

周慧生

3*

5SD7056

5SD7060

MCB

5SX2320

B级  SPB56/3+NPE

5SD7077

5SD7074

MCB

5SX2320

C级  SPC77/1+NPE(5套）

L

N

PE

库房输入电源


� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PowerPoint.Slide.8 \* MERGEFORMAT ���








[image: image12.png]() . 248 k. o

\ LPZO, M1 LPZ,

Q// i

BHUEER

e SL:8:

L.EZOA .O...'.Ooo

000..........»_'...... .‘!Zb

/ﬁmmmw L AmERER
[
1 |
o Lt CELE LPZ—B MK
LPZ2
E J W e 3 S
R L
L _ fS!’DZI (Qaﬁﬁﬁﬁ
Mﬁr | L |
- BN R )

H— W R4y g JLA B IR R0 G2 R i 2 o i T 4 0 S BRI I 0 B T



_1138777745.vsd
��

��

16000�

50000�

�����

�����

�����

�����

�����

�����������������������������

�������������

�������

�������

2004.2.20�

0��3�

���������

���������

����:mm�

�������


_1234567890.doc
[image: image1.png]() . 248 k. o

\ LPZO, M1 LPZ,

Q// i

BHUEER

e SL:8:

L.EZOA .O...'.Ooo

000..........»_'...... .‘!Zb

/ﬁmmmw L AmERER
[
1 |
o Lt CELE LPZ—B MK
LPZ2
E J W e 3 S
R L
L _ fS!’DZI (Qaﬁﬁﬁﬁ
Mﬁr | L |
- BN R )

H— W R4y g JLA B IR R0 G2 R i 2 o i T 4 0 S BRI I 0 B T







_1234567891.ppt






PAS

电源线

220/380V AC

C&I或EDP

电缆



通讯电缆



水管



燃气管



阴级保护的输油管

基本接地极

电网部分保护器

信息处理网络保护器

放电器

Z

图  3

M

M 网型结构

Mm

Ss

M 网型结构

Ss

S 星型结构

基本的等



电位连接网

接至共用

接地系统

的等电位

连接

图  4




































































_1138778087.vsd
��

��

40�

60�

1�

2�

�����������������

1�

2�

2500�

800�

60�

�

5000�

5000�

�����������

�����

�����

�����

�����

�����

�����������������������������

�������������������

�������

�����

2004��2��20�

0��4�

�������

��   ��   ��   ��    ���

��   ���

�����������

�����

�����

��    ���

1�

2�

�������

�������

���

���

-40*4�

��25 L=2500�

��  ���

4�

4�

40�

�

5000�

���������

5000�

5000�

������mm�

60�

500�

400�

�������������


_1138776567.vsd
�

�

5SD7051�

���������

L3�

PE�

5SD7056�

�����

�����

�����

�����

�����

�����������������������������

�����������������

�������

�������

2004.2.20�

0��1�

�

5SD7077�

MCB
5SX2106�

5SD7074�

C�� SPC77/1+NPE �

5SD7060�

������
�

N �

����������
 B��:SPB56/1+NPE��������������������������5SD7056
   ��5SD7060������������������������16mm2������������   
 C��:SPC77/1+NPE��������������������������5SD7077
   ��5SD7074������������������������10mm2������������
 ������������������5SD7051.
                            �

��

�� 

��

���

���������

MCB
5SX2110�

B��  SPB56/1+NPE�

�������


_1138776626.vsd
�

�

�

L1�

�������������

L2�

L3�

PE�

�����

�����

�����

�����

�����

�����������������������������

�����������������

�������

�������

2004.2.20�

0��2�

5SD7077�

5SD7074�

������
�

N �

����������
 B��:SPB56/3+NPE������������������������������5SD7056
   ��5SD7060������������������������16mm2������������   
 C��:SPC77/1+NPE������������������������������5SD7077
   ��5SD7058������������������������10mm2������������
                               �

��

�� 

��

���

���������

L�

N�

PE�

MCB
5SX2320�

�������

3*
5SD7056�

5SD7060�

MCB
5SX2320�

B��  SPB56/3+NPE�

C��  SPC77/1+NPE(5�����


