
电工技师论文 

ABB 中压开关柜 VD4 断路器标准化操作与误操作预防策略研究
工作单位：                         

培训学校：  青岛启德职业培训学校   

姓    名：                         

时    间：   2022.06               

(全部宋体四号、加下划线、题头加粗)

目录
11. 绪论


11.1 国内外研究现状


21.2 研究意义与内容


32. ABB VD4 断路器基本结构与工作原理


32.1 VD4 真空断路器的核心组件


32.1.1 真空灭弧室的物理特性


42.1.2 弹性储能操动机构


42.2 机械联锁与电气控制回路


53. VD4 断路器标准化操作流程


53.1 操作前的准备与环境核查


63.1.1 绝缘工器具的完好性检查


63.1.2 设备状态的确认与核对


73.2 手车推入与移出标准化作业


83.2.1 试验位置至工作位置的推入


83.2.2 工作位置至试验位置的退出


94. 常见误操作分析与诱因探究


94.1 机械类误操作及其后果


104.1.1 违规强制解除联锁


104.1.2 摇把使用不规范导致的传动损坏




ABB 中压开关柜 VD4 断路器标准化
操作流程与误操作预防
【摘要】 本文目的是为了让电力工人在使用 ABB VD4 断路器时更安全，通过规范化操作来防止各种误操作事故发生。通过研究 VD4 断路器的零件结构，并结合电网中真实的案例，总结出一套从准备干活到手车推拉再到设备修护的标准办法。同时还定出了一套简单易懂的操作标准，找出了零件卡住、电路逻辑乱和工人不守规矩等主要的出事原因，并给出了技术升级和加强管理的具体法子。
【关键词】

1. 绪论

1.1 国内外研究现状

在做中压配电设备的时候，大家一直很看重真空断路器这个东西。专家也在研究怎么维修相关设备。张波在地铁里干活，他根据地铁刚开门时的毛病给出了修 ABB 柜子的计划[1]。王玉龙为了对付急事，做了一个不用线就能管断路器分闸的机器[2]。刘禹和他的团队说一定要有能盯着断路器机械样子的机器，这样才能提早知道设备快不快坏[3]。范高鹏还做了一个热度试验，他想办法不让柜子在干活的时候太烫[4]。

在做工具方面，江殿程算了断路器小车和门走的距离，算得很准[5]。胡宗山想出了一个不用拆开就能看断路器触头有没有磨薄的办法[6]。

1.2 研究意义与内容

电力工人在干活的时候必须按照标准走。如果我们能定好规矩，就能保护设备不被弄坏，也能保护工人不受伤。这篇文章就是想给干活的人定一个清楚的手册，教大家怎么正确用 VD4 断路器。

VD4 断路器的整体样子和它的设计样子如图 1 所示[15]。
[image: image1.png]



图 1VD4 真空断路器模块化结构示意图

图 1 显示了 VD4 的侧面样子。我们可以从这张图里看到极柱、机械零件和插头的具体地方。

2. ABB VD4 断路器基本结构与工作原理

2.1 VD4 真空断路器的核心组件

VD4 断路器用的是真空灭弧这个技术。它的大样子是由灭弧室、绝缘的架子、干活的机构和小车组成的。真空灭弧室是里面最要紧的东西。它负责接通电流和切断电流。如果里面的真空不够了，断路器就没法挡住高压电。

断路器的绝缘架子是用树脂倒出来的。它把灭弧室紧紧包在里面。这种法子让断路器变得很有劲，也不会被外面的脏东西弄坏。工人在平时看设备的时候，一定要看这些绝缘件干不干净，有没有裂缝。

底盘小车是断路器在柜子里进进出出的座子。工人转动螺丝杆就能让小车动起来。小车上面维护的重点是机械传动部分。小车上面有很多机械触头，它们能告诉我们小车到了哪里。如果我们把小车修得好，它进出的时候就会走得很准，不会歪。

2.1.1 真空灭弧室的物理特性

真空灭弧室的外壳是用陶瓷做的，这种陶瓷能挡住很强的电。灭弧室里面的触头长得很有讲究。电流走过的时候会产生磁场，这个磁场能把电弧吹散。这样触头就不会被电火花烧得太厉害，电也能断得很快。

在平时用的时候，真空度这个参数特别重要。工人必须保证里面的真空是够的。如果真空漏了，灭弧室就不能绝缘了。这时候如果强行干活，断路器可能会炸开。所以，我们必须仔细看灭弧室的颜色，也要记着它用了多久。

调节灭弧室走的距离是一件很精细的活。如果距离定得太大了，触头撞在一起的时候会弹得很厉害。这会把里面的零件撞坏。如果距离太小了，电就断不开。工人得用专门的尺子来量，还要用机器来调准。

2.1.2 弹性储能操动机构

VD4 这种断路器用的是弹簧来干活的。这套机构里有电机、大弹簧和小弹簧。它的好处是长得很小，但干活特别快。而且弹簧每次给出的力气都一样大，非常稳。

电机会先把大弹簧拉紧，这就是储能。当我们要合闸的时候，大弹簧就会放开力气，带着连杆把触头按在一起。这时候，小弹簧也会被顺便拉紧。这样断路器合上后，马上就有了分闸的劲儿。

机械寿命是看这个机构好不好的标准。VD4 通常能干 3 万次以上的活都不用大修。但是如果柜子里灰尘太多，或者润滑油干了，零件就会磨得很重。这时候断路器干活就会变慢。所以我们得经常给它擦油，保持干净。

2.2 机械联锁与电气控制回路

VD4 断路器之所以安全，是因为它有很多互相挡着的零件。这些机械挡块能让工人没法做那些危险的动作。比如，你不能在断路器合着的时候去拉小车。同时，电路上也有逻辑，能让远程的人和现场的人不打架。

这些挡块如果不灵了，开关柜的五防功能就没用了。如果断路器用久了，连杆可能会弯一点点。这样挡块可能就挡不住了。所以，工人得定期去试一试这些挡块还灵不灵，看看它们能不能真的卡住。

五防联锁是国家规定的标准，它就是为了保命用的。在 VD4 里面，小车和柜子之间的关系最要紧。如果断路器是合着的，一个小销子就会死死卡住转轴。这时候，工人就算拿手柄去摇，也摇不动。

接地开关和小车之间也互相管着。如果接地开关没拉开，小车就进不去。如果你想合地刀，小车必须先退出来。这种一环扣一环的设计，能防止工人因为迷糊而搞出大事故。

这些挡块零件一定要保持好，不能随便拆。有些工人在修东西的时候想省事，就用螺丝刀把挡块顶开。这种做法非常危险。标准的操作规程说，每半年就得动一动这些挡块，看它们生锈没生锈。

3. VD4 断路器标准化操作流程

3.1 操作前的准备与环境核查

干电活必须安全第一。工人开工前得看柜子有没有变形，听听有没有滋滋的响声。大家还得看操作票写得对不对。每个人都要穿上绝缘鞋，戴上绝缘手套。

柜子里的湿度不能太高。如果太潮湿了，电就容易顺着绝缘件爬过去，造成短路。工人在下雨天得去看柜子里的加热器热不热。只有把水汽赶走了，干活才安全。

操作的走廊要清理干净。如果有急事，大家得跑得快才行。在干大活之前，大家得试一试对讲机好不好使。一个好的环境能让大家干活不慌，也能让操作按照标准来。

3.1.1 绝缘工器具的完好性检查

工人得看摇把和柜子配不配。如果拿错了摇把，会把柜子里的零件绞断。绝缘手套得吹气试一试有没有眼儿。绝缘板也要擦干净，上面不能有油，也不能有水。

工具放的地方也很讲究。绝缘棒如果随便扔在地上，就会受潮。这会让它不再绝缘。我们在正式合闸之前，还得拿验电器去测一下有没有电。多测一次，人就多一份安全。

用 ABB 专用摇把的时候，劲儿要使得稳。你不能猛地一用力，那会把里面的小齿轮崩掉。大家在练习的时候，要学会匀速转圈。这种稳定的劲儿能保护断路器里那些精密的零件。

3.1.2 设备状态的确认与核对

工人要看断路器面板上的针，看它是指在“开”还是“合”。还要看弹簧有没有存好力气。最关键的是看小车在哪里。我们要看它是在试验的地方，还是已经推到了干活的地方。

小车在不同位置时的具体特征如图 2 所示[2]。
[image: image2.png]


[image: image3.png]



图 2断路器手车位置状态与行程指示图

图 2 清楚地写了小车在走的时候，插头和电极是怎么连上的。

大家还要看电脑屏幕上的信号和现场是不是一样。如果电脑说闸合上了，但现场看着是开着的，那就绝对不能动。这时候肯定有传感器坏了。大家必须得两个人一起看，一个人看，一个人记。

3.2 手车推入与移出标准化作业

动小车是最容易出错的时候。工人在摇小车的时候，腿要站稳。你要感觉到手里的力气变化。如果摇着摇着觉得特别沉，就得停下来看一看。

小车走的时候不能歪。如果导轨偏了，小车就会卡住。工人应该站在柜子的侧面，不要正对着柜门。这样万一里面冒火了，人也不会被直接烧到。

摇到底之后，要听声音。如果听到“咔哒”一声，说明小车锁住了。工人可以用手晃一晃小车，看它稳不稳。只有完全锁死后，才能进行下一步的合闸操作。

3.2.1 试验位置至工作位置的推入

大家先要把挡着小车的锁打开。把摇把插进去，顺着表针走的方向慢慢转。如果推着推着觉得推不动了，千万不要使死劲。那可能是里面的电极没对准。

当你觉得手里的力气突然变轻了，那就是到了。这时候要看柜子上的标尺，看是不是指在“工作”那两个字上。干完后，要把摇把拔出来。如果不拔摇把，门可能就关不上。

最后要看插头插紧没。看继电器上的灯亮没亮，看通信正不正常。工作位置不能只看小车到了没。还得看电路通了没。只有电也通了，位置也到了，才算推好了。

3.2.2 工作位置至试验位置的退出

退出来之前，断路器必须是分闸的。如果闸还没开你就拉小车，会产生巨大的电弧。工人要反着表针转摇把。这时候小车会慢慢退出来。你会看到柜子里的保护门自动关上了。

小车退到试验位置后，要把它锁好。这时候可以把那根长长的二次线拔下来。规矩是这样的：先把电线拔了，再把小车拉出柜子。操作流程中必须确保电线不被拉断。

拉小车的时候，周围不能有闲人。小车很重，如果从柜子里掉出来，会砸伤人。大家要把小车放在平平的检修车上。千万不能让它倒了，否则会把外面的瓷瓶摔碎。

4. 常见误操作分析与诱因探究

4.1 机械类误操作及其后果

很多错都是因为工人使劲太大或者不看挡块。比如，地刀还没拉开，你就想推小车。虽然有零件挡着你，但如果你使蛮力，挡块就会被你掰弯。

容易卡住的地方和容易弄坏的地方如图 3 所示[23]。
[image: image4.png]



图 3典型误操作导致的机械干涉与损伤部位图

图 3 显示了如果操作不当，里面的连杆会因为受力不均而变斜。

机械零件都有个受力的限度。如果你老是使大劲，金属就会累，最后会断掉。时间长了，柜子里的对位就不准了。以后推小车会越来越费劲。所以，我们得经常看一看这些受力的地方磨薄了没。

4.1.1 违规强制解除联锁

有些工人为了快点干完，就用工具把挡块撬开。这种做法把所有的安全保护都弄没了。如果你在断路器合着的时候拉动小车，柜子会瞬间冒出火球。这不仅会把设备烧成灰，还会害了人的命。

有时候修东西确实需要动挡块，但这必须得有老师傅在旁边看着。而且干完活后，得马上把挡块装回去。没有经过同意就私自乱动挡块，这在电力系统里是最严重的违规。

很多大事故都是因为人把挡块给废了。所以，我们在挡块上加了铅封。平时巡检要看铅封断了没。如果铅封没了，就说明有人动过，这个柜子就不能随便用了。

4.1.2 摇把使用不规范导致的传动损坏

如果摇把没插到底就开始转，会把转轴的头磨圆。这样以后摇把就打滑了。小车卡在半路最麻烦，进不去也出不来。规程里专门写了，摇把一定要插稳了再转。

转的时候要一下一下匀着转。如果你猛地一晃，里面的蜗轮就会碎掉。碎渣子掉在轨道里，会把小车卡得死死的。我们定好了每摇一圈要用几秒钟，这就是为了让大家不急。

现在有些新的摇把可以限制力气。如果你用的劲儿太大了，它就会自己打滑，不让你继续使劲。这种聪明的工具能保护柜子里的零件。这是以后大家都要用的好东西。

【参考文献】
[1] 张波.ABB中压开关柜在地铁运营初期的故障整改措施和维保策略[J].光源与照明,2023,(11):201-203.

[2] 王玉龙.基于无线控制方式的中置式开关柜断路器紧急分闸装置研究[J].光源与照明,2024,(02):204-206.

[3] 刘禹,罗同春,张荣钊,等.高压开关柜断路器机械特性在线监测装置分析[J].电力设备管理,2024,(19):259-261.

[4] 范高鹏,赵楠,栗俊杰.基于断路器温升试验研究的开关柜温升控制探讨[J].科技资讯,2025,23(16):81-83.

[5] 江殿程,吴秋亮,周世钢,等.开关柜断路器手车与活门机构行程分析研究[J].机械管理开发,2025,40(02):28-30.

[6] 胡宗山.高压开关柜中真空断路器触头磨损诊断技术[J].今日制造与升级,2025,(02):145-147.

