北京市公共卫生热线（12320）服务中心机房防雷设计方案

北京市疾病预防控制中心

北京市公共卫生热线（12320）服务中心
机房防雷系统设计方案


[image: image4.png]TZEwe






[image: image1]
北京同为基业科技发展有限公司

地址ADD：北京市海淀区西三旗建材城西路2号A座1层 

邮编Zip：100096
电话Tel：010-51266558  

传真Fax：010-82924577

网站：www.towe.com.cn
E-mail：tech@towe.com.cn
第一章  设计依据
依据国际电工委员会IEC标准、法国NFC标准、德国VDE标准和中国GB标准与部委颁发的设计规范的要求，该建筑物和大楼内之计算机房等设备都必须有完整完善之防护措施，保证该系统能正常运作。这包括电源供电系统、不间断供电系统，空调设备、电脑网络、微波通信设备等装置，均应有防护装置保护。

1、GB50057-94〈建筑物防雷设计规范〉2000版
      为使建筑物防雷设计因地制宜的采用防雷措施，防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失，做到安全可靠，技术先进，经济合理。本规范不适用于天线塔，共用天线电视接收系统，化工厂户外装置的防雷设计。
2、GB50343-2004〈建筑物电子信息系统防雷技术规范〉

      本规范主要对建筑物电子信息系统综合防雷工程的设计、施工、验收、维护与管理做出规定和要求。

      防雷工程是一个系统工程，必须综合考虑，将外部防雷措施和内部防雷措施（接闪功能、分流影响、均衡电位、屏敝作用、合理布线、加装过电压保护器等多项重要因素）作为整体来统一考虑防雷措施。

本设计本着遵循“整体防御、综合治理、多重保护、层层设防”的方针，依据以上防雷规范，力求最大限度地避免由于雷击造成重要设备损害。

第二章 具体设计方案

一、电源线路过电压保护：

电源一、二级电涌过电压保护：在机房总配电箱空开设备端口处并联接入一套TPS B+C/10 4P电涌保护器吸收高能雷电流，并在其前端安装32A小型断路器，其作用一是保护电涌保护器，二是为便于后期维护电涌保护器。本产品采用独特的自点火装置，实现了电源一、二级防雷保护，解决了两级电涌保护器之间距离的问题。电涌保护器的闪电脉冲电流在10／350下可达50KA；四个相线模块分别并接在总电源交流配电屏输入端的相线及零线与地线之间，电涌保护器前端串接5SJ6332的小型断路器，共1组。

电源三级电涌过电压保护：在重要设备前端加装TPS D10 JF7电源浪涌保护转换器，吸收低能雷电流和浪涌过电压，作为防雷三级保护。共计安装8套。

二、等电位连接：
机房在静电地板下敷设M型等电位均压网，并应和大楼的接地系统相连接。即在静电地板下四周敷设30*3铜排；在中间用200*0.3铜箔敷设M型等电位网格，间隔1200mm；机柜以及各种金属导体均用6mm2的铜线就近与等电位网格相连接。

从大楼弱电井引1根50mm2铜线和等电位网做好连接。

产品参数
1.TPS B+C复合型电源电涌保护器
[image: image3.png]


安装在220/380V低压供电系统电网进线处或总配电盘中，用于LPZ0A与LPZ2区界面的相线L、中性线N与保护线PE之间以及相线L与中性线N之间的等电位连接，对TT、IT、TN－S、TN－C和TN－C－S供电系统提供雷击或电涌过电压保护。它实现了一、二级电源电涌保护器的直接并联安装而无需使用退耦电感，大大节省了因安装退耦电感而导致的复杂接线和安装空间，尤其适合一、二级保护器级间无法满足10米安装距离的情况，如各类通信基站（机房）、计算机机房、独立调度中心等低压配电总进线端的两级（B+C）电涌保护；可适用于单相、三相，TN、TT、IT等多种制式。
TPS B+C/10 3P+N和TPS B+C/10 1P+N，是为构建TT/TN供电系统“3+1”和“1+1”线路保护方式而特别设计的，应用于LPZ0A与LPZ2区界面防护，其中的NPE模块选用TPS B50-CTRL-NPE。

产品安装

安装在处于LPZ0A-LPZ2防雷分区界面的电源进线总配电柜内，其内部集成第一、二级电源电涌保护，电源相线（L）、零线（N）分别接入电涌保护器相应接线端子，保证牢固及可靠，将电涌保护器接地端与地线作良好电气连接。

产品维护
无需特别的日常维护，应定期检查电涌保护器的工作情况，有条件的地方可以利用电源电涌保护器的遥信告警信号功能。如保护器状态指示窗口已经变红或其前端限流器件动作，应及时维护或更换模块。

产品参数
	型号/参数
	
	TPS B+C 10

	
	
	L-N

	电涌保护器分类：IEC/VDE/EN
	
	Ⅰ+Ⅱ/ B+C/ T1+T2

	最大持续工作电压
	UC
	255 V～

	冲击电流( 10/350μs )
	Iimp
	50 kA

	电压保护水平50KA ( 10/350μs )
	UP
	≤1.5 kV

	I级试验的比能量
	W/R
	625KJ/Ω

	电荷量
	Q
	25As

	额定断开续流值
	Ifi
	3 KArms

	响应时间Ⅰ/Ⅱ
	tA
	100ns/25ns

	耐受短路电流能力
	
	50 KA

	最大后备熔丝
	
	125 AgL/gG

	暂态过电压特性
	UT
	385V / 5S

	绝缘电阻
	Risol
	≥1000MΩ

	失效指示
	
	Red (红)

	远程通信
	
	Option(可选)

	工作温区
	T
	- 40℃ ～ + 85℃

	接线端子紧固扭矩
	
	4.5 Nm

	保护等级
	
	IP 20

	安装轨道
	
	35 mm DIN-rail


2、电源浪涌保护转换器 TPS D10 JF7
TPS系列浪涌保护转换器，专为精细保护单相交流供电的敏感设备而设计的，可作为设备端末级（III或IV）浪涌保护装置，使设备免遭由雷击或电子干扰产生的瞬态过电压的损害。本系列产品配有多路输出插孔，可同时保护数路电源，并通过内置热耦合元件监控其保护效能；超宽间距的万用插孔，适合多国插头标准；全面的监控警示功能，实时反映转换器的工作状态:
●电源指示，监控转换器的供电状况 ；
●浪涌保护失效报警，提示转换器已失去浪涌防护功能，但 设备仍正常供电 ；
●接地指示，警示转换器当前接地状况，可以作为接地在线 检测仪使用。
TPS系列浪涌保护转换器可广泛应用于办公、机房和工业场 所，对敏感设备的交流供电提供完美的保护。这种浪涌保护有效的前提是电源线路接地良好。
性能特点
· 本产品配有7路输出插孔，可同时保护数路电源，

· 并通过内置热耦合元件监控其保护效能；

· 超宽间距的万用插孔，适合多国插头标准；

· 全面的监控警示功能，实时反映转换器的工作状态:
· 电源指示，监控转换器的供电状况 ；
· 浪涌保护失效报警，提示转换器已失去浪涌防护功能，但 设备仍正常供电 ；
· 接地指示，警示转换器当前接地状况，可以作为接地在线 检测仪使用。
· 特别适用于19″工业和电子机柜，包括PC机柜、数据架、网络机柜和工控机柜
[image: image2.jpg][

et e

FEELUEEL

o T

& -.W‘iﬂ\k

10/100M P 4% B

ECEEELEER E

2 ®




 
产品技术参数
	项目
	TPS D10 JF7

	标称工作电压UN
	230V～

	最大持续运行电压 UC
	250V～

	标称电流 IL
	10A

	最大功率 Pmax
	2500W

	标称放电电流 In
	3,5kA

	最大放电电流 Imax
	7kA

	电压保护水平 UP
	<1kV

	响应时间 tA
	<25ns

	工作温度 T
	-25℃…+55℃

	浪涌保护失效警示
	红光

	电源接地指示
	黄光

	电源指示
	绿光

	联接电缆RVV3X1.5mm2
	3M












