 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                                   机房综合防雷设计方案


北京江河幕墙装饰工程有限公司

防 雷 设 计 方 案

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



[image: image4]
北京同为基业科技发展有限公司

地址ADD：北京市海淀区学清路16号学知轩812室 

邮编Zip：100083
电话Tel：010-82755871/2/3  

传真Fax：010-82755870

网站：www.towe.com.cn
E-mail：tech@towe.com.cn
目　　　录

第一章　概要说明
3

第二章　设计依据和设计目标
5

第三章　现场勘察说明
7

第四章　防雷工程设计方案
8

第五章　防雷工程施工
11

第六章　售后服务承诺
12

已做工程客户名单
17
防雷工程图集
19
　　　　　　　　　第一章　概要说明

公司简介

     北京同为基业科技发展有限公司位于北京海淀高科技园区，是专门从事雷电浪涌防护并经北京市科委认证的高新技术企业，公司引进雷电浪涌保护世界先进技术，并凭借自身多年的雷电防护工程经验，专业从事防雷技术推广、地网设计施工、整体防雷工程设计施工。业务涉及银行、证券、电力、电信、交通、医院、工业制造等领域，积累了丰富的设计施工经验。
　　  公司注重技术开发及国外先进产品应用，与SIEMENS等国外著名厂商保持紧密合作关系，并自主开发了TOWE系列防雷箱和机房、办公专用防雷插座。公司常年为用户和员工举办各种技术讲座，以确保工程技术的不断提高以及高科技项目的顺利完成。
     公司目前主要人员从事雷电防护已有多年工作经验，在雷电防护工程设计、施工中积累了一定的经验，特别在计算机信息系统雷击电磁脉冲防护方面有独到的见解。
　　 公司从创建以来，设计、施工了大量雷电防护工程，经历了雷雨季节的考验，并得到了防雷检测部门和用户的认可。其中有不少关系到国计民生的重点工程，如证券、银行、政府等。
　　 同为科技在完善和发展技术的同时，携手客户、员工及合作伙伴“同心、同力、同为天下”，以人为本，客户至上，奉献社会，服务社会,同铸民族高科技产业。

设计分析

各种电子设备、局域网、综合网的网络设备抗雷击能力极低。雷电会使服务器、网络设备损坏，甚至通过电力线、专线、电话线使整个网络瘫痪，造成巨大的经济损失和严重后果。而用传统的避雷针防雷击，不但增加雷击概率，而且产生感应雷，而感应雷是电子设备和网络设备的主要杀手。为了保障各种网络的正常运行，防止和减少因雷击造成的设备损坏，提高各种网络防雷体系的安全性，必须有完善的防雷体系。
目前各种建筑大楼大多数仍采用避雷针（带）保护建筑物的安全，经多年使用避雷针（带）防止直击雷害，不但是行之有效的方法，而且是非常经济的措施。但是，随着现代电子技术的不断发展，精密电子设备被广泛应用在各行业的计算机、通信网络的运行系统中。这些高精度的微电子计算机设备内置大量的CMOS半导体集成模块，导致过压、过流保护能力极其脆弱。（美国通用研究公司提供磁场脉冲超过0.07高斯，就可引起计算失效；磁场脉冲超过2.4高斯就可以引起集成电路永久性损坏。）无法保证在特定的空间遭受雷击时仍能安全运行。本方案制定的目的是考虑实际环境因素和用户实际需要而作出一套比较完整而易于操作的防雷、接地设计及安装技术的防雷方案，从而达到整个系统设备安全地运行。
因此采用电源和通信防雷器、作好接地处理是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段，是确保通信线路、设备运行不可缺少的技术环节，是设备运行管理工作的重要组成部分。

第二章、设计依据和设计目标
依据国际电工委员会IEC标准、法国NFC标准、德国VDE标准和中国GB标准与部委颁发的设计规范的要求，该建筑物和大楼内之计算机房等设备都必须有完整完善之防护措施，保证该系统能正常运作。这包括电源供电系统、不间断供电系统，空调设备、电脑网络、微波通信设备等装置，均应有防护装置保护。

 1、GB50057-94〈建筑物防雷设计规范〉
    为使建筑物防雷设计因地制宜的采用防雷措施，防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失，做到安全可靠，技术先进，经济合理。本规范不适用于天线塔，共用天线电视接收系统，化工厂户外装置的防雷设计。

2、GB50343-2004〈建筑物电子信息系统防雷技术规范〉

    本规范主要对建筑物电子信息系统综合防雷工程的设计、施工、验收、维护与管理做出规定和要求。

3、GB50174-93〈电子计算机机房安全设计规范〉
    本规范适用于陆地上新建、该建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140M2的电子计算机机房的设计。而本规范不适用于工业控制用计算机房和微型计算机机房。为了使电子计算机机房确保电脑网络系统稳定可靠运行和保障机房安全使用，应符合现行有关标准规范的规定。

4、GB2887-89 〈计算站场地技术文件〉
    本标准规定了计算场地技术要求与测试方法，并适用于各类地面计算站依据计算站的性质、任务、工作量的大小，计算机类型的不同，计算机对供电、空调等的要求。至于测试方式从环境因素的不同采用合适测试仪表，这包括磁场干扰环境场强的测试和接地电阻测试。
5、GB9361-88 〈计算站场地安全要求〉
    本标准规定了计算站场地的安全要求，并适用于各类地面计算站，不建站的地面计算机机房，按本标准对计算机机房的有关要求执行；改建的或非地面计算机机房可参照本标准执行。
    至于计算机机房的安全分类为A、B、C三个基本类别，因应实际设备和环境需求选择在安全机房下操作。
6、GA173-1998  〈计算机信息系统防雷保安器〉
    计算机信息系统加装有效可靠的防雷保安器，是国际上通用的最有效的防护措施。防雷保安器是保证计算机信息系统安全的专用产品，因此它应符合本标准的技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输及储存，并能有效防止感应雷电破坏该系统受保护设备。

7、IEC1312〈雷电电磁脉冲的防护〉
    本标准为建筑物内或建筑物顶部信息系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护；并对装有这系统（如电子系统）的建筑物评估LEMP屏蔽措施的效率的方法。针对现有的防雷器（SPD）应用在防雷区概念安装上提出相关的要求。
8、IEC 61643 〈SPD电源防雷器〉
本标准对电源防雷器用于交直流电源电路和设备上，额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。电源防雷器分级分类测试和应用。
9、IEC 61644  〈SPD 通讯网络防雷器〉
本标准对通讯网络防雷器用于通信信号网络系统，这类防雷器内置过压过流元器件，额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。电源防雷器分级分类测试和应用。

防雷工程是一个系统工程，必须综合考虑，将外部防雷措施和内部防雷措施（接闪功能、分流影响、均衡电位、屏敝作用、合理布线、加装过电压保护器等多项重要因素）作为整体来统一考虑防雷措施。

本设计本着遵循“整体防御、综合治理、多重保护、层层设防”的方针，依据以上防雷规范，力求最大限度地避免由于雷击造成重要设备损害。

第三章 现场勘察

根据贵单位的防雷保护要求，我公司的技术人员对贵单位的工作地点进行了现场勘查，该地区的年平均雷暴日Td为35.7d/a，属中雷区，雷电活动较频繁，且因周围地区空旷且无高建筑物，因此建筑物内弱电设备和终端设备容易遭受雷击破坏。

主要存在的问题是电源系统，网络系统，通信系统等均未做防雷保护，机房整体未做等电位连接。大楼的接地电阻经测量为1.5欧姆，满足国标要求。
第四章 防雷工程设计方案

一、概述

根据公司的防雷保护要求，方案从内部防雷来考虑。内部防雷主要从电源防雷、信号防雷和等电位连接来进行设计。
电源部分采取三级防护，进行三级防雷是因为能量需要逐级泄放和传输线路会感应LEMP（雷击电磁脉冲辐射），通过多级避雷措施后可将侵入设备的残压限制到一个合理的水平。

◆ 第一级（B级）防雷：防止直接的传导雷进入 LPZ 1区，将上万至数十万伏的浪涌电压限制到4KV以下。B级防雷器可以对直接雷击电流进行泄放，B级防雷器响应时间低于100ns，电压保护水平不大于4KV。

◆ 第二级（C级）防雷的目的：进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压限制到2KV以下，对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。C级防雷器响应时间应低于25ns，电压保护水平不大于2KV。

◆ 第三级（D级）防雷的目的： 作为最终保护设备的手段，将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内，雷器响应时间应低于25ns，使浪涌的能量不致损坏设备。
对于网络信号系统的保护，由于传输线路的雷电流和工作电流均较小，这样放电器、耦合阻抗的体积都较小，可以在一个避雷器内实现多级防雷措施。信号防雷器安装在各类信号线入端，用于保护与通信网络、数据网络和计算机网络相连接的重要设备。所有信号防雷器都采用了无放射性三极放电管与快速箝位二极管相结合的两极保护技术，使得：
◆ 放电容量（非破坏性）在8/20微秒波下>5千安
◆ 响应时间<1ns

◆ 在持续性故障时具有失效保护短路功能。
由于采用三极放电管，三极同时放电特性保证即使在接地不良的情况下也能提供有效保护。信号线防雷器通常不需要任何维护，它们能够承受不断的浪涌冲击而不会损坏。在长时间持续过压及异常强烈的雷电冲击下，保护装置自动短路以保护设备。如出现线路不通、信号中断等异常情况时避雷器可能已经损坏，需重新更换。

二、设计方案

各楼交流供电系统采用TN-S供电方式。

电力供电系统防雷设计的目标是确保机房设备和工作人员的安全，防止由于电力供电系统引入雷击。

从交流供电线路进入总配电柜开始，到设备电源入口端，电力供电系统自身应采取分级协调的防护措施，还应与信号系统的防雷、建筑物防雷、接地线路等协调配和。

1、电源系统保护

电源一级防雷粗保护：在两个配电室总电源输入端各并联接入型号为TPS B50 4P防雷器一组(共2组)吸收高能雷电流；把雷电流减小到无害值；以实现电源一级防雷粗保护。TPS B50 4P防雷器为TPS B50四套（其闪电脉冲电流在10／350下可达50KA）组成；分别接在总电源交流配电柜输入端的三根相线及零线与地线之间。

电源二级防雷防过压细保护：在南三楼三层、行政一层、一号大厅配电箱的输入电源端各并联接入型号为TPS B65 3P+N防雷器一组（共３组）吸收低能雷电流和浪涌过电压，以保护设备的安全。TPS B65 3P+N防雷器为TPS B65三套（其最大放电电流在8／20下可达65KA）和NPE一套组成；分别接在电源分配电箱电源输入端的三根相线及零线与地线之间。

在文印室的输入电源端并联接入型号为TPS C40 3P+N防雷器一组吸收低能雷电流和浪涌过电压，以保护设备的安全。TPS C40 3P+N防雷器为TPS C40三套（其最大放电电流在8／20下可达40KA）和NPE一套组成；分别接在电源分配电箱电源输入端的三根相线及零线与地线之间。

电源三级防雷防过压精细保护：在行政二、三层、二号大厅配电箱的输入电源端各并联接入型号为TPS D20 4P防雷器一组（共3组）吸收低能雷电流和浪涌过电压，以保护设备的安全。TPS D20 4P防雷器为TPS D20四套（其最大放电电流在8／20下可达20KA）组成；分别接在电源分配电箱电源输入端的三根相线及零线与地线之间。

在机房、总机室、文印室重要设备前端加装TOWE的TPS D10 JF7避雷插座6个，吸收低能雷电流和浪涌过电压，作为防雷三级保护。

2．计算机网络系统防雷：

        针对主交换机的4条室外飞线，在终端设备与网络交换机两端加装TOWE的TTS-RJ45-E100/4S以太网防雷器8台，以保障网络设备及终端设备的安全。

3．通信线路系统保护：

       针对300条电话线保护，选用TOWE电话线防雷模块TTS-KRONE-LSA10 30个（一个防雷模块保护10条电话线），安装在标准配线架上。

        在3个传真机的电话线前各加装一套TTS-RJ45-TELE/2S防雷器（共３套），保护传真机。

      　　在售饭网卡和4个终端设备的线路端加装TTS-DB09防雷器各一套（共5套），安装在线路入口处。

4．等电位连接：
机房在静电地板下敷设M型等电位均压网，并应和大楼的接地系统相连接。即在静电地板下四周敷设铜带；在中间敷设M型等电位网格，机柜、窗户以及各种金属导体均用6mm2的铜线就近与等电位网格相连接。

第五章、  防雷工程施工

5.1 施工进度

1、以不影响机房正常业务为原则，施工时间安排在休息时间或晚上施工。

2、机房电源部分、信号部分、等电位防雷工程1天之内完成。 

3、工程完工后可由相关的检测机关验收。如验收不合格，我公司免费整改直至验收合格。

5.2 质量保证

免费与现场勘察方案设计，高质量工程施工和全面技术培训。

保证严格按照国标、部颁标准以及相关的国际标准实施防雷工程，保证所提供的防雷防过压设备符合国际电工委员会标准（IEC）并经国家权威部门北京雷电防护装置检测中心检测认证。

第六章　售后服务承诺
1、前言
北京同为公司秉承“真诚地为用户设想”的宗旨，郑重地承诺：北京同为公司对北京江河幕墙公司防雷系统的服务工作将是全面的、及时的和持久的。北京同为公司售后服务体系将按照ISO9001质量管理体系进行管理，保证对该项目提供优质、业主满意的售后服务。
2．三包说明
我公司对北京江河幕墙公司防雷系统项目承诺三包服务，三包包括：

三年的免费保修期和跟踪保养，提供无偿技术支持及定期的系统维护测试。在质量保证期内，因设备设计或质量缺陷造成设备故障或损坏，北京同为公司将无偿提供元器件的维修、更换等服务及相关质量问题的分析报告；
终身维修（质保期后），提供非盈利性的有偿的综合的系统维护服务（详见“服务建议”一节），确保系统长期稳定可靠地运行。
为确保业主的投资利益，供货时产品的选择以当时先进的同等价位的主流产品为准。
3．业主人员培训
认真做好对买方人员的培训工作。严格遵守用户培训计划。培训工作有科学的计划并严格执行。保证培训人员全面掌握系统操作技术及必要的系统维护技术。保证培训人员参与系统调试和运行工作，使他们在系统投运前掌握系统操作的技术。
下面就质保期内外服务的承诺分述如下：
4 质保期内承诺
4.1 服务组织
该项目的售后服务由北京同为公司项目团队的工程组来承担，并成立客户服务部，由服务部专职经理进行统一管理。
来自业主的所有服务需求信息均反馈至客户服务部，并在接到客户服务请求1个小时内进行分类，分析服务性质，同时制定服务计划，保证在接到客户服务请求1小时内予以答复（电话或传真），向相关服务人员下达服务指令。服务人员接到指令后，立即准备相关技术资料和必需的材料、元件及工具，在4个小时内赶到现场投入工作 。
客户服务热线电话：
工作时间：  010-82755871/2/3

公司传真：   010-82755870

Email：tech@towe.com.cn

公司网址：www. towe.com.cn

通信地址：北京市海淀区学清路16号学知轩812
4.2 投诉
如果业主对北京同为公司服务有任何不满意，可以向公司质量部投诉，投诉电话如下：    质量管理部：010-82755871/2/3-802
4.3 服务内容
业主可享受北京同为公司提供的3年无偿保修服务。服务具体包括：
（1）故障排除
主要是在现场完成。北京同为公司将派出技术合格的工程师完成该项工作。
（2）设备维修或更换
凡属正常使用情况下的设备故障，将提供免费维修更换，地点一般为现场或生产基地。为降低设备故障率、延长设备使用寿命，在维修服务时还包括检验、测试等保养服务。
4.4 关于时间
（1）响应时间
对于用户的报修请求，保证在1小时内予以答复（电话或传真），或共同协商解决办法。
（2）到达现场时间
对需要现场服务的，保证在4小时内到达服务现场。 

4.5 关于费用
北京同为公司承诺免费进行各项售后服务。
4.6巡检计划
计划质保期第一年雷雨季节前进行一次系统级现场巡检和维护，每次巡检向业主提交检查报告。
5．质保期外承诺
北京同为公司承诺向业主提供终身维修服务，服务性质是非盈利性、专业的和有针对性的。
5.1 服务及内容
可提供长期的专业的系统级维护服务，服务范围涵盖合同范围内的所有内容。具体服务方式可采用现场和电话服务方式。北京同为公司承诺质保期内的专业维护队伍继续完成质保期外的售后服务，具体见“售后服务建议”一节。
5.2 备品备件支持
承诺长期的备品备件、专用工具支持，供货价格按照当时的采购最优惠价，不致因为备品备件的短缺影响系统正常运行。
5.3 售后服务建议
为保证北京江河幕墙公司防雷系统长期、稳定的运行，最大限度保护业主的投资、降低业主的日常维护成本，北京同为公司建议由北京同为公司向业主提供固定的合同关系的防雷系统专业维护服务，服务内容包括：
合同期内的系统定期（雷雨季节前）巡检和维护；
合同期内备品备件提供；
合同期内的故障检测及排除；
合同期内的损坏或故障器件更换；
合同期内的现场服务；
合同期内的培训。
防雷工程部分客户名录

同为科技为SIEMENS防雷产品北京服务中心，经SIEMENS中国培训中心严格培训，所有工程技术人员都取得北京市防雷工程技术资格证书，公司具备国家颁发的防雷工程施工、设计资质，严格按照国家防雷工程标准进行设计、施工，已完成百余家的机房信息系统雷电防护工程。TOWE防雷产品应用遍及全国，已成为北京各大建筑设计院首选产品。
2002－2005完成的雷电防护工程部分用户名单：

金融行业：
河北证券北京营业部                 海通证券白石桥营业部

民生证券北京营业部                 西部证券北京营业部  
广东证券北京营业部                 河北财达证券北京营业部

健桥证券北京营业部                 中富证券北京营业部
天一证券北京营业部                 恒信证券北京营业部

国联证券北京营业部                 华夏证券北京安立路营业部
远东证券北京营业部                 新时代证券北京营业部

太平洋证券北京营业部               宏源证券大连营业部

民族证券济南营业部                 国元证券北京营业部  

嘉实基金管理公司                   和丰基金管理公司
寰宇期货                           海通证券石家庄营业部

银河证券石家庄（3家）              航空证券保定营业部
银河证券秦皇岛营业部               河北证券唐山分公司（7家）

河北证券张家口（2家）              河北证券秦皇岛（2家）

张家口市商业银行及分行（32家）     渤海证券广州营业部 
农行河北分行                       中国工商银行北京分行

………………….
政府机关：

东城区政府信息中心                 朝阳区政府信息中心

北京交通设施管理处                 北京市交通局信息中心

北京市交通运输局                   北京交通执法大队信息中心

昌平区政府信息中心                 北京市人事局信息中心

北京国税局（含22个分局）          北京市计生委信息中心

北京国家会计学院                   北京市科委信息中心

河北广播电视管理局                 太原工商行政管理局

天津安全厅信息中心                 全国海关信息中心

密云国家天文台                 国家无线电监测站（含4个分站）

………………….
企事业：

歌华有线大兴分公司                 歌华有线门头沟分公司

北京北广电子                       北京师范大学

张家口军用机场                     北京广安门医院

北京铁路总医院                     北京冶金总医院

北京广安门医院                     北京东直门医院

北京西苑医院                       北京矿务局总医院

北京积水潭医院                     北京复兴医院

中关村西区                         北京工大软家园

中国网通北京分公司                 燕京啤酒股份有限公司

中国农科院基因研究中心             北京国际会议中心

西单国际大厦                       北京印钞厂

中国华润集团                       总政歌舞团剧场

北理工图书馆                       中国电信北京分公司

美国APC（中国）公司

 ………………….
设计院

中国建筑设计研究院                北京建筑设计研究院

中国航空规划设计院                中国航天建筑设计院

中国中元建筑设计院                北京轻工国际建筑设计院

总参建筑设计院                    信息产业部北京邮电设计院

中国电子工程设计院                总装建筑设计院

中国纺织工业设计院                清华大学建筑设计研究院

广电总局设计院                    北京钢铁设计研究总院

中国建筑科学研究院                北京城建设计研究院

………………….                                     
                              北京同为基业科技发展有限公司 

  防雷工程部  

[image: image5]
[image: image6]                        


[image: image2.emf]Ethernet

防雷器说明 :

TTS

－

KRONELSA10

为电话交换机的保护器 。

设计 绘制 审核

日期

页码

北京同为基业科技发展有限公司

电话线防雷器配置图

曹春玮

闫麦英

2006.5.16

0

－

3

PE

TTS-KRONE-LSA10

配线架

电话交换机

周会生



[image: image3.emf]说明 :

1)计算机设备机房内敷设接地母线采用的

铜带 ,沿机房四周布置一圈 ， 机房地板下

用铜带呈网格状布置 。 (如图 )。

2)将设备机房内各种设备 、 机柜外壳均就

近用的 6mm

2

接地线接于等电位接地网上 .

配电柜

PE

线

尺寸 ： mm

设计

绘制

审核

日期

页码

北京同为基业科技发展有限公司

计算机机房等电位接地网局部布置图

曹春玮

闫麦英

2006.5.16

0

－

4

周慧生

1

2

0

0

1200

35mm

2

多股铜线


� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���








北京同为基业科技发展有限公司    010-82755871/2/3     Email：tech@towe.com.cn 　23

[image: image7.png]TZEwe



[image: image8.emf]防雷器说明

一 级 :TPS B50 4P为三相五线限流型电源防雷器 ； 防雷器的

连接线采用 16mm2的多股铜线 。

设计 绘制 审核

日期

页码

北京同为基业科技发展有限公司

低压配电室电源防雷器配置图

曹春玮 闫麦英

2006.5.16

0

－

1

L1

L2

L3

PE

N 

4*TPS B50

总配电柜

配

电

支

线

总配电柜电源

配

电

干

线

MCB

一级

  TPS B50 4P

周慧生

[image: image9.emf]防雷器说明

二级 :TPS C40 3P+N为三相五线限压型电源防雷器 ； 防雷器

的连接线采用 10mm2的多股铜线 。

三级 :TPS D10 JF7为防雷插座 。

设备处

TPS D10 JF7

设计 绘制 审核

日期

页码

北京同为基业科技发展有限公司

二级电源防雷器配置图

曹春玮 闫麦英

2006.5.16

0

－

2

L1

L2

L3

PE

N 

三级

总配电柜

配

电

支

线

分配电柜

3*TPS C40

MCB

TPS NPE

二级

 TPS C40 3P+N

或

TPS B65 3P+N

L

N

PE

周慧生

_1234567891.vsd
L1


周慧生


TPS D10 JF7


L2


L3


PE


设计


绘制


审核


日期


页码


北京同为基业科技发展有限公司


二级电源防雷器配置图


曹春玮


闫麦英


2006.5.16


0－2


L


三级


分配电柜


3*TPS C40


MCB



TPS NPE


二级 TPS C40 3P+N
或
TPS B65 3P+N


N


PE


设备处



N 


防雷器说明   
 二级:TPS C40 3P+N为三相五线限压型电源防雷器；防雷器的连接线采用10mm2的多股铜线。
 三级:TPS D10 JF7为防雷插座。                               


配

电 

支

线


总配电柜



_1234567892.vsd
Ethernet


IBM 9370


PE


TTS-KRONE-LSA10


配线架


设计


绘制


审核


日期


页码


防雷器说明:
TTS－KRONELSA10为电话交换机的保护器。



北京同为基业科技发展有限公司


电话线防雷器配置图


曹春玮


闫麦英


2006.5.16


0－3


电话交换机


周会生



_1234567893.vsd
￼


￼


￼


￼


￼


￼



_1234567890.vsd
L1


周慧生


L2


L3


PE


4*TPS B50


设计


绘制


审核


日期


页码


北京同为基业科技发展有限公司


低压配电室电源防雷器配置图


曹春玮


闫麦英


2006.5.16


0－1


N 


防雷器说明
�

配

电 

支

线


总配电柜电源


配

电

干

线


总配电柜


MCB



一级  TPS B50 4P



