管理有限公司                   节能保温工程监理实施细则


建设工程项目

节

能

保

温

监

理

实

施

细

则

编制:                
审核:                
有限公司

二零一九年三月

目  录
一、工程概况
2
二、编制依据
2
三、分部工程质量目标
2
四、技术要点
3
五、节能工程质量监控要点
6
六、施工安全监理要点
20
一、工程概况

项目名称:两3)地块一期                                          

建设单位:发展有限公司                                         

设计单位:计有限公司                                        

勘察单位:重设计集团有限公司

监理单位:目管理有限公司
施工单位:限责任公司   

对对对项目(工程位于重庆两江新区龙盛新城片区,XXXX地块一标段为XX栋高层住宅,东至X路,南至X2是市政道路,西至X二路,北至机场东联络线北线,总建筑面积为1X,其中地上X㎡,地下XX3㎡居住户数:1266户,总停车位:1608个.建筑抗震设防烈度 为6度 ,主要结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年.
外墙保温采用纤维增强改性发泡水泥保温板,厚度 为35米米~50米米.屋面采用难燃型挤塑聚苯板,厚度 为100米米.分户楼板为全轻混凝土,干密度 为1200~1250,厚度 为40米米;外凸窗上滴水、下泛水及两侧均为轻质节能砂浆.外窗及阳台门均采用铝合金型材,玻璃为6(LOW—E)+12A+6中空玻璃.                                 

2、 编制依据
1． 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB 50210-2018)
2． 《蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》DBJ50-055-2016
3． 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB/T50411-2007)
4． 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2008 )

5． 《建筑节能门窗》(16J607)
6． 《外墙外保温建筑构造》(10J121)
7． 《屋面保温隔热建筑构造(二)》(DJBT—025—06J018

8． 《改性发泡水泥保温板建筑保温系统建筑构造》(DJBT-081—15J01)

9． 《KH泡沫混凝土楼地面、屋面保温隔热建筑构造》(DJBT045-09J03)

10． 《屋面保温隔热用泡沫混凝土》(JCT2125-2012)

11． 《屋面保温隔热建筑构造》(06J018)
12． 《全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程》(DBJ50/T—141—2012)
13． 《重庆市建筑节能65%(绿色建筑)设计标准》(DBJ50-071-2016)
14． 《建筑节能(绿色建筑)工程施工质量验收规范》(DBJ50-255-2017)
15． 《倒置式屋面工程技术规范》(JGJ230-2010)
16． 两江御园项目(F12-1/03地块一期)(H05号-H15号及相应车库)保温节能施工图纸.
除了 执行以上国家的最新标准外,我们还将严格执行当地有关部门颁发的有关施工技术规范和标准,以保证技术资料的有效性和适宜性.
三、分部工程质量目标

严格控制强制性条文的执行,确保检验批、分项工程、分部(子分部)工程质量验收合格,并符合合同规定,其工程质量目标如下:
1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格;
2、分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定;
3、分部(子分部)工程所含分项工程的质量均验收合格;
4、质量控制资料完整;
5、分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定;
6、观感质量验收符合要求;
7、确保工程质量验收符合合同规定.
四、技术要求

1、材料、构配件和设备的技术要求

(1)建筑节能工程使用的材料、设备、构件和部品必须符合施工图设计要求及国家有关标准的规定.严禁使用国家明令禁止使用与淘汰的材料和设备.
(2)材料和设备的进场验收应遵守下列规定:
①应对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收,并应经监理工程师核准,形成相应的验收记录.
②应对材料和设备的质量合格证明文件进行核查,并应经监理工程师确认,纳入工程技术档案.所有进入施工现场用于节能工程的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告;进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验.
③应对部分材料和设备按照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411附录A及规定进行抽样复验(复检项目见下表).复验项目中应有30％的试验次数为见证取样送检.
建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

	序号
	子分部工程
	复验项目

	1
	墙体
	1保温板材的导热系数、材料密度 ;
2保温浆料的导热系数;
3粘结材料的粘结强度 ;
4增强网的力学性能、抗腐蚀性能;
5其他保温材料的热工性能.

	2
	门窗
	1夏热冬冷地区:外窗气密性、传热系数,玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点;
2夏热冬暖地区:外窗气密性,玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点

	3
	屋面
	1板材、块材及现浇等保温材料的导热系数、密度 、压缩(10％)强度 、阻燃性;
2 松散保温材料的导热系数、干密度 和防火性能.

	4
	地面
	1 现浇等保温材料的导热系数、密度 、压缩(10％)强度 、防火性能;
2 松散保温材料的导热系数、干密度 和防火性能.

	5
	配电与照明
	1 低压配电电缆截面、电阻值;
2 照明光源;
3 灯具;
4 附属装置.


(3)建筑节能工程所使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理,应符合设计要求和国家现行标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GB50016的规定.
(4)建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关对材料有害物质限量标准的规定,不得对室内外环境造成污染.
(5)现场配制的材料如保温浆料、聚合物砂浆等,应按设计要求或试验室给出的配合比配制.当未给出要求时,应按照施工方案和产品说明书配制.
(6)节能保温材料在施工使用时的含水率应符合设计要求、工艺要求及施工技术方案要求.当无上述要求时,节能保温材料在施工使用时的含水率不应大 于正常施工环境湿度 下的自然含水率,否则应采取降低含水率的措施.
2、建筑节能分项工程的划分(见下表)
建筑节能分项工程划分

	序号
	分项工程
	主要验收内容

	1
	墙体节能工程
	主体结构基层;保温材料;饰面层等

	2
	门窗节能工程
	门;窗;玻璃;遮阳设施等

	3
	屋面节能工程
	基层;保温隔热层;保护层;防水层;面层等

	4
	地面节能工程
	基层;保温隔热层;保护层;面层等

	5
	配电与照明节能工程节能工程
	低压配电电源;照明光源、灯具;附属装置;控制功能;调试等

	6
	监测与控制
	供配电的监测控制系统;照明自动控制系统;综合控制系统等


3、墙体节能工程

(1)保温隔热材料的厚度 必须符合设计要求.
(2)保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固.粘结强度 和连接方式应符合设计要求.保温板材与基层的粘结强度 应做现场拉拔试验.
(3)浆料保温层应分层施工.当外墙采用浆料做外保温时,基层表面空鼓、开裂、松动、风化及平整度 及妨碍粘结的附着物处理,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂.
(4)当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,其锚固件数量、位置、锚固深度 和拉拔力应符合设计要求.后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验.
(5)保温层施工应结合不同工程做法根据规范规定,制定检查内容,重点对保温、牢固、开裂、渗漏、耐久性、防火等性能进行检查.
(6)雨水管卡具、女儿墙、分隔缝、变形缝、挑梁、连梁、壁柱、空调板、空调管洞、门窗洞口等易产生热桥部位保温措施.
(7)施工产生的墙体缺陷(如穿墙套管、脚手眼、孔洞等)处理.
(8)不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层防止开裂和破损的加强措施.
(9)隔汽层构造处理、穿透隔汽层处密封措施、隔汽层冷凝水排水构造处理.
4、非采暖公共间节能工程

(1)非采暖公共间(如高层住宅楼梯间、高层住宅疏散楼梯间、电梯前室、公共通道、公共大 堂大 厅、地下室等)按图施工情况.
5、门窗节能工程

(1)外门窗框或副框与洞口、外门窗框与副框之间的间隙处理.
(2)金属外门窗隔断热桥措施及金属副框隔断热桥措施.
(3)夏热冬冷地区建筑外窗气密性现场实体检验情况.
(4)外门窗遮阳设施的安装.
(5)天窗安装位置、坡度 、密封节能措施.
(6)门窗扇密封条的安装、镶嵌、接头处理.
(7)门窗镀(贴)膜玻璃的安装方向及中空玻璃均压管密封及中空玻璃露点复检情况.
6、屋面节能工程

(1)屋面保温、隔热层铺设质量、厚度 控制.
(2)屋面保温、隔热层的平整度 、坡向、细部及屋面热桥部位的保温隔热措施.
(3)屋面隔气层位置、铺设方式及密封措施.
7、地面节能工程

(1)基层处理的质量.
(2)地面保温层、隔离层、防潮层、保护层等各层的设置和构造做法以及保温层的厚度 .
(3)地面节能工程的保温板与基层之间、各构造层的粘结及缝隙处理.
(4)穿越地面直接接触室外空气的各种金属管道的隔断热桥保温措施.
8、配电与照明节能工程
(1)照明用电计量设备安装.
(2)住宅公共部分和公共建筑的照明的高效光源、高效灯具和节能控制装置安装.
(3)水泵、风机等设备的节能装置安装.
(4)低压配电系统及照明系统检测.
9、监测与控制节能工程
(1)监测与自动控制系统的安装、调试和联动情况.
(2)配电和照明等系统联动运行、监测情况.
10、施工过程中的检测和试验
(1)施工过程中是否按相关规范规定进行了 各项测试、试验.
(2)测试、试验的批次、数量是否符合要求.
(3)测试、试验的结果是否满足设计要求.
五、节能工程质量监控要点
1、施工准备阶段的监理工作

(1)工程施工前,总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件、国家和重庆市有关建筑节能法规文件与本工程相关的建筑节能强制性标准.参加施工图会审和设计交底.
(2)审查建筑节能设计图纸是否经过施工图设计审查单位审查合格.未经审查或审查不符合强制性建筑节能标准的施工图不得使用.
(3)建筑节能设计交底.项目监理人员参加由建设单位组织的建筑节能设计技术交底会,总监理工程师对建筑节能设计技术交底会议纪要进行签认.并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议.
(4)建筑节能工程开工前,总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送建筑节能专项施工方案和技术措施,提出审查意见.
2、施工阶段的监理工作

墙体节能工程

检查基层表面空鼓、开裂、松动、风化及平整度 及妨碍粘结的附着物的处理.保温层施工,重点对保温、牢固、开裂、渗漏、耐久性、防火等性能进行抽查.检查雨水管卡具、女儿墙、分隔缝、变形缝、挑梁、连梁、壁柱、空调板、空调管洞、门窗洞口等易产生热桥部位保温措施.检查 施工产生的墙体缺陷(如穿墙套管、脚手眼、孔洞等)的处理.检查不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层防止开裂和破损的加强措施.检查隔汽层构造处理、穿透隔汽层处密封措施、隔汽层冷凝水排水构造处理.
1、主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收.与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收.
  2、墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验.   

  3、墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:
     1)保温层附着的基层及其表面处理;
     2)保温板粘结或固定;
     3)锚固件;
     4)增强网铺设;;
     5)墙体热桥部位处理;
     6)预置保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点;
     7)现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面,
     8)被封闭的保温材料厚度 ,
     9)保温隔热砌块填充墙体.
  4、墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施.
  5、墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定;
     1)采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500～1000米2面积划分为一个检验批,不足500米2也为一个检验批.
     2)检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定.
  6、用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定.
    检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件.
    检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查.  ‘

  7、墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密 度 、抗压强度 或压缩强度 、燃烧性能应符合设计要求.
    检验方法:核查质量证明文件及进场复验报告.
    检查数量:全数检查.    ,
  8、墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检;
    1)保温材料的导热系数、密度 、抗压强度 或压缩强度 ;
    2)粘结材料的粘结强度 ;
    3)增强网的力学性能、抗腐蚀性能.
    检验方法:随机抽样送检,核查复验报告.
    检查数量:同一厂—家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000米2以下时各抽查不少于3次,当单位工程建筑面积在20000米2以上时各抽查不少于6次.
9、墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,处理后的基层应符合保温层施工方案的要求.
    检验方法:对照设计和施工方案观察检查,核查隐蔽工程验收记录.
 检查数量:全数检查.
 10、墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案施工.
    检验方法:对照设计和施工方案观察检查,核查隐蔽工程验收记录.    ’

    检查数量;全数检查.
 11、墙体节能工程的施工,应符合下列规定:
   (1)保温隔热材料的厚度 必须符合设计要求.
   (2)保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固.粘结强度 和连接方式应符合设计要求.保温板材与基层的粘结强 度 应做现场拉拔试验.
   (3)保温浆料应分层施工.当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂.
   (4)当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度 和拉拔力应符合设计要求.后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验.
    检验方法:观察,手扳检查,保温材料厚度 采用钢针插入或剖开尺量检查;粘结强度 和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录.
    检查数量:每个检验批抽查不少于3处.
12、外墙采用保温浆料做保温层,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度 和压缩强度 .保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检.
    检验方法:核查试验报告.
    检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组.    ·

 13、墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的要求,并应符合下列规定:
 (1)饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、洁净,含水率应符合饰面层施工的要求.
 (2)外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层,当采用时,其安全性与耐久性必须符合设计要求.饰面砖应做粘结强度 拉拔试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定.
 (3)外墙外保温工程的饰面层不得渗漏.当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时,保温层表面应具有防水功能或采取其它防水措施.
 (4)外墙外保温层及饰面层与其它部位交接的收口处,应采取密封措施.
    检验方法:观察检查,核查试验报告和隐蔽工程验收记录.
    检查数量:全数检查.
14、保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂浆砌筑.砌筑砂浆的强度 等级应符合设计要求.砌体的水平灰缝饱满度 不应低于90％,竖直灰缝饱满度 不应低于80％.
    检验方法:对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度 试验报告.用百格网检查灰缝砂浆饱满度 .
    检查数量;每楼层的每个施工段至少抽查一次,每次抽查5处,每处不少于3个砌块.
15、外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面,墙体上凸窗四周的侧面,应按设计要求采取节能保温措施.
    检验方法:对照设计观察检查,必要时抽样剖开检查;核查隐蔽工程验收记录.
    检查数量:每个检验批抽查5％,并不少于5个洞口.
门窗节能工程
重点监控外门窗框或副框与洞口、外门窗框与副框之间的间隙处理,金属外门窗隔断热桥措施及金属副框隔断热桥措施,夏热冬冷地区建筑外窗气密性现场实体检验情况,外门窗遮阳设施的安装,天窗安装位置、坡度 、密封节能措施,门窗扇密封条的安装、镶嵌、接头处理,门窗镀(贴)膜玻璃的安装方向及中空玻璃均压管密封及中空玻璃露点复检情况.
1、建筑门窗进场后,应对其外观、品种、规格及附件等进行检查验收,对质量证明文件进行核查.
2、建筑外门窗工程施工中,应对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法进行隐蔽工程验收,并应有隐蔽工程验收记录和必要的图像资料.
3、建筑外门窗工程的检验批应按下列规定划分:
(1)同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也为一个检验批.
(2)同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一个检验批,不足50樘也为一个检验批.
4、建筑外门窗工程的检查数量应符合下列规定:
(1)建筑门窗每个检验批应抽查5％,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应抽查10％,并不少于6樘,不足6樘时应全数检查.
5、建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定.
    检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件.
    检查数量:按建筑节能工程施工质量验收规范第6,1．5条执行;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查.
6、建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求.
    检验方法:核查质量证明文件和复验报告.
    检查数量:全数核查.
7、建筑外窗进入施工现场时,应按地区类别对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:
(1)夏热冬冷地区:气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点;
    检验方法:随机抽样送检;核查复验报告.
    检查数量:同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘(件).
8、建筑门窗采用的玻璃品种应符合设计要求.中空玻璃应采用双道密封.
    检验方法;观察检查;核查质量证明文件.
    检查数量;按建筑节能工程施工质量验收规范第6．1．5条执行.
9、金属外门窗隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定,金属副框的隔断热桥措施应与门窗框的隔断热桥措施相当.
    检验方法:随机抽样,对照产品设计图纸,剖开或拆开检查.
    检查数量:同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于1樘.金属副框的隔断热桥措施按检验批抽查30％.
10、夏热冬冷地区的建筑外窗,应对其气密性做现场实体检验,检测结果应满足设计要求.
    检验方法;随机抽样现场检验.
    检查数量:同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于3樘.
11、外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用弹性闭孔材料填充饱满,并使用密封胶密封;外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封.
    检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录.
    检查数量:全数检查.
12、外窗遮阳设施的性能、尺寸应符合设计和产品标准要求;遮阳设施的安装应位置正确、牢固,满足安全和使用功能的要求.   
 检验方法:核查质量证明文件;观察、尺量、手扳检查.
检查数量:按建筑节能工程施工质量验收规范第6．1．5条执行;安装牢固程度 全数检查.
13、天窗安装的位置、坡度 应正确,封闭严密,嵌缝处不得渗漏.
    检验方法:观察、尺量检查;淋水检查.
检查数量:按建筑节能工程施工质量验收规范第6．1．5条执行.
屋面节能工程

重点监控屋面保温、隔热层铺设质量、厚度 控制,屋面保温、隔热层的平整度 、坡向、细部及屋面热桥部位的保温隔热措施,屋面隔汽层位置、铺设方式及密封措施.
 1、屋面保温隔热工程的施工,应在基层质量验收合格后进行.施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行屋面节能分项工程验收.
2、屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:
    1)基层;
    2)保温层的敷设方式、厚度 :板材缝隙填充质量:
    3)屋面热桥部位:
4)隔汽层.
3、屋面保温隔热层施工完成后,应用时进行找平层和防水层的施工,避免保温隔热层受潮、浸泡或受损.
4、用于屋面节能工程的保温隔热材料,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定.
    检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件.
    检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查.
5、屋面节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度 、抗压强度 或压缩强度 、燃烧性能应符合设计要求.
检验方法:核查质量证明文件及进场复验报告. 
检查数量:全数检查.
6、屋面节能工程使用的保温隔热材料,进场时应对其导热系数、密度 、抗压强度 或压缩强度 、燃烧性能进行复验,复验应为见证取样送检.
    检验方法:随机抽样送检,核查复验报告.
    检查数量:同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组.
7、屋面保温隔热层的敷设方式、厚度 、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法,必须符合设计要求和有关标准的规定.
    检验方法:观察、尺量检查.
    检查数量:每l00米2抽查一处,每处l0rn2,整个屋面抽查不得少于3处.
8、屋面的通风隔热架空层,其架空高度 、安装方式、通风口位置及尺寸应符合设计及有关标准要求.架空层内不得有杂物.架空面层应完整,不得有断裂和露筋等缺陷.
    检验方法;观察、尺量检查.
    检查数量:每l00米2抽查一处,每处l0米2,整个屋面抽查不得少于3处.
9、采光屋面的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性应符合设计要求.节点的构造做法应符合设计和相关标准的要求.采光屋面的可开启部分应按建筑节能工程施工质量验收规范第6章的要求验收.
    检验方法:核查质量证明文件;观察检查.
    检查数量:全数检查.
10、采光屋面的安装应牢固,坡度 正确,封闭严密,嵌缝处不得渗漏.
    检验方法:观察、尺量检查;淋水检查;核查隐蔽工程验收记录.
    检查数量:全数检查.
11、屋面的隔汽层位置应符合设计要求,隔汽层应完整、严密.
    检验方法:对照设计观察检查;核查隐蔽工程验收记录.
    检查数量:每l00米2抽查一处,每处l0rn2,整个屋面抽查不得少于3处.    

12、屋面保温隔热层应按施工方案施工,并应符合下列规定:
1)松散材料应分层敷设、按要求压实、表面平整、坡向正确.
2)现场采用喷、浇、抹等工艺施工的的保温层,其配合比应计量准确,搅拌均匀、分层连续施工,表面平整、坡向正确.
    3)板材应粘贴牢固、缝隙严密、平整.
    检验方法:观察、尺量、称重检查.
    检查数量:每l00米2抽查一处,每处l0米2,整个屋面抽查不得少于3处.
13、坡屋面、内架空屋面当采用敷设于屋面内侧的保温材料做保温隔热层时,保温隔热层应有防潮措施,其表面应有保护层,保护层的做法应符合设计要求.
    检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录.
检查数量;每l00米2抽查一处,每处l0米2,整个屋面抽查不得少于3处.
楼地面节能工程

本工程楼地面保温为全轻混凝土保温楼地面.
1、建筑地面保温工程质量验收应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209、《全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程》DBJ50 T-151-2012中对建筑地面保温工程的有关规定.
2、应对基层和被封闭的建筑地面保温层厚度 进行隐蔽工程验收,并有文字记录和必要的图像资料.
3、检验同一批次、同一配合比全轻混凝土强度 的试块,应按检验批建筑地面工程不少于1组.当检验批建筑地面工程面积大 于1000米2,每增加1000米2应增作一组试块;小 于1000米2按1000米2计算,取样1组.
4、全轻混凝土建筑地面保温工程检验批划分应符合下列规定:
(1)检验批应按每一层或每层施工段(或变形缝)划分,高层建筑的标准层可按没三层(不足三层按三层计)划分;
(2)不同构造做法的全轻混凝土建筑地面保温工程应单独划分检验批.
5、建筑地面保温分项工程的检验批质量验收,应符合下列规定:
(1)检验批应按主控项目和一般项目验收;
(2)主控项目应全部合格;
(3)一般项目应合格,检查点合格率不应小 于80%,且其余检查点不得有明显影响施工功能的严重缺陷,且最大 偏差值不得超过允许偏差值的50%;凡达不到质量标准时,应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理;
(4)应有完整的施工操作依据和质量验收记录.
配电与照明节能工程
监控照明用电计量设备安装,住宅公共部分和公共建筑的照明的高效光源、高效灯具和节能控制装置安装.  
1、建筑配电与照明节能工程验收的检验批划分应按本规范第3．4．1条的规定执行.当需要重新划分检验批时,可按照系统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批.
2、建筑配电与照明节能工程的施工质量验收,应符合本规范和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定、已批准的设计图纸、相关技术规定和合同约定内容的要求.
3、照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求,进场验收时应对下列技术性能进行核查,并经监理工程师(建设单位代表)检查认可,形成相应的验收、核查记录.质量
证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定.
4、低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检.
检验方法:进场时抽样送检,验收时核查检验报告.
   检查数量:同厂家各种规格总数的10％,且不少于2个规格.
5、工程安装完成后应对低压配电系统进行调试,调试合格后应对低压配电电源质量进行检测.其中:
 (1)供电电压允许偏差:三相供电电压允许偏差为标称系统电压的土7％;单相220V为+7％、一10％.
 (2)公共电网谐波电压限值为:380V的电网标称电压,电压总谐波畸变率(THDu)为5％,奇次(1—25次)谐波含有率为4％,偶次(2～24次)谐波含有率为2％.
12．3  一般项目
12．3  一般项目
12．3  一般项目
(3)三相电压不平衡度 允许值为2％,短时不得超过4％.
   检验方法:在已安装的变频和照明等可产生谐波的用电设备均可投入的情况下,使用三相电能质量分析仪在变压器的低压侧测量.
   检查数量;全部检测.
6、在通电试运行中,应测试并记录照明系统的照度 和功率密度 值.
   1)照度 值不得小 于设计值的90％,
   2)功率密度 值应符合《建筑照明设计标准》GB 50034中的规定.
   检验方法:在无外界光源的情况下,检测被检区域内平均照度 和功率密度 .
   检查数量:每种功能区检查不少于2处.
监测与控制节能工程

重点监控监测与自动控制系统的安装、调试和联动情况等系统联动运行、监测情况,施工过程中的检测和试验,施工过程中是否按相关规范规定进行了 各项测试、试验.测试、试验的批次、数量是否符合要求,测试、试验的结果是否满足设计要求.
1、监测与控制系统施工质量的验收应执行《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339相关章节的规定和建筑节能工程施工质量验收规范的规定.
2、监测与控制系统验收的主要对象应为配电与照明所采用的监测与控制系统,能耗计量系统以及建筑能源管理系统.
建筑节能工程所涉及的可再生能源利用、建筑冷热电联供系统、能源回收利用以及其它与节能有关的建筑设备监控部分的验收,应参照本章的相关规定执行.
3、监测与控制系统的施工单位应依据国家相关标准的规定,对施工图设计进行复核.当复核结果不能满足节能要求时,应向设计单位提出修改建议,由设计单位进行设计变更,并经原节能设计审查机构批准.
4、施工单位应依据设计文件制定系统控制流程图和节能工程施工验收纲.    ．
5、监测与控制系统的验收分为工程实施和系统检测两个阶段.
6、工程实施由施工单位和监理单位随工程实施过程进行,分别对施工质量管理文件、设计符合性、产品质量、安装质量进行检查,及时对隐蔽工程和相关接口进行检查,同时,应有详细的文字和图像资料,并对监测与控制系统进行不少于168h的不间断试运行.
7、系统检测内容应包括对工程实施文件和系统自检文件的复核,对监测与控制系统的安装质量、系统节能监控功能、能源计量及建筑能源管理等进行检查和检测.
系统检测内容分为主控项目和一般项目,系统检测结果是监测与控制系统的验收依据.
8、对不具备试运行条件的项目,应在审核调试记录的基础上进行模拟检测,以检测监测与控制系统的节能监控功能.
9、监测与控制系统采用的设备、材料及附属产品进场时,应按照设计要求对其品种、规格、型号、外观和性能等进行检查验收,并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,且应形成相应的质量记录.各种设备、材料和产品附带的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定.
 检验方法:进行外观检查;对照设计要求核查质量证明文件和相关技术资料.
 检查数量;全数检查.
10、监测与控制系统安装质量应符合以下规定:
(1)传感器的安装质量应符合《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093的有关规定,
(2)阀门型号和参数应符合设计要求,其安装位置、阀前后直管段长度 、流体方向等应符合产品安装要求;
(3)压力和差压仪表的取压点、仪表配套的阀门安装应符合产品要求;
(3)变频器安装位置、电源回路敷设、控制回路敷设应符合设计要求;
   检验方法:对照图纸或产品说明书目测和尺量检查.
   检查数量:每种仪表按20％抽检,不足10台全部检查.
11、对经过试运行的项目,其系统的投入情况、监控功能、故障报警连锁控制及数据采集等功能,应符合设计要求.
  检验方法:调用节能监控系统的历史数据、控制流程图和试运行记录,对数据进行分析.
  检查数量:检查全部进行过试运行的系统.
12、监测与计量装置的检测计量数据应准确,并符合系统对测量准确度 的要求.
    检验方法:用标准仪器仪表在现场实测数据,将此数据分别与直接数字控制器和中央工作站显示数据进行比对.
    检查数量:按20％抽样检测,不足10台全部检测.
13、供配电的监测与数据采集系统应符合设计要求.
    检验方法:试运行时,监测供配电系统的运行工况,在中央工作站检查运行数据和报警功能.
    检查数量:全部检测.
14、照明自动控制系统的功能应符合设计要求,当设计无要求时应实现下列控制功能:
(1)居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的一般照明,应采用节能自熄开关;
(2)房间或场所设有两列或多列灯具时,应按下列方式控制:
  1)所控灯列与侧窗平行
① 现场操作检查控制方式;
② 依据施工图,按回路分组,在中央工作站上进行被检回路的开关控制,观察相应回路的动作情况;
     ③ 在中央工作站改变时间表控制程序的设定,观察相应回路的动作情况;
     ④ 在中央工作站采用改变光照度 设定值、室内人员分布等方式,观察相应回路的控制情况.
     ⑤ 在中央工作站改变场景控制方式,观察相应的控制情况.
检查数量:现场操作检查为全数检查,在中央工作站上检查按照明控制箱总数的5％检测,不足5台全部检测.
15、综合控制系统应对以下项目进行功能检测,检测结果应满足设计要求:
1)建筑能源系统的协调控制;   
  检验方法:采用人为输入数据的方法进行模拟测试,按不同的运行工况检测协调控制和优化监控功能.
  检查数量:全部检测.
16、建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能,设备管理和运行管理功能,优化能源调度 功能,数据集成功能应符合设计要求.
  检验方法:对管理软件进行功能检测.
  检查数量:全部检查.
3、竣工验收阶段的监理工作

(1)参于建设单位委托建筑节能测评单位进行的建筑节能能效测评.
(2)审查承包单位报送的建筑节能工程竣工资料.
(3)组织对包括建筑节能工程在内的预验收,对预验收中存在的问题,督促承包单位进行整改,整改完毕后签署建筑节能工程竣工报验单.
(4)出具监理质量评估报告.工程监理单位在监理质量评估报告中必须明确执行建筑节能标准和设计要求的情况.
(5)签署建筑节能实施情况意见.工程监理单位在《建筑节能备案登记表》上签署建筑节能实施情况意见,并加盖监理单位印章.
4、保温墙体面层裂纹的防治

外保温墙体产生裂缝的主要原因有以下几点:
保温层和饰面层温差和干缩变形导致的裂缝.
玻纤网格布抗拉强度 不够或玻纤网格布耐碱度 保持率低导致的裂缝.
玻纤网格布所处的构造位置有误造成的裂缝.
保温面层腻子强度 过高.
聚合物水泥砂浆柔性强度 不相适应.
腻子、涂料选用不当.
针对上述问题,应当选用符合要求的材料,在施工过程中,安排专人对关键部位和关键工序进行验收,并遵循柔性渐变抗裂技术路线,即保温体系各构造层的柔韧变形量高于内层的变形量,其弹性模量变化指标相匹配,逐层渐变,满足允许变形与限制变形相统一的原则,随时分解和消除温度 应力.
六、施工安全监理要点

1、砌筑脚手架搭设牢固.砌筑外墙采用双排架,脚手架的步距、架宽,离墙距离符合保温施工工艺要求;脚手架的小 横杆间距、脚手架板强度 及铺设密度 、栏杆、踢脚板、防滑条、安全网等设备符合安全施工要求;
2、严格控制在脚手架上堆放节能保温材料,严禁在楼屋面超负荷堆载;
3、脚手架作业层下方设置安全防护网(或防护棚),防止物器坠落打击伤人;
4、节能保温材料的垂直运输通道实行封闭,出入口设置自动联锁安全设施;当采用塔吊运输保温材料时,吊栏结构必须设计合理安全可靠.
5、当可能遇到大 风时,严格控制外墙及屋面节能保温施工安全.
6、监督和督促施工单位建立安全保证体系、贯彻“三级安全教育”,强化班前安全教育活动.安全施工,警钟常鸣.
PAGE  

